## РП-1-40 Ст.
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-1 | [10 empty] | 630 | [6 empty] | 150.199 | 23.8411
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 228 | 232
[5 empty] | Р-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 23 | 22 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 100 | 104 | 97 | 5
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 55 | 45 | 53 | 25
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 8 | 2 | 2 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 19 | 21 | 23 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 26 | 27 | 29 | 5
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-19 | 21 | 25 | 11 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-2 |  | 400 | [6 empty] | 56.295 | 14.0738 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 235 | 238 | 234
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-12 | 94 | 71 | 66 | 23
[5 empty] | Р-2 | 21 | 13 | 25 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 16 | 28 | 22 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 24 | 20 | 34 | 21
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 40 | 22 | 17 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 35 | 17 | 38 | 34 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-3 |  | 630 | [6 empty] | 125.797 | 19.9678 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 1 | 3 | 1
[5 empty] | Р-2 | 15 | 21 | 26 | 14 |  |  |  |  | Р-14 | 9 | 11 | 10 | 4
[5 empty] | Р-3 | 20 | 17 | 10 | 19 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Р-4 | 5 | 8 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 2 | 4 | 3 | 3
[5 empty] | Р-5 | 20 | 20 | 0 | [5 empty] | Р-17 | 30 | 29 | 22 | 15
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 30 | 43 | 34 | 18
[5 empty] | Р-7 | 57 | 77 | 86 | 31 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 32 | 42 | 64 | 34 |  |  |  |  | Р-20 | 32 | 57 | 39 | 27
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 2 | 5 | 3 | 4
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 25 | 48 | 36
[5 empty] | Р-11 | 5 | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-23 | 10 | 10 | 24 | 11
[5 empty] | Р-12 | 14 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-24 | 0 | 6 | 2 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-5 |  | 400 | [6 empty] | 66.826 | 16.7065 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 233 | 226
[5 empty] | Р-1 | 2 | 8 | 1 | 7 |  |  |  |  | Р-13 | 62 | 47 | 76 | 25
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 13 | 21 | 9 | 7
[5 empty] | Р-3 | 15 | 13 | 22 | [5 empty] | Р-15 | 28 | 23 | 29
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 13 | 19 | 22 | 2
[5 empty] | Р-5 | 7 | 8 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-17 | 2 | 3 | 0 | 1
[5 empty] | Р-6 | 20 | 15 | 11 | 12 |  |  |  |  | Р-18 | 26 | 27 | 26 | 6
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-8 | 17 | 22 | 14 | 20 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 15 | 10 | 36 | 29 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 5 | 20 | 25 | 9 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-7 |  | 400 | [6 empty] | 65.645 | 16.4112 | 400 | [6 empty] | 52.754 | 13.1885
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 237 | [6 empty] | 228 | 227 | 230
[5 empty] | вв | 85 | 89 | 103 | [5 empty] | вв | 86 | 68 | 77
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2021-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-8 |  | 160 | [6 empty] | 41.738 | 26.0862
|  |  |  | U |  | 238 | 238 | 235
[5 empty] | Р-1 | 40 | 27 | 26 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 12 | 10 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 14 | 18 | 22 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2021-11-18 |  | 21-00
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-9 |  | 320 | [6 empty] | 14.4674 | 4.5211
|  |  |  | U |  | 236 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-5 | 32 | 34 | 36 | 8
[5 empty] | Р-2 | 14 | 2 | 9 | 10 |  |  |  |  | Р-6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.5
[5 empty] | Р-3 | 26 | 0 | 6 | 10 |  |  |  |  | Р-7 | 93 | 92 | 106 | 7
[5 empty] | Р-4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.7 |  |  |  |  | Р-8 | 111 | 106 | 134 | 33
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-10 |  | 630 | [6 empty] | 143.657 | 22.8027 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 21 | 33 | 32 | 13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 30 | 35 | 33 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 48 | 53 | 63 | 12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 23 | 33 | 22 | 6
[5 empty] | Р-5 | 45 | 28 | 30 | 18 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 58 | 68 | 81 | 21 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 26 | 24 | 22 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 17 | 18 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 57 | 26 | 22 | 9 |  |  |  |  | Р-25 | 23 | 24 | 18 | 5
[5 empty] | Р-12 | 42 | 40 | 28 | [5 empty] | Р-26 | 45 | 100 | 49 | 40
2021-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-11 |  | 400 | [6 empty] | 63.297 | 15.8242 | 400 | [6 empty] | 68.59 | 17.1475
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 231 | [6 empty] | 235 | 233 | 237
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-16 | 25 | 15 | 20 | 4 |  |  |  |  | Р-2 | 16 | 19 | 13 | 7
[5 empty] | Р-20 | 28 | 28 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-4
[5 empty] | Р-22 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-5 | 32 | 36 | 39 | 5
[5 empty] | Р-23 | 35 | 41 | 45 | 10 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-25 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | Р-8 | 22 | 37 | 27 | 15
[5 empty] | Р-26 | [8 empty] | Р-10 | 19 | 17 | 15 | 10
[5 empty] | Р-28 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2021-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-13 |  | 630 | [6 empty] | 168.398 | 26.7298 | 630 | [6 empty] | 122.914 | 19.5102
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 232 | [6 empty] | 225 | 221 | 216
[5 empty] | Р-1 | 35 | 45 | 26 | 13 |  |  |  |  | Р-17 | 18 | 15 | 16 | 5
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 25 | 21 | 46 | 20
[5 empty] | Р-4 | 13 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | Р-19 | 6 | 6 | 5 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-21 | 25 | 8 | 26 | 17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-22 | 36 | 46 | 50 | 12
[5 empty] | Р-7 | 17 | 0 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-23 | 13 | 15 | 15 | 6
[5 empty] | Р-8 | 73 | 115 | 83 | 25 |  |  |  |  | Р-24 | 11 | 15 | 6 | 7
[5 empty] | Р-10 | 24 | 48 | 27 | 17 |  |  |  |  | Р-26 | 30 | 22 | 39 | 14
[5 empty] | Р-11 | 11 | 10 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-27 | 10 | 16 | 17 | 5
[5 empty] | Р-13 | 6 | 9 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-28
[5 empty] | Р-14 | 31 | 19 | 22 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 29 | 27 | 14 | 8 |  |  |  |  | Р-
2021-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-14 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 22.546 | 9.0184
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 229 | 228
[5 empty] | Р-2 | 14 | 9 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-3 | 5 | 11 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-10 | 5 | 4 | 4 | 2
[5 empty] | Р-5 | 21 | 24 | 39 | 22 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 30 | 30 | 23 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 30 | 23 | 32 | 9
[5 empty] | Р-7 | 9 | 27 | 0 | 17 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-8 | 91 | 86 | 83 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2012-12-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-15 |  | 400 | [6 empty] | 158.002 | 39.5005 | 400 | [6 empty] | 185.942 | 46.4855
|  |  |  | U |  | 227 | 231 | 225 | [6 empty] | 238 | 232 | 230
[5 empty] | Р-1 | 33 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | Р-13 | 42 | 21 | 14 | 13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 20 | 16 | 16 | 5
[5 empty] | Р-3 | 59 | 57 | 49 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 29 | 20 | 33 | 13 |  |  |  |  | Р-17 | 78 | 73 | 79 | 12
[5 empty] | Р-5 | 22 | 36 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 0 | 0 | 5 | 2
[5 empty] | Р-6 | 64 | 63 | 66 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-8 | 20 | 20 | 20 | 3 |  |  |  |  | Р-22 | 0 | 2 | 10 | 6
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-23 | 49 | 45 | 50 | 9
[5 empty] | Р-10 | 15 | 26 | 26 | 11 |  |  |  |  | Р-24 | 33 | 36 | 79 | 30
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-25
[5 empty] | Р-12 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-26 | 0 | 20 | 49 | 16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-27 | 20 | 20 | 21 | 10
2021-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-16 |  | 250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 66.695 | 26.678
|  |  |  | U | [10 empty] | 239 | 236 | 231
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-1
[5 empty] | Р-6 | 0 | 7 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-3 | 53 | 44 | 40 | 10
[5 empty] | Р-8 | 23 | 54 | 43 | 20 |  |  |  |  | Р-4 | 61 | 38 | 47 | 15
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 35 | 23 | 56 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-18 |  | 630 | [6 empty] | 123.686 | 19.6327 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 | 5 | 12 | 7 | 4
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 18 | 30 | 25 | 11
[5 empty] | Р-3 | 2 | 4 | 6 | 4.2 |  |  |  |  | Р-15 | 12 | 34 | 18 | 12
[5 empty] | Р-4 | 40 | 11 | 14 | 22 |  |  |  |  | Р-16 | 9 | 8 | 8 | 4
[5 empty] | Р-5 | 11 | 10 | 6 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 22 | 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 11 | 12 | 12 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-20 | 15 | 22 | 10 | 8
[5 empty] | Р-8 | 10 | 11 | 9 | 12 |  |  |  |  | Р-22 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-23 | 42 | 27 | 33 | 13
[5 empty] | Р-10 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-25 | 21 | 15 | 17 | 5
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-27 | 30 | 30 | 38 | 12
[5 empty] | Р-12 | 137 | 110 | 111 | [5 empty] | Р-28 | 10 | 12 | 8 | 5
[14 empty] | Р-29 | 10 | 26 | 50 | 26
[14 empty] | Р-30 | 21 | 15 | 18 | 3
[14 empty] | Р-31 | 39 | 50 | 42 | 20
[14 empty] | Р-32 | 49 | 76 | 69 | 30
[5 empty] | 2021-11-18 |  | 21-45
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-19 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 285.726 | 71.4315
|  |  |  | U | [10 empty] | 221 | 228 | 235
[5 empty] | Р-1 | 52 | 19 | 20 | 23 |  |  |  |  | Р-13 | 10 | 5 | 13 | 9
[5 empty] | Р-2 | 0 | 12 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-14 | 87 | 67 | 58 | 15
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-16 | 12 | 9 | 15 | 5
[5 empty] | Р-4 | 7 | 18 | 4 | 10 |  |  |  |  | Р-17 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2
[5 empty] | Р-10 | 16 | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-18 | 2 | 4 | 10 | 10
[5 empty] | Р-11 | 19 | 13 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-19 | 6 | 6 | 6 | 2
[5 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-20 | 30 | 11 | 16 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-21 | 4 | 7 | 0 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-22 | 0 | 2 | 0 | 1
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-23 | 5 | 4 | 6 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-20 |  | 630 | [6 empty] | 153.903 | 24.429 | 400
|  |  |  | U |  | 228 | 221 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 38 | 41 | 43 | 9 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 40 | 70 | 70 | 12 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 22 | 21 | 19 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 18 | 28 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 35 | 25 | 36 | 3 |  |  |  |  | Р-22 | 35 | 28 | 26 | 9
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 46 | 76 | 46 | 11 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-21 |  | 630 | [6 empty] | 138.928 | 22.0521 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 232 | 222
[5 empty] | Р-1 | 56 | 34 | 71 | 14 |  |  |  |  | Р-13 | 21 | 14 | 26 | 3
[5 empty] | Р-2 | 26 | 13 | 24 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 93 | 75 | 85 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 27 | 13 | 18 | 7
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 16 | 8 | 7
[5 empty] | Р-6 | 4 | 1 | 50 | 18 |  |  |  |  | Р-18 | 15 | 25 | 25 | 7
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 46 | 26 | 34 | 10
[5 empty] | Р-8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-20 | 14 | 8 | 4
[5 empty] | Р-9 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-21 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-10 | 16 | 6 | 4 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 52 | 77 | 61 | 18
[5 empty] | Р-12 | 20 | 19 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-26 | 110 | 65 | 58 | 38
2021-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-22 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 163.769 | 40.9423
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 230 | 228
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-2 | 29 | 33 | 26 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 20 | 28 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 15 | 27 | 23 | 8
[5 empty] | Р-5 | 23 | 23 | 40 | 15 |  |  |  |  | Р-17 | 17 | 23 | 14 | 7
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 23 | 29 | 28 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 17 | 36 | 25 | 15
[5 empty] | Р-9 | 24 | 30 | 34 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 10 | 19 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | 15 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-23 |  | 400 | [6 empty] | 106.441 | 26.6103 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 232
[5 empty] | Р-1 | 23 | 21 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-13 | 13 | 12 | 10 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 44 | 40 | 45 | 8
[5 empty] | Р-3 | 53 | 70 | 46 | 22 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 30 | 20 | 18 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 18 | 16 | 13 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 29 | 39 | 45 | 17 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-24 |  | 315 | [6 empty] | 188.328 | 59.7867 | 315
|  |  |  | U |  | 236 | 238 | 234
[5 empty] | Р-1 | 16 | 27 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 39 | 29 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 18 | 26 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 27 | 19 | 25 | 0 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 6 | 2 | 23 | 25 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 29 | 22 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 20 | 17 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 49 | 59 | 47 | 18 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 14 | 16 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 38 | 60 | 32 | 21 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-25 |  | 630 | [6 empty] | 471.503 | 74.8417 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 241
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-13 | 7 | 6 | 3 | 4
[5 empty] | Р-2 | 46 | 61 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 50 | 60 | 45 | 20 |  |  |  |  | Р-16 | 75 | 66 | 40 | 22
[5 empty] | Р-5 | 30 | 20 | 32 | 13 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 9 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-18 | 17 | 17 | 31 | 15
[5 empty] | Р-7 | 29 | 15 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-20 | 16 | 27 | 15 | 8
[5 empty] | Р-9 | 30 | 17 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-26 |  | 630 | [6 empty] | 184.008 | 29.2076 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 20 | 15 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 10 | 12 | 7
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 46 | 60 | 52 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 25 | 22 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 49 | 64 | 48 | 18 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 64 | 77 | 84 | 3 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 43 | 32 | 43 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-16 | [8 empty] | Р-24
2021-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-28 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 154.842 | 61.9368
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 228 | 238
[5 empty] | Р-1 | 21 | 36 | 35 | 15 |  |  |  |  | Р-10 | 6 | 20 | 10 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-4 | 13 | 16 | 34 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 7 | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  | Р-14 | 18 | 22 | 24 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-29 |  | 1000 | [6 empty] | 33.823 | 3.3823 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 219 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 6 | 4 | 4
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 12 | 8 | 11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 7 | 3 | 5 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 7 | 13 | 8 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 17 | 10 | 11 | 5
[5 empty] | Р-8 | 11 | 20 | 21 | 10 |  |  |  |  | Р-20 | 7 | 7 | 8 | 3
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 19 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-22 | 14 | 11 | 15 | 5
[5 empty] | Р-11 | 0 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-23 | 7 | 1 | 20 | 10
[5 empty] | Р-12 | 18 | 8 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-24 | 6 | 19 | 6 | 7
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-30 |  | 630 | [6 empty] | 162.458 | 25.787 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 225 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 18 | 27 | 23 | [5 empty] | Р-14 | 19 | 11 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 24 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-16 | 6 | 3 | 9 | 4
[5 empty] | Р-5 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-17 | 31 | 32 | 16
[5 empty] | Р-6 | 41 | 35 | 22 | [5 empty] | Р-18 | 13 | 17 | 20 | 13
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 92 | 25 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 32 | 50 | 20 | 20 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 19 | 11 | 12 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 6 | 3 | 9 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 31 | 32 | 16 | [5 empty] | Р-24 | 32 | 33 | 64 | 18
[6 empty] | 32 | 33 | 64
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-31 |  | 250 | [6 empty] | 40.292 | 16.1168 | 250
|  |  |  | U |  | 234 | 230 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 38 | 45 | 35 | 18 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 30 | 14 | 11 | 15 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2021-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-34 | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 53.731 | 5.3731
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 232 | 232
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 12 | 13 | 10 | 6
[5 empty] | Р-5 | 11 | 8 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 17 | 4 | 0 | 5
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 40 | 36 | 30 | 17
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 18 | 19 | 11 | 11
[5 empty] | Р-8 | 26 | 23 | 24 | 19 |  |  |  |  | Р-20 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-21 | 4 | 5 | 8 | 4
[5 empty] | Р-10 | 18 | 19 | 13 | 12 |  |  |  |  | Р-24 | 2 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | 9 | 7 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2021-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| РП-35 |  | 630 | [6 empty] | 223.864 | 35.534
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 4 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 85 | 46 | 56 | 25 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 20 | 20 | 19 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 10 | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 48 | 38 | 25 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | 4 | 5 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 189 | 164 | 222 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-36 |  | 400 | [8 empty] | 400 | [6 empty] | 15.106 | 3.7765
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 221 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 224 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 15 | 33 | 20

## ТП-1-50
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-1 |  | 400 | [6 empty] | 99.638 | 24.9095 | 400
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 12 | 16 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | 15 | 34 | 28 | 12
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-6 | 127 | 127 | 134 | 21 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-2 |  | 400 | [6 empty] | 100.752 | 25.188
|  |  |  | U |  | 242 | 240 | 240
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 5 | 10 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 13 | 26 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 4 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 11 | 12 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 63 | 95 | 131 | 45 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-4 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 210 | 218 | 220
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 21 | 24 | 29 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-14 | 46 | 62 | 38 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-11 |  | 21:45
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-5жд |  | 400 | [6 empty] | 27.941 | 6.9852
|  |  |  | U |  | 235 | 236 | 228
[5 empty] | Р-1 | 14 | 12 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-6 | 21 | 18 | 14 | 5
[5 empty] | Р-3 | 13 | 10 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-7 | 4 | 3 | 6 | 4
[5 empty] | Р-4 | 16 | 13 | 19 | 8 |  |  |  |  | Р-8 | 1 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10 | 60 | 30 | 80 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-10 |  | 630 | [6 empty] | 86.473 | 13.7259 | 630 | [6 empty] | 116.862 | 18.5495
|  |  |  | U |  | 236 | 235 | 236 | [6 empty] | 232 | 227 | 229
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 14 | 58 | 35 | 24
[5 empty] | Р-3 | 94 | 55 | 41 | 18 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-4 | 19 | 16 | 19 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-5 | 14 | 32 | 5 | 11 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-17 | 138 | 134 | 131 | 15
[5 empty] | Р-7 | 14 | 36 | 22 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-12 |  | 320 | [6 empty] | 388.111 | 121.2847
|  |  |  | U |  | 230 | 240 | 229
[5 empty] | Р-1 | 164 | 78 | 67 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 77 | 62 | 69 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 29 | 19 | 24 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 70 | 132 | 46 | 63 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 13А |  | 100 | [6 empty] | 32.555 | 32.555
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 224
[5 empty] | Р-1 | 3 | 1 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 1 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 17 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 31 | 18 | 17 | 14 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-16 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-17 |  | 250 | [6 empty] | 92.927 | 37.1708
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 234
[5 empty] | Р-1 | 10 | 6 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 38 | 63 | 51 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 22 | 19 | 36 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 41 | 52 | 56 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-22 |  | 160 | [6 empty] | 59.283 | 37.0519
|  |  |  | U |  | 243 | 248 | 235
[5 empty] | Р-1 | 8 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 87 | 68 | 72 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 8 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-23 |  | 400 | [6 empty] | 37.32 | 9.33 | 250
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 232
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-5 | 27 | 43 | 58 | 12
[5 empty] | Р-3 | 11 | 17 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-6 | 52 | 50 | 28 | 23
[5 empty] | Р-2 | 32 | 9 | 55 | 1 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 12 | 2 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-8 | 57 | 37 | 53 | 34
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-25 |  | 400 | [6 empty] | 3.555 | 0.88875 | 400
|  |  |  | U |  | 236 | 237 | 229
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-9 | 91 | 68 | 87 | 5
[5 empty] | Р-4 | 0 | 15 | 0 | 13 |  |  |  |  | Р-11 | 96 | 4 | 52 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 0 | 18 | 20 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 9 | 28 | 0 | 17
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 12 | 12 | 10 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 75 | 65 | 75 | 22
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-27 |  | 400 | [8 empty] | 400 | [6 empty] | 44.08 | 11.02
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | 30 | 22 | 27 | 5 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 7 | 2 | 4
[5 empty] | Р-2 | 3 | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 8 | 20 | 8 |  |  |  |  | Р-17 | 9 | 27 | 16 | 12
[5 empty] | Р-6 | 11 | 10 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-8 | 8 | 10 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-19 | 0 | 0 | 70 | 1
[5 empty] | Р-9 | 15 | 13 | 12 | 3 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 25 | 30 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-22 | 8 | 22 | 4 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-24 | 10 | 2 | 13 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-28 |  | 180 | [6 empty] | 255.458 | 141.9211
|  |  |  | U |  | 226 | 233 | 244
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 115 | 157 | 92 | 31 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 30 |  | 160 | [6 empty] | 4.719 | 2.9494 | 315 | [6 empty] | 7.982 | 2.534
|  |  |  | U |  | 235 | 232 | 240 | [6 empty] | 235 | 232 | 240
[5 empty] | Р-1 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-14 | 2 | 20 | 10 | 13
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 |  | 1
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 4 | 3 | 6 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-19
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-31 |  | 250 | [6 empty] | 118.498 | 47.3992
|  |  |  | U |  | 226 | 237 | 236
[5 empty] | Р-1 | 155 | 120 | 127 | 49 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 24 | 44 | 39 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-19
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-32 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 63.318 | 25.3272
|  |  |  | U | [10 empty] | 236 | 225 | 224
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 67 | 44 | 41 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 48 | 90 | 85 | 18 |  |  |  |  | Р-4 | 57 | 138 | 84 | 11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-33 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 239 | 237 | 225
[5 empty] | Р-1 | 17 | 10 | 6 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 18 | 7 | 34 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-13 | 17 | 24 | 41 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-34 |  | 630 | [6 empty] | 28.426 | 4.5121
|  |  |  | U |  | 236 | 237 | 238 | [6 empty] | 236 | 236 | 231
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 8 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 24 | 10 | 19 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 5 | 8 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 12 | 8 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-35 |  | 315 | [6 empty] | 108.428 | 34.4216
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | 32 | 28 | 30 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 3 | 7 | 0 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 12 | 17 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 10 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 21 | 38 | 23 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 1 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 19 | 19 | 20 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 55 | 47 | 64 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-36 |  | 315 | [6 empty] | 127.081 | 40.3432
|  |  |  | U |  | 229 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 36 | 21 | 19 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 31 | 53 | 30 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 20 | 40 | 28 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 45 | 101 | 100 | 25 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 9 | 8 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-38 |  | 400 | [6 empty] | 263.201 | 65.8003
|  |  |  | U |  | 237 | 226 | 238
[5 empty] | Р-1 | 131 | 135 | 158 | 35 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 180 | 186 | 167 | 35 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 26 | 25 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 31 | 28 | 34 | 25 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 13 | 16 | 13 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
2022-12-14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-40 |  | 400 | [6 empty] | 82.384 | 20.596
|  |  |  | U |  | 238 | 232 | 235
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 1 | 10 | 2 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 11 | 106 | 91 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 8 | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 5 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 1 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 13 | 22 | 19 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 6 | 13 | 14 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-41 |  | 250 | [6 empty] | 139.484 | 55.7936
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | 39 | 40 | 36 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 15 | 37 | 27 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 28 | 43 | 52 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 86 | 86 | 117 | 41 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-42 |  | 400 | [6 empty] | 78.671 | 19.6678
|  |  |  | U |  | 240 | 241 | 233
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 14 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 51 | 49 | 38 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 28 | 2 | 7 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 7 | 1 | 25 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 10 | 11 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 14 | 1 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 0 | 16 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-43 |  | 180 | [6 empty] | 121.019 | 67.2328
|  |  |  | U |  | 237 | 235 | 208
[5 empty] | Р-1 | 48 | 20 | 41 | 27 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 104 | 54 | 98 | 36 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 25 | 0 | 35 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 20 | 52 | 41 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-44 |  | 250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 95.254 | 38.1016
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 231 | 241
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-11 | 103 | 54 | 47 | 35
[5 empty] | Р-4 | 24 | 9 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 37 | 25 | 26 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 15 | 14 | 21 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 45 |  | 400 | [6 empty] | 109.007 | 27.2518 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 225
[5 empty] | Р-1 | 4 | 4 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 50 | 53 | 50 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 5 | 7 | 7 | 6
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 5 | 13 | 7 | 7
[5 empty] | Р-6 | 35 | 29 | 61 | 18 |  |  |  |  | Р-18 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | Р-7 | 15 | 7 | 5 | 9 |  |  |  |  | Р-19 | 11 | 7 | 20 | 5
[5 empty] | Р-8 | 4 | 6 | 1 | [5 empty] | Р-20 | 14 | 20 | 27 | 13
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-10 | 20 | 30 | 29 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 26 | 25 | 25 | 4 |  |  |  |  | Р-24 | 9 | 15 | 7 | 3
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-48 |  | 400 | [6 empty] | 51.043 | 12.7607
|  |  |  | U |  | 215 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | 8 | 17 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-18 | 23 | 9 | 7 | 16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-19 | 2 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-4 | 29 | 0 | 37 | 2 |  |  |  |  | Р-20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-6 | 2 | 9 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 9 | 28 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 14 | 15 | 34 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-49 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 220 | 215
[5 empty] | Р-1 | 18 | 16 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 42 | 105 | 108 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 21 | 5 | 11 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 4 | 5 | 4 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 4 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 2 | 3 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-50 |  | 630 | [6 empty] | 168.264 | 26.7086
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 221
[5 empty] | Р-1 | 4 | 11 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-20 | 9 | 2 | 0 | 7
[5 empty] | Р-3 | 13 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 69 | 81 | 97 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 99 | 96 | 89 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | 18 | 20 | 27 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 14 | 21 | 19 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-16 | 15 | 14 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-

## ТП-51-100
2022-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-51 |  | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 315 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 220 | 223 | 220
[5 empty] | Р-1 | 13 | 2 | 4 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 8 | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 34 | 31 | 37 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 16 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 15 | 14 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 38 | 50 | 38 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-14 | 16 | 18 | 35 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 45 | 17 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
ТП-53
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 26 | 27 | 24 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-54 |  | 180 | [6 empty] | 329.32 | 182.9556
|  |  |  | U |  | 228 | 217 | 222
[5 empty] | Р-1 | 33 | 28 | 30 | 1 |  |  |  |  | Р-5 | 2 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | Р-2 | 13 | 62 | 14 | 36 |  |  |  |  | Р-6 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-8 | 0 | 3 | 0 | 3
[5 empty] | Р-4 | 20 | 10 | 12 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 55 |  | 250 | [6 empty] | 132 | 52.8
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-57 |  | 400 | [6 empty] | 113.733 | 28.4333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 238 | 231 | 239 | [6 empty] | 238 | 231 | 239
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 11 | 16 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 20 | 22 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 12 | 12 | 22 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 12 | 20 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 60 | 35 | 26 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 53 | 38 | 25 | 34 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 9 | 16 | 25 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 5 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-58 |  | 250 | [6 empty] | 338.214 | 135.2856
|  |  |  | U |  | 235 | 223 | 220
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 53 | 48 | 62 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 15 | 5 | 7 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 34 | 119 | 77 | 46 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 0 | 6 | 7 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 60 |  | 630 | [6 empty] | 85.678 | 13.5997 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 229
[5 empty] | Р-1 | 13 | 2 | 3 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | 30 | 26 | 20 | 7
[5 empty] | Р-2 | 7 | 14 | 23 | 11 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 5 | 6 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 107 | 83 | 73 | 14
[5 empty] | Р-6 | 55 | 50 | 124 | 11 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-7 | 23 | 16 | 9 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 7 | 5 | 6 | [5 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-62 |  | 400 | [6 empty] | 161.821 | 40.4552
|  |  |  | U |  | 239 | 236 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 121 | 118 | 44 | 28 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 114 | 165 | 120 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-63 |  | 250 | [6 empty] | 147.783 | 59.1132
|  |  |  | U |  | 239 | 241 | 230
[5 empty] | Р-1 | 6 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 4 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 28 | 26 | 23 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 20 | 32 | 30 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 105 | 85 | 128 | 42 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 41 | 29 | 57 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-64 |  | 315 | [6 empty] | 116.146 | 36.8717
|  |  |  | U |  | 225 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | 13 | 16 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 10 | 23 | 56 | 37 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 24 | 28 | 27 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 37 | 43 | 34 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 19 | 5 | 4 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 65 | 17 | 26 | 35 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 10 | 7 | 27 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-65 |  | 630 | [6 empty] | 442.536 | 70.2438
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 232
[5 empty] | Р-1 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 67 | 53 | 34 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 40 | 62 | 80 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 15 | 1 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 100 | 48 | 25 | 29 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 72 | 62 | 45 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 10 | 1 | 2 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 82 | 112 | 95 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 66 |  | 250 | [6 empty] | 53.865 | 21.546 | 250 | [6 empty] | 24.27 | 9.708
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 229 | [6 empty] | 227 | 232 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 12 | 7 | 17 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 71 | 52 | 50 | [5 empty] | Р-7 | 23 | 15 | 32 | 16
[5 empty] | Р-4 | 21 | 26 | 15 | [5 empty] | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-12-18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-67 |  | 400 | [6 empty] | 137.385 | 34.3462
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 224 | [6 empty] | 232 | 231 | 224
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 5 | 8 | 16 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 14 | 18 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 5 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-15 | 130 | 136 | 130 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 45 | 31 | 41 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-69 |  | 400 | [6 empty] | 43.502 | 10.8755 | 250 | [6 empty] | 34.8 | 13.92
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 232 | [6 empty] | 232 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | 8 | 17 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 3 | 12 | 6 | 5
[5 empty] | Р-2 | 10 | 9 | 20 | 15 |  |  |  |  | Р-10 | 11 | 24 | 6 | 28
[5 empty] | Р-5 | 19 | 18 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 27 | 15 | 13 | 13
[5 empty] | Р-7 | 18 | 3 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-8 | 18 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 9 | 4 | 20 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-70 |  | 400 | [6 empty] | 1199.672 | 299.918
|  |  |  | U |  | 226 | 221 | 232
[5 empty] | Р-1 | 13 | 5 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 53 | 70 | 93 | 26 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 0 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 8 | 12 | 38 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 95 | 104 | 130 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 2 | 4 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-17 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-18 | 6 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 72 |  | 400 | [6 empty] | 126.889 | 31.7222
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 2 | 19 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 97 | 59 | 94 | [5 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 83 | 107 | 65 | 28 |  |  |  |  | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 73 |  | 200 | [6 empty] | 26.734 | 13.367
|  |  |  | U |  | 221 | 225 | 218
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 6 | 8 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 28 | 8 | 2 | 22 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 20 | 10 | 21 | 16 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 74 |  | 400 | [6 empty] | 70.188 | 17.547 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | 37 | 8 | 44 | [5 empty] | Р-9 | 5 | 3 | 14 | 6
[5 empty] | Р-2 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | Р-10 | 25 | 26 | 18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Р-12 | 11 | 10 | 7
[5 empty] | Р-5 | 15 | 35 | 25 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 19 | 21 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-14 | 34 | 42 | 31 | 6
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 21 | 24 | 19 | 11 |  |  |  |  | Р-16 | 2 | 11 | 3 | 2
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 20 | 24 | 13 | 6
Р-19
[14 empty] | Р-20 | 2 | 5 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 76 |  | 630 | [6 empty] | 149.687 | 23.7598 | 630 | [6 empty] | 68.474 | 10.8689
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230 | [6 empty] | 232 | 231 | 231
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 | 5 | 19 | 11 | 6
[5 empty] | Р-2 | 36 | 20 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 23 | 16 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 23 | 15 | 11 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 13 | 13 | 16 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 35 | 39 | 42 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 52 | 30 | 26 | 8
[5 empty] | Р-7 | 76 | 80 | 107 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 5 | 6 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-20 | 23 | 52 | 18 | 26
[5 empty] | Р-9 | 26 | 17 | 22 | 0 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 5 | 7 | 6 | 4
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 77 |  | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | 630 | [6 empty] | 117.063 | 18.5814
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | 0 | 13 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 14 | 34 | 11 | 18
[5 empty] | Р-2 | 56 | 54 | 54 | 20 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 23 | 20 | 23 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | Р-14 | 18 | 36 | 62 | 33
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Р-16 | 22 | 27 | 49 | 21
[14 empty] | Р-17 | 7 | 8 | 4 | 3
[14 empty] | Р-18 | 1 | 0 | 1
[14 empty] | Р-19 | 0 | 0 | 0
Р-24
[5 empty] | 2022-12-11 |  | 21:25
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-78 |  | 400 | [6 empty] | 78.231 | 19.5577
|  |  |  | U |  | 236 | 235 | 236
[5 empty] | Р-1 | 18 | 22 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-9 | 11 | 25 | 20 | 9
[5 empty] | Р-2 | 8 | 6 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 21 | 13 | 18 | 12
[5 empty] | Р-3 | 18 | 25 | 14 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | 14 | 7 | 10 | 7
[5 empty] | Р-6 | 14 | 13 | 13 | 2 |  |  |  |  | Р-12 | 13 | 14 | 12 | 1
[5 empty] | Р-7 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 29 | 18 | 11 | 8
[5 empty] | Р-8 | 50 | 52 | 49 | 1 |  |  |  |  | Р-14 | 6 | 26 | 14 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 25 | 22 | 29 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 31 | 26 | 22 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 79 |  | 400 | [6 empty] | 235.345 | 58.8362 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | 54 | 54 | 61 | 18 |  |  |  |  | Р-9 | 47 | 74 | 61 | 19
[5 empty] | Р-2 | 16 | 10 | 17 | [5 empty] | Р-10 | 10 | 10 | 24 | 9
[5 empty] | Р-3 | 86 | 68 | 71 | 15 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 10 | 10 | 11 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 35 | 44 | 38 | 4 |  |  |  |  | Р-14 | 53 | 31 | 32 | 15
[5 empty] | Р-7 | 14 | 44 | 40 | 23 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[6 empty] | 47 | 74 | 61 | [5 empty] | Р-21
[6 empty] | 10 | 10 | 24 | [5 empty] | Р-22
[6 empty] | 53 | 31 | 32 | [5 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 80 |  | 320 | [6 empty] | 89.115 | 27.8484 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 218 | 217 | 230
[5 empty] | Р-1 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 36 | 7 | 7 | [5 empty] | Р-8 | 43 | 28 | 28
[5 empty] | Р-3 | 35 | 66 | 32 | 28 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 17 | 21 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-10 | 24 | 21 | 38
[5 empty] | Р-5 | 46 | 35 | 29 | [5 empty] | Р-11 | 3 | 28 | 9 | 11
[5 empty] | Р-6 | 26 | 14 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 25 | 33 | 6 | 21
Р-13
[14 empty] | Р-14 | 38 | 21 | 14 | 18
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 81 |  | 320 | [6 empty] | 62.316 | 19.4738 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 234 | 231
[5 empty] | Р-1 | 20 | 20 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 22 | 33 | 47 | 15
[5 empty] | Р-2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Р-10 | 1 | 5 | 42 | 29
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 49 | 56 | 37
[5 empty] | Р-4 | 36 | 8 | 14 | 20 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 6 | 5
[5 empty] | Р-5 | 3 | 6 | 3 | [5 empty] | Р-13 | 18 | 12 | 11 | 6
[5 empty] | Р-6 | 3 | 2 | 3 | [5 empty] | Р-14 | 5 | 3 | 15
[5 empty] | Р-7 | 27 | 11 | 11 | [5 empty] | Р-15 | 44 | 37 | 51 | 12
[5 empty] | Р-8 | 31 | 23 | 35 | [5 empty] | Р-16 | 24 | 6 | 4
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 82 |  | 320 | [6 empty] | 58.677 | 18.3366 | 320 | [6 empty] | 131.58 | 41.1188
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226 | [6 empty] | 230 | 230 | 231
[5 empty] | Р-1 | 2 |  | 11 | [5 empty] | Р-8 | 11 | 13 | 24 | 13
[5 empty] | Р-2 | 24 | 4 | 23 | [5 empty] | Р-9 | 20 | 11 | 21 | 10
[5 empty] | Р-3 | 19 | 28 | 11 | 17 |  |  |  |  | Р-10 | 16 | 5 | 39 | 29
[5 empty] | Р-4 | 18 | 34 | 23 | 11 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-5 | 2 | 10 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 50 | 75 | 78 | 33
[5 empty] | Р-6 | 12 | 7 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 5 | 5 | 6
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-16 | 11 | 13 | 24 | 13
[14 empty] | Р-20 | 48 | 38 | 58 | 20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-83 |  | 250 | [6 empty] | 605.163 | 242.0652
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 225
[5 empty] | Р-1 | 29 | 23 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 68 | 70 | 83 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 0 | 5 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 16 | 36 | 43 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 84 |  | 400 | [6 empty] | 83.237 | 20.8092 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 54 | 77 | 65 | [5 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 8 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-9 | 33 | 23 | 28 | 7
[5 empty] | Р-4 | 63 | 41 | 54 | 11 |  |  |  |  | Р-10 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12 | 33 | 23 | 28 | 7
[14 empty] | Р-13 | 60 | 63 | 90 | 1
[14 empty] | Р-14 | 19 | 33 | 30 | 11
Р-15
[14 empty] | Р-16 | 19 | 18 | 12 | 2
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 0 | 3 | 2 | 2
[14 empty] | Р-19 | 49 | 27 | 29 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 85 |  | 630 | [6 empty] | 124.54 | 19.7683 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 216 | 218 | 216
[5 empty] | Р-1 | 16 | 1 | 2 | 15 |  |  |  |  | Р-13 | 27 | 48 | 63 | 6
[5 empty] | Р-2 | 112 | 99 | 84 | 8 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 20 | 12 | 21 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 81 | 72 | 55 | 21
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 1 | 0 | 8 | 2
[5 empty] | Р-6 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | Р-18 | 16 | 19 | 11 | 11
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-19 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Р-8 | 35 | 25 | 26 | [5 empty] | Р-20 | 42 | 34 | 48 | 9
[5 empty] | Р-9 | 16 | 7 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 21 | 27 | 41 | 15 |  |  |  |  | Р-22 | 29 | 50 | 16 | 7
[5 empty] | Р-11 | 15 | 10 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-23 | 25 | 31 | 37 | 13
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-86 |  | 320 | [6 empty] | 62.662 | 19.5819
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 229
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 27 | 59 | 18 | 39 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 12 | 9 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 87 | 27 | 31 | 40 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-87 |  | 400 | [6 empty] | 35.806 | 8.9515
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 236
[5 empty] | Р-1 | 1 | 25 | 7 | 19 |  |  |  |  | Р-9 | 1 | 25 | 7 | 19
[5 empty] | Р-2 | 8 | 6 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 99 | 93 | 113 | 21
[5 empty] | Р-3 | 8 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-11 | 19 | 21 | 15 | 8
[5 empty] | Р-4 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 9 | 2 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 84 | 49 | 13 | 45
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 50 | 54 | 81 | 14
[5 empty] | Р-8 | 17 | 16 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 10 | 46 | 35 | 36
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-88 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 237 | 238 | 237
[5 empty] | Р-4 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-89 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 33.978 | 8.4945
|  |  |  | U | [10 empty] | 239 | 232 | 235
[5 empty] | Р-4 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 27 | 44 | 23 | 22
[5 empty] | Р-6 | 54 | 61 | 46 | 20 |  |  |  |  | Р-11 | 2 | 22 | 2 | 14
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 0 | 5 | 20 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-90 |  | 250 | [6 empty] | 20.424 | 8.1696 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 230 | 236 | 232
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 12 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | 16 | 7 | 39 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-91 |  | 400 | [6 empty] | 90.29 | 22.5725
|  |  |  | U |  | 228 | 242 | 232
[5 empty] | Р-1 | 18 | 9 | 53 | 41 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 24 | 32 | 33 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 26 | 0 | 16 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 79 | 22 | 77 | 45 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-92 |  | 250 | [6 empty] | 131.258 | 52.5032
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 234
[5 empty] | Р-1 | 57 | 158 | 76 | 40 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 62 | 118 | 62 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 7 | 16 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-01
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-93А |  | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | 630
|  |  |  | U | [10 empty] | 242 | 241 | 242
[5 empty] | Р-2 | 25 | 28 | 13 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 61 | 58 | 39 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 10 | 4 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 50 | 70 | 65 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 18 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 14 | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 4 | 2 | 3 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-94 |  | 400 | [6 empty] | 57.054 | 14.2635
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 16 | 12 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-10 | 4 | 4 | 18 | 5
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 4 | 9 | 6
[5 empty] | Р-3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-12 | 16 | 10 | 3 | 7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 76 | 60 | 48 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 2 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-95 |  | 400 | [6 empty] | 14.801 | 3.7002
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 14 | 24 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-96 |  | 320 | [6 empty] | 269.678 | 84.2744
|  |  |  | U |  | 231 | 234 | 230
[5 empty] | Р-1 | 25 | 16 | 18 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 45 | 80 | 42 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 2 | 11 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 59 | 27 | 17 | 26 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 98 |  | 400 | [6 empty] | 22.865 | 5.7162 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 245
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 35 | 23 | 21 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 103 | 53 | 58 | 31
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 1 | 17 | 17 | 16
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 55 | 20 | 20 | 29
[5 empty] | Р-7 | 18 | 7 | 7 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | 10 | 8 | 12 | 6
[5 empty] | Р-8 | 12 | 19 | 34 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 62 | 50 | 43 | 25
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-99 |  | 250 | [6 empty] | 159.848 | 63.9392
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 16 | 13 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 15 | 6 | 27 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 10 | 3 | 1 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 1 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 179 | 204 | 196 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-100 |  | 400 | [6 empty] | 16.113 | 4.0282
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 228
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 0 | 3 | 2 | 1
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-6 | 10 | 9 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 56 | 99 | 72 | 26
[5 empty] | Р-9 | 8 | 6 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 7 | 7 | 16 | 8
[5 empty] | Р-12 | 6 | 4 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-19 | 14 | 5 | 10 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-101-150
2022-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-101 |  | 200 | [6 empty] | 150.32 | 75.16
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 222
[5 empty] | Р-1 | 128 | 134 | 98 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 51 | 87 | 121 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 15 | 15 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-102 |  | 400 | [6 empty] | 19.7183 | 4.9296
|  |  |  | U |  | 232 | 227 | 234
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 5 | 7 | 5 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 16 | 20 | 28 | 18
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 23 | 33 | 13 | 7
[5 empty] | Р-5 | 5.5 | 9.8 | 8.5 | 3.8 |  |  |  |  | Р-13 | 3 | 5 | 1 | 1
[5 empty] | Р-6 | 1.5 | 20 | 7.2 | 5 |  |  |  |  | Р-14 | 29 | 38 | 13 | 18
[5 empty] | Р-7 | 3.4 | 16 | 3.8 | 7.5 |  |  |  |  | Р-15 | 7 | 11 | 15 | 10
[5 empty] | Р-8 | 6.1 | 4.1 | 0 | 5.4 |  |  |  |  | Р-16 | 5 | 11 | 8 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-103 |  | 400 | [6 empty] | 2702.071 | 675.5177
|  |  |  | U |  | 233 | 224 | 236
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 12 | 20 | 31 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 31 | 51 | 48 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 6 | 53 | 35 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 27 | 45 | 30 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 42 | 36 | 26 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 104 |  | 630 | [6 empty] | 122.454 | 19.4371 | 630 | [6 empty] | 151.986 | 24.1248
|  |  |  | U |  | 232 | 236 | 235 | [6 empty] | 232 | 224 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-17 | 14 | 23 | 17 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-18 | 50 | 72 | 92 | 32
[5 empty] | Р-4 | 31 | 41 | 29 | 5 |  |  |  |  | Р-19 | 9 | 13 | 34 | 22
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-20 | 32 | 39 | 11 | 16
[5 empty] | Р-6 | 21 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | Р-21 | 18 | 18 | 35 | 20
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-22 | 10 | 34 | 35 | 15
[5 empty] | Р-8 | 22 | 27 | 28 | 11 |  |  |  |  | Р-23 | 24 | 38 | 11 | 13
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-25 | 17 | 12 | 11 | 4
Р-10
[5 empty] | Р-11 | 8 | 16 | 14 | 7
[5 empty] | Р-12 | 1 | 20 | 11
Р-13
[5 empty] | Р-14 | 75 | 48 | 63
Р-15
[5 empty] | Р-16 | 43 | 46 | 25 | 31
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 105 |  | 400 | [6 empty] | 88.685 | 22.1713
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 231
[5 empty] | Р-1 | 40 | 37 | 22 | 14 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 17 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 17 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 20 | 33 | 25 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 11 | 10 | 17 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 10 | 11 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 24 | 23 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 106 |  | 400 | [6 empty] | 68.489 | 17.1223 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 227
[5 empty] | Р-1 | 4 | 10 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 30 | 53 | 18 | 15 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 11 | 5 | 2 | 6 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 10 | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-6 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-10 | 5 | 20 | 13 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-11 | 2 | 9 | 14 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-12 | 19 | 9 | 40 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 107 |  | 630 | [6 empty] | 29.828 | 4.7346 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 236 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 14 | 8 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-10 | 5 | 14 | 10 | 3
[5 empty] | Р-3 | 0 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 72 | 45 | 74 | 25
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 8 | 3 | 6 | 5
[5 empty] | Р-7 | 26 | 33 | 33 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 11 | 1 | 7
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 13 | 19 | 49 | 27
Р-17
Р-18
[14 empty] | Р-19 | 63 | 50 | 39 | 10
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 108 |  | 400 | [6 empty] | 133.516 | 33.379
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 10 | 11 | 21 | 8 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 44 | 35 | 57 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 75 | 94 | 58 | 24 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 29 | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 25 | 48 | 52 | 11 |  |  |  |  | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 109 |  | 250 | [6 empty] | 112.464 | 44.9856
|  |  |  | U |  | 213 | 213 | 213
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 9 | 41 | 13 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 62 | 51 | 74 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 12 | 14 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 |  | 2 | [6 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 78 | 83 | 73 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 110 |  | 320 | [6 empty] | 122.596 | 38.3113 | 320 | [6 empty] | 106 | 33.125
|  |  |  | U |  | 236 | 226 | 242
[5 empty] | Р-1 | 23 | 20 | 14 | 9 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 44 | 46 | 16
[5 empty] | Р-3 | 23 | 20 | 14 | 9 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 45 | 23 | 23 | 19 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 43 | 29 | 33 | 12 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 56 | 48 | 27 | 19 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 8 | 0 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 39 | 29 | 6 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 111 |  | 320 | [6 empty] | 87.858 | 27.4556 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 232 | 228
[5 empty] | Р-1 | 45 | 26 | 33 | 13 |  |  |  |  | Р-9 | 21 | 26 | 23 | 13
[5 empty] | Р-2 | 31 | 34 | 34 | [5 empty] | Р-10 | 29 | 33 | 29 | 15
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 13 | 13 | 12 | 8
[5 empty] | Р-4 | 36 | 20 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 13 | 20 | 20 | 7
[5 empty] | Р-5 | 2 | 0 | 4 | [5 empty] | Р-13 | 15 | 24 | 29 | 12
[5 empty] | Р-6 | 17 | 34 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 9 | 11 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[14 empty] | Р-21 | 26 | 16 | 19 | 7
[14 empty] | Р-22 | 35 | 14 | 19
[14 empty] | Р-23 | 10 | 5 | 1
[14 empty] | Р-24 | 30 | 17 | 17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 112 |  | 400 | [6 empty] | 146.237 | 36.5592 | 400
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 22 | 40 | 17 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 58 | 44 | 58 | 6 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 15 | 20 | 26 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 12 | 11 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 54 | 46 | 31 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 56 | 36 | 21 | 27 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 24 | 9 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 4 | 11 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 113 |  | 630 | [6 empty] | 68.668 | 10.8997 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 221 | 225
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 16 | 63 | 66 | 12 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-15 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Р-5 | 46 | 32 | 31 | 11 |  |  |  |  | Р-16 | 170 | 150 | 140
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-17 | 19 | 40 | 14
[5 empty] | Р-9 | 15 | 26 | 12 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-21 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-22 | [8 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-115 |  | 250 | [6 empty] | 465.268 | 186.1072
|  |  |  | U |  | 236 | 230 | 233
[5 empty] | Р-5 | 37 | 13 | 28 | 18 |  |  |  |  | Р-1 | 35 | 70 | 53 | 21
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-2 | 10 | 1 | 3 | 7
[5 empty] | Р-8 | 13 | 35 | 39 | 14 |  |  |  |  | Р-3 | 43 | 53 | 38 | 10
[5 empty] | Р-9 | 10 | 24 | 27 | 18 |  |  |  |  | Р-4 | 19 | 29 | 33 | 11
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 116 |  | 400 | [6 empty] | 14.663 | 3.6658 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 4 | 3 | 14 | 11 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-6 | 6 | 7 |  | 6 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-8 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-11 | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 117 |  | 400 | [6 empty] | 81.56 | 20.39 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 220 | 226
[5 empty] | Р-1 | 31 | 29 | 4 | 30 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 7 | 7 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 30 | 33 | 23
[5 empty] | Р-4 | 39 | 22 | 33 | 13 |  |  |  |  | Р-12 | 27 | 6 | 18 | 13
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-13 | 19 | 19 | 12 | 7
[5 empty] | Р-6 | 20 | 22 | 29 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | Р-15 | 75 | 75 | 74 | 2
[5 empty] | Р-8 | 34 | 46 | 19 | 20 |  |  |  |  | Р-16 | 31 | 34 | 50 | 16
[14 empty] | Р-20 | 5 | 36 | 16 | 27
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-118 |  | 160 | [6 empty] | 1556.3 | 972.6875
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 225
[5 empty] | Р-1 | 56 | 65 | 20 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 90 | 79 | 89 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 62 | 73 | 64 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 6 | 14 | 14 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 119 |  | 630 | [6 empty] | 154.104 | 24.461 | 630 | [6 empty] | 157.061 | 24.9303
|  |  |  | U |  | 239 | 235 | 233 | [6 empty] | 239 | 235 | 233
Р-1
[5 empty] | Р-2 | 49 | 53 | 34 | 16
Р-3
Р-4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 28 | 15 | 22 | 10
[5 empty] | Р-6 | 13 | 11 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-18 | 19 | 18 | 24 | 2
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 43 | 77 | 56 | 31
[5 empty] | Р-8 | 13 | 13 | 13 | 1 |  |  |  |  | Р-20 | 13 | 22 | 16 | 6
[5 empty] | Р-9 | 5 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-21 | 14 | 38 | 21 | 16
[5 empty] | Р-10 | 45 | 48 | 39 | 15 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 2 | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  | Р-23 | 31 | 32 | 15 | 13
[5 empty] | Р-12 | 32 | 14 | 43 | 20 |  |  |  |  | Р-24
[5 empty] | Р-13 | 14 | 21 | 12 | 2 |  |  |  |  | Р-25
[5 empty] | Р-14 | 5 | 6 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-26 | 20 | 23 | 42 | 19
[5 empty] | Р-15 | 18 | 38 | 12 | 30 |  |  |  |  | Р-30 | 8 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Р-16 | 10 | 32 | 15 | 18 |  |  |  |  | Р-32 | 18 | 17 | 32 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 120 |  | 400 | [6 empty] | 215.304 | 53.826
|  |  |  | U |  | 238 | 240 | 234
[5 empty] | Р-1 | 21 | 25 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 14 | 15 | 19 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 13 | 15 | 24 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 65 | 51 | 52 | 13 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 21 | 16 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 7 | 27 | 19 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 31 | 25 | 22 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 13 | 14 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 224 | 13 | 20 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 17 | 25 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 5 | 9 | 7 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 121 |  | 400 | [6 empty] | 143.306 | 35.8265 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 234 | 225 | 233
[5 empty] | Р-1 | 20 | 28 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 39 | 43 | 37 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 37 | 43 | 21
[5 empty] | Р-3 | 14 | 16 | 13 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | 13 | 13 | 29 | 3
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 16 | 13 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 6 | 18 | 10 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 29 | 19 | 24 | 11 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 15 | 16 | 16 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 34 | 37 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 20 | 34 | 52 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 122 |  | 250 | [6 empty] | 244.737 | 97.8948
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230
[5 empty] | Р-1 | 201 | 220 | 230 | 15
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 25 | 6 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 4 | 12 | 10 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 55 | 50 | 44 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 15 | 13 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 27 | 41 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 25 | 3 | 35 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 123 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 117.504 | 29.376
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | 13 | 11 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 14 | 26 | 18 | 7
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Р-3 | 17 | 17 | 16 | 3 |  |  |  |  | Р-11 | 2 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Р-4 | 23 | 27 | 39 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 | 49 | 45 | 33 | 16
[5 empty] | Р-6 | 4 | 18 | 27 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 5 | 14 | 27
[5 empty] | Р-7 | 9 | 7 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 26 | 24 | 38 | 14 |  |  |  |  | Р-16 | 22 | 32 | 17 | 14
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 0 | 3 | 10
Р-19
[14 empty] | Р-20 | 75 | 70 | 44 | 24
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-124 |  | 400 | [6 empty] | 5373.062 | 1343.2655 | 630
|  |  |  | U |  | 224 | 239 | 231
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 25 | 25 | 10 | 4
[5 empty] | Р-2 | 45 | 47 | 31 | 4 |  |  |  |  | Р-10 | 33 | 30 | 12 | 12
[5 empty] | Р-4 | 112 | 70 | 95 | 18 |  |  |  |  | Р-11 | 3 | 13 | 26 | 13
[5 empty] | Р-6 | 46 | 25 | 121 | 50 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 20 | 24 | 24 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 46 | 35 | 57 | 24
[5 empty] | Р-8 | 25 | 331 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 125 |  | 250 | [6 empty] | 20.559 | 8.2236 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 235 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 10 | 12 | 13 | 1 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-10 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-12 | 17 | 12 | 22 | 16 |  |  |  |  | Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 126 |  | 400 | [6 empty] | 164.233 | 41.0583 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 40 | 28 | 33 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 65 | 43 | 58 | 28 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 30 | 19 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 46 | 34 | 34 | 8 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 42 | 29 | 49 | 10 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-13 | 24 | 40 | 35 | 13 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-15 | 14 | 23 | 24 | 5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 127 |  | 250 | [6 empty] | 39.158 | 15.6632 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 224 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 4 | 3 | 3 | [5 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 14 | 7 | 9 | [5 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 11 | 6 | 7 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-6 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-7 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-9 | 17 | 41 | 40 | 3 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 128 |  | 160 | [6 empty] | 22.329 | 13.9556
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 10 | 18 | 9 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 15 | 13 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 9 | 5 | 0 | [5 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 129 |  | 400 | [6 empty] | 16.01 | 4.0025 | 630 | [6 empty] | 42.025 | 6.6706
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 229 | [6 empty] | 228 | 227 | 226
[5 empty] | вв | 25 | 20 | 25 | 8 |  |  |  |  | вв | 80 | 55 | 50 | 14
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 130 |  | 315 | [6 empty] | 83.645 | 26.554
|  |  |  | U |  | 212 | 215 | 217
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 15 | 5 | 24 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 13 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 18 | 15 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 45 | 1 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 69 | 68 | 59 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 8 | 2 | 15 | 11 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 131 |  | 630 | [6 empty] | 206.582 | 32.7908 | 630 | [6 empty] | 88.18 | 13.9968
|  |  |  | U |  | 226 | 230 | 230 | [6 empty] | 226 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 9 | 9 | 10 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 29 | 45 | 37 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 19 | 3 | 33 | 13
[5 empty] | Р-6 | 35 | 40 | 53 | 19 |  |  |  |  | Р-18 | 10 | 1 | 3
[5 empty] | Р-7 | 13 | 15 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 28 | 28 | 51 | 15 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 10 | 10 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-21 | 46 | 40 | 47 | 13
[5 empty] | Р-10 | 27 | 4 | 33 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 13 | 21 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 14 | 14 | 15 | 3 |  |  |  |  | Р-24 | 65 | 50 | 36 | 17
[5 empty] | Р-13 | 38 | 32 | 30 | 4 |  |  |  |  | Р-28 | 10 | 19 | 4 | 12
[5 empty] | Р-15 | 36 | 54 | 30 | 16
[5 empty] | Р-16 | 25 | 50 | 19 | 18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 132 |  | 315 | [6 empty] | 95.292 | 30.2514 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 40 | 45 | 27 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 21 | 24 | 27 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 68 | 65 | 51 | 13
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 33 | 34 | 21 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-7 | 20 | 25 | 20 | [5 empty] | Р-19 | 1 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-20 | 20 | 6 | 18 | 3
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 51 | 39 | 51 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 13 | 18 | 27 | 14 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 13 | 24 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 133 |  | 250 | [6 empty] | 122.3 | 48.92
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 227
[5 empty] | Р-1 | 16 | 42 | 33 | 28 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 32 | 40 | 22 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 25 | 14 | 15 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 40 | 36 | 42 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 8 | 22 | 16 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 8 | 23 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 9 | 19 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 3 | 20 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 134 |  | 315 | [6 empty] | 97.032 | 30.8038
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 45 | 30 | 43 | 16 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 63 | 15 | 34 | 40 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 30 | 17 | 39 | 18 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 8 | 3 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 24 | 27 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 6 | 12 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 135 |  | 315 | [6 empty] | 78.546 | 24.9352
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | 30 | 31 | 30 | 1
[5 empty] | Р-2 | 24 | 30 | 38 | 11
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 26 | 50 | 45 | 1
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
[5 empty] | Р-9 | 17 | 3 | 13 | 5
Р-10
Р-11
[5 empty] | Р-12 | 2 | 0 | 0
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 136 |  | 315 | [6 empty] | 114.07 | 36.2127
|  |  |  | U |  | 237 | 238 | 233
[5 empty] | Р-1 | 16 | 15 | 26 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 21 | 15 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 23 | 5 | 10 | 11 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 11 | 13 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 30 | 21 | 25 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 11 | 11 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 26 | 44 | 25 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 14 | 32 | 8 | 30 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 17 | 15 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 137 |  | 250 | [6 empty] | 46.992 | 18.7968
|  |  |  | U |  | 215 | 216 | 211
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 4 | 13 | 23 | 21 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 59 | 51 | 70 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 138 |  | 400 | [6 empty] | 226.832 | 56.708 | 630 | [6 empty] | 124.516 | 19.7644
|  |  |  | U |  | 238 | 225 | 239 | [6 empty] | 218 | 223 | 232
[5 empty] | Р-1 | 35 | 44 | 32 | 13 |  |  |  |  | Р-13 | 27 | 21 | 18 | 9
[5 empty] | Р-2 | 73 | 99 | 32 | 37 |  |  |  |  | Р-14 | 34 | 15 | 17 | 12
[5 empty] | Р-3 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-15 | 17 | 20 | 22 | 7
[5 empty] | Р-4 | 53 | 61 | 51 | 14 |  |  |  |  | Р-16 | 9 | 0 | 7 | 12
[5 empty] | Р-5 | 21 | 12 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-17 | 19 | 39 | 35 | 14
[5 empty] | Р-6 | 20 | 24 | 20 | 3 |  |  |  |  | Р-18 | 53 | 17 | 9 | 44
[5 empty] | Р-7 | 4 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-19 | 20 | 9 | 23 | 2
[5 empty] | Р-8 | 60 | 80 | 30 | 40 |  |  |  |  | Р-20 | 57 | 35 | 34 | 18
[5 empty] | Р-9 | 34 | 30 | 35 | 13 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 21 | 12 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 12 | 14 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 139 |  | 250 | [6 empty] | 144.915 | 57.966 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 220
[5 empty] | Р-1 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 21 | 23 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 28 | 51 | 45 | 17 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 37 | 21 | 45 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 26 | 21 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 50 | 75 | 39 | 17 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 10 | 20 | 27 | 7 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 140 |  | 315 | [6 empty] | 130.878 | 41.5486
|  |  |  | U |  | 218 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | 31 | 38 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 19 | 32 | 13 | 15 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 56 | 59 | 50 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 22 | 22 | 14 | 12 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 50 | 35 | 50 | 19 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 34 | 16 | 15 | [5 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 141 |  | 400 | [6 empty] | 159.892 | 39.973 | 400 | [6 empty] | 168.331 | 42.0827
|  |  |  | U |  | 218 | 223 | 233 | [6 empty] | 226 | 224 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 7 | 30 | 40 | 26
[5 empty] | Р-2 | 47 | 30 | 31 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 35 | 20 | 40 | 29
[5 empty] | Р-4 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 31 | 15 | 6
[5 empty] | Р-5 | 24 | 35 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-17 | 23 | 24 | 22
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 14 | 16 | 32
[5 empty] | Р-7 | 40 | 30 | 21 | 16 |  |  |  |  | Р-19 | 103 | 115 | 100 | 22
[5 empty] | Р-8 | 15 | 16 | 15 | 2 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-10 | 49 | 42 | 32 | 14 |  |  |  |  | Р-22 | 45 | 16 | 21 | 27
[5 empty] | Р-11 | 35 | 49 | 45 | 12 |  |  |  |  | Р-23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-12 | 26 | 46 | 13 | 15 |  |  |  |  | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 142 |  | 400 | [6 empty] | 84.704 | 21.176 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 237 | 232 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 36 | 58 | 32 | 23
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 61 | 57 | 44 | 19
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 20 | 47 | 24 | 20
[5 empty] | Р-4 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 10 | 13 | 16 | 2
[5 empty] | Р-5 | 9 | 17 | 6 | 13 |  |  |  |  | Р-17 | 27 | 20 | 19 | 2
[5 empty] | Р-6 | 12 | 11 | 5 | 8 |  |  |  |  | Р-18 | 28 | 24 | 24 | 0
[5 empty] | Р-7 | 10 | 12 | 20 | [5 empty] | Р-19 | 70 | 110 | 100 | 24
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 46 | 38 | 65 | 16 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 19 | 19 | 19 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 13 | 20 | 13 | [5 empty] | Р-24
1 | 143 |  | 1000 | [6 empty] | 250.287 | 25.0287 | 1000 | [6 empty] | 214.217 | 21.4217
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 234 | [6 empty] | 228 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | 12 | 13 | 9 | 7 |  |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 16 | 29 | 34 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-19 | 23 | 9 | 15 | 13
[5 empty] | Р-4 | 5 | 4 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-20 | 15 | 7 | 3 | 1
[5 empty] | Р-5 | 10 | 1 | 20 | 16 |  |  |  |  | Р-21 | 9 | 10 | 7 | 5
[5 empty] | Р-6 | 130 | 58 | 86 | 40 |  |  |  |  | Р-22 | 40 | 37 | 21 | 20
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-8 | 25 | 17 | 22 | 14 |  |  |  |  | Р-24 | 27 | 35 | 23 | 5
[5 empty] | Р-9 | 14 | 7 | 18 | 14 |  |  |  |  | Р-25
[5 empty] | Р-10 | 43 | 36 | 36 | 13 |  |  |  |  | Р-26
[5 empty] | Р-11 | 42 | 40 | 46 | 24 |  |  |  |  | Р-27 | 97 | 48 | 66 | 49
[5 empty] | Р-12 | 33 | 25 | 36 | 11 |  |  |  |  | Р-28 | 77 | 98 | 66 | 20
[5 empty] | Р-13 | 20 | 31 | 19 | 19 |  |  |  |  | Р-29 | 4 | 0 | 1
[5 empty] | Р-14 | 15 | 15 | 21 | [5 empty] | Р-30 | 62 | 64 | 57 | 11
[5 empty] | Р-15 | [8 empty] | Р-32 | 2 | 11 | 3 | 6
[5 empty] | Р-16 | 12 | 8 | 45 | 16
2022-12-09
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-144 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 66.346 | 16.5865
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 228 | 229
[5 empty] | Р-2 | 42 | 27 | 27 | 9 |  |  |  |  | Р-10 | 26 | 29 | 40 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 1 | 9 | 3 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 25 | 40 | 22 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 42 | 27 | 27
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
[10 empty] | 275.682 | 68.9205
| 145 |  | 400 | U |  | 228 | 244 | 241
[5 empty] | Р-1 | 88 | 40 | 50 | 34 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 4 | 1 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | [7 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 90 | 94 | 110 | 20 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 62 | 65 | 61 | 16 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 9 | 1 | 2 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 23 | 8 | 52 | 26 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 187 | 102 | 103 | 47 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 146 |  | 400 | [6 empty] | 100.69 | 25.1725 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 237 | 236
[5 empty] | Р-1 | 21 | 10 | 17 | [5 empty] | Р-9 | 21 | 24 | 7 | 14
[5 empty] | Р-2 | 16 | 27 | 16 | 13 |  |  |  |  | Р-10 | 14 | 15 | 7 | 5
[5 empty] | Р-3 | 2 | 10 | 0 | 13 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 10 | 23 | 14 | [5 empty] | Р-12 | 52 | 83 | 64 | 19
[5 empty] | Р-5 | 24 | 18 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-13 | 40 | 17 | 23 | 18
[5 empty] | Р-6 | 1 | 10 | 15 | [5 empty] | Р-14 | 39 | 35 | 33 | 10
[5 empty] | Р-7 | 62 | 49 | 33 | [5 empty] | Р-15 | 22 | 10 | 12
[5 empty] | Р-8 | 7 | 14 | 16 | 26 |  |  |  |  | Р-16 | 3 | 6 | 6
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 147 |  | 400 | [6 empty] | 99.952 | 24.988
|  |  |  | U |  | 234 | 225 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 38 | 40 | 44 | 20 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 35 | 56 | 52 | 22 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 41 | 73 |  | 87 | 35 |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 13 | 20 | 25 | 15 |  |  |  |  | Р-12
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 148 |  | 630 | [6 empty] | 201.26 | 31.946 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 219 | 220 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 38 | 18 | 52 | 26 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 38 | 62 | 60 | 36 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 42 | 11 | 13 | 25 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-6 | 95 | 63 | 92 | 54 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-8 | 23 | 17 | 29 | 15 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 5 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 84 | 47 | 51 | 20 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 26 | 30 | 8 | 16 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 149 |  | 320 | [6 empty] | 34.5 | 10.7812 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 65 | 24 | 27 | 31
[5 empty] | Р-2 | 13 | 14 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-6 | 63 | 32 | 73 | 29
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 5 | 5
[5 empty] | Р-4 | 30 | 44 | 42 | 9 |  |  |  |  | Р-8 | 5 | 27 | 12
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 150 |  | 400 | [6 empty] | 137.228 | 34.307 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 230 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 120 | 81 | 70 | 26 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 7 | 18 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 14 | 11 | 15 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 23 | 23 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 19 | 16 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 21 | 22 | 60 | 28 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-13 | 14 | 8 | 4 | 14 |  |  |  |  | Р-24

## ТП-151-200
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 151 |  | 400 | [6 empty] | 70.683 | 17.6708 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 220 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 19 | 22 | 25 | 7
[5 empty] | Р-2 | 31 | 33 | 26 | 13 |  |  |  |  | Р-10 | 12 | 18 | 48 | 16
[5 empty] | Р-3 | 5 | 20 | 26 | 10 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 8 | 13 | 10 | 0 |  |  |  |  | Р-14 | 10 | 10 | 12 | 1
[5 empty] | Р-7 | 11 | 63 | 10 | 12 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-8 | 21 | 18 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-16 | 28 | 22 | 18 | 11
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 152 |  | 400 | [6 empty] | 111.156 | 27.789 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 233 | 227
[5 empty] | Р-1 | 9 | 9 | 9 | 1 |  |  |  |  | вв
[5 empty] | Р-2 | 18 | 11 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-14 | 45 | 43 | 46 | 17
[5 empty] | Р-3 | 26 | 8 | 18 | 0 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 18 | 18 | 21 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 22 | 28 | 45 | 15
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-17 | 14 | 23 | 8 | 11
[5 empty] | Р-6 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 4 | 6 | 15 | [5 empty] | Р-19 | 8 | 7 | 6
[5 empty] | Р-8 | 35 | 14 | 20 | 14 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 18 | 59 | 77 | 31 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 19 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 9 | 5 | 2 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 153 |  | 250 | [6 empty] | 93.72 | 37.488
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 142 | 142 | 142 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 154 |  | 250 | [6 empty] | 32.894 | 13.1576 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 238 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 120 | 108 | 67
[5 empty] | Р-3 | 3 | 6 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 3 | 3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 37 | 31 | 40 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 5 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 28 | 35 | 33 | 14
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-155 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 234 | 235
[5 empty] | Р-1 | 18 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 22 | 14 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 2 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 39 | 28 | 31 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 50 | 60 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 45 | 51 | 43 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 23 | 38 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 14 | 10 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 156 |  | 180 | [6 empty] | 1.125 | 0.625 | 180 | [6 empty] | 185 | 102.7778
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 17 | 10 | 22 | 7
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 13 | 21 | 9
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 24 | 2 | 4
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 17 | 5 | 0 | 9
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 26 | 4 | 11 | 13
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-16 | [8 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 157 |  | 400 | [6 empty] | 52.49 | 13.1225 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 74 | 63 | 30 | 19 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 7 | 7 | 15 | [5 empty] | Р-17 | 6 | 14 | 17 | 12
[5 empty] | Р-6 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 3 | 14 | 0
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 5 | 18 | 4 | 8 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 67 | 86 | 80 | 27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 158 |  | 400 | [6 empty] | 54.016 | 13.504 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 46 | 29 | 17 | 17
[5 empty] | Р-2 | 6 | 8 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-10 | 32 | 35 | 30 | 12
[5 empty] | Р-3 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 34 | 32 | 17 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 28
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 5 | 6 | 5
[5 empty] | Р-6 | 25 | 43 | 36 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 30 | 40 | 27 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 19 | 21 | 13 | 8
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 159 |  | 200 | [6 empty] | 126.52 | 63.26
|  |  |  | U |  | 240 | 222 | 227
[5 empty] | Р-1 | 9 | 110 | 34 | 60 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 24 | 29 | 36 | [5 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 83 | 93 | 66 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 24 | 25 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 160 |  | 630 | [6 empty] | 91.244 | 14.4832 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 24 | 26 | 27 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 30 | 24 | 45 | 19 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 0 | н | 0 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 4 | 15 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 8 | 6 | 9 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 24 | 11 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 17 | 30 | 15 | 13 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 22 | 11 | 21 | 5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 162 |  | 630 | [6 empty] | 264 | 41.9048 | 630 | [6 empty] | 330 | 52.381
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220 | [6 empty] | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | вв | 500 | 500 | 500
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 163 |  | 180 | [6 empty] | 16.781 | 9.3228
|  |  |  | U |  | 215 | 214 | 217
[5 empty] | вв | 20 | 35 | 23 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 164 |  | 315 | [6 empty] | 176.428 | 56.0089 | 315 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 232 | 224
[5 empty] | Р-1 | 55 | 39 | 65 | 21 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 17 | 16 | 17 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 22 | 21 | 19 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 28 | 19 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 40 | 60 | 35 | 22 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 13 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 24 | 21 | 19 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 19 | 10 | 23 | 13 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 31 | 13 | 13 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 15 | 32 | 39 | 24 |  |  |  |  | Р-24
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:45
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-165 |  | 250 | [6 empty] | 50.3619 | 20.1448
|  |  |  | U |  | 222 | 229 | 227
[5 empty] | Р-2 | 44 | 38 | 43 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-16 | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | Р-6 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-19 | 7 | 6 | 6 | 2
[5 empty] | Р-7 | 19 | 10 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 10 | 20 | 13 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:35
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-166 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 157.918 | 39.4795
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 231 | 232
[5 empty] | Р-2 | 13 | 14 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-13 | 19 | 35 | 26 | 5
[5 empty] | Р-5 | 14 | 25 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-14 | 13 | 12 | 14 | 4
[5 empty] | Р-6 | 10 | 1 | 34 | 22 |  |  |  |  | Р-15 | 38 | 41 | 50 | 15
[5 empty] | Р-7 | 5 | 16 | 19 | 17 |  |  |  |  | Р-16 | 26 | 33 | 28 | 9
[5 empty] | Р-8 | 23 | 26 | 13 | 10 |  |  |  |  | Р-19 | 15 | 10 | 6 | 7
[5 empty] | Р-9 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р- | 13 | 14 | 16
[5 empty] | Р-1 | 17 | 16 | 29 | 12 |  |  |  |  | Р- | 14 | 25 | 16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 10 | 1 | 34
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 5 | 16 | 19
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 23 | 26 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 2 | 3 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 17 | 16 | 29
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 22:10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-167 |  | 320 | [6 empty] | 79.806 | 24.9394
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 234
[5 empty] | Р-2 | 6 | 4 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 8 | 10 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 4 | 0 | 1
[5 empty] | Р-7 | 38 | 57 | 32 | 20 |  |  |  |  | Р-14 | 2 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-9 | 12 | 18 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 39 | 38 | 36 | 2
[5 empty] | Р-10 | 34 | 40 | 32 | 1 |  |  |  |  | Р-19 | 11 | 20 | 15 | 10
[5 empty] | Р-11 | 11 | 7 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-168 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 92.946 | 23.2365
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 224 | 230
[5 empty] | Р-1 | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-17 | 11 | 4 | 0 | 7
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-18 | 51 | 50 | 59 | 21
[5 empty] | Р-6 | 18 | 26 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-22 | 0 | 18 | 0 | 6
[5 empty] | Р-7 | 8 | 14 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-24 | 1 | 17 | 32 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 5 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 18 | 26 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 8 | 14 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 169 |  | 250 | [6 empty] | 48.18 | 19.272
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 73 | 73 | 73 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 170 |  | 400 | [6 empty] | 25.764 | 6.441 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 7 | 4 | 8 | 3
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | Р-5 | 12 | 1 | 14 | [5 empty] | Р-13 | 14 | 13 | 17 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 22 | 25 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 4 | 9 | 4 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-13 | [8 empty] | Р-23
Р-24
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:55
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-171 |  | 250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 144.393 | 57.7572
|  |  |  | U | [10 empty] | 239 | 233 | 233
[5 empty] | Р-3 | 9 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-8 | 79 | 100 | 102 | 30
[5 empty] | Р-4 | 5 | 14 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 1 | 12 | 0 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 15 | 8 | 30 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 172 |  | 320 | [6 empty] | 191.285 | 59.7766 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 217 | 225
[5 empty] | Р-1 | 13 | 11 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 33 | 41 | 25 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 38 | 31 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 25 | 29 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 26 | 18 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 57 | 64 | 48 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 62 | 50 | 44 | 17 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 23 | 26 | 26 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 34 | 39 | 29 | 10 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 173 |  | 400 | [6 empty] | 205.147 | 51.2868 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 220
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 37 | 34 | 38 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 39 | 42 | 46 | 10 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 12 | 20 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-6 | 46 | 36 | 30 | 15 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 16 | 37 | 46 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 28 | 64 | 40 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 64 | 44 | 22 | 36 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 7 | 5 | 6 | 0 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 27 | 33 | 60 | 13 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 11 | 12 | 11 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 174 |  | 160 | [6 empty] | 20.248 | 12.655 | 160
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 13 | 2 | 16 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 19 | 20 | 20 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 176 |  | 630 | [6 empty] | 10.7 | 1.6984 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 18 | 19 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-10 | 19 | 22 | 20 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | Р-13 | 69 | 63 | 73 | 8
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 178 |  | 400 | [6 empty] | 63.36 | 15.84
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 96 | 96 | 96 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 179 |  | 400 | [6 empty] | 72.329 | 18.0822 | 400
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 229
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 97 | 150 | 68 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 180 |  | 400 | [6 empty] | 16.192 | 4.048 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 6 | 3 | 8 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 3 | 8 | 1 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 13 | 15 | 14 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 182 |  | 400 | [6 empty] | 135.948 | 33.987 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 18 | 16 | 16 | 0 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 31 | 16 | 9 | 7 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 18 | 23 | 17 | 12 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 90 | 118 | 60 | 25 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 19 | 27 | 40 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 10 | 2 | 15 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 8 | 8 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-13 | 9 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-24
2021-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-199 |  | 400 | [6 empty] | 12.312 | 3.078
|  |  |  | U |  | 234 | 226 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-10 | 15 | 19 | 14 | 3
[5 empty] | Р-2 | 14 | 9 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-13 | 14 | 11 | 34 | 2
[5 empty] | Р-3 | 8 | 6 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 27 | 20 | 12 | 11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-18 | 34 | 55 | 52 | 20
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2021-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-200 |  | 400 | [6 empty] | 24.694 | 6.1735 | 400 | [6 empty] | 43 | 10.75
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 227 | [6 empty] | 233 | 235 | 233
[5 empty] | Р-4 | 8 | 11 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 33 | 16 | 13 | 12
[5 empty] | Р-5 | 7 | 12 | 4 | 13 |  |  |  |  | Р-10 | 8 | 4 | 4 | 1
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12 | 13 | 8 | 8 | 6
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-14 | 17 | 36 | 24 | 20
[5 empty] | Р-8 | 20 | 13 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-201-250
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-201 |  | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 160
|  |  |  | U | [10 empty] | 221 | 221 | 219
[5 empty] | Р-1 | 9 | 14 | 25 | 11 |  |  |  |  | Р-8 | 25 | 34 | 15
[5 empty] | Р-2 | 2 | 4 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-4 | 17 | 6 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 17 | 18 | 20 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-202 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 66.006 | 36.67
|  |  |  | U | [10 empty] | 238 | 232 | 231
[5 empty] | Р-2 | 14 | 23 | 38 | 18 |  |  |  |  | Р-6 | 11 | 18 | 10 | 3
[5 empty] | Р-4 | 10 | 11 | 10 | 1 |  |  |  |  | Р-7 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10 | 22 | 32 | 39 | 11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 19 | 9 | 15 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 14 | 23 | 38
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 10 | 11 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-203 |  | 400 | [6 empty] | 35.8356 | 8.9589
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | Р-4 | 38 | 56 | 33 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 4 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 10 | 5 | 18 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-12 |  | 21:20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-204 |  | 180 | [6 empty] | 17.0611 | 9.4784
|  |  |  | U |  | 226 | 239 | 235
[5 empty] | Р-1 | 7 | 10 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-5 | 35 | 21 | 15 | 11
[5 empty] | Р-2 | 8 | 10 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-6 | 62 | 25 | 40 | 15
[5 empty] | Р-3 | 6 | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-7 | 6 | 3 | 2 | 3
[5 empty] | Р-4 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-8 | 19 | 15 | 14 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 28 | 16 | 21 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-18 |  | 21:12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-205 |  | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | 630 | [6 empty] | 50.7576 | 8.0568
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 234 | 236
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1.5 | 8 | 9 |  |  |  |  | Р-9 | 3 | 24 | 6 | 15
[5 empty] | Р-2 | 36 | 12 | 30 | 22 |  |  |  |  | Р-10 | 22 | 25 | 14 | 10
[5 empty] | Р-3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 14 | 10 | 4 | 5
[5 empty] | Р-4 | 13 | 8 | 19 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 10 | 9 | 10 | 5
[5 empty] | Р-7 | 11 | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-13 | 1.5 | 1.9 | 6 | 3
[5 empty] | Р-8 | 11 | 11 | 17 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 20 | 16 | 20 | 11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-18 |  | 21:20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-206 |  | 1000 | [6 empty] | 75.3897 | 7.539 | 1000 | [6 empty] | 35.6183 | 3.5618
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 234 | [6 empty] | 235 | 234 | 234
[5 empty] | Р-2 | 7 | 15 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-9 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 30 | 35 | 6 | 18 |  |  |  |  | Р-12 | 22 | 12 | 18 | 10
[5 empty] | Р-5 | 11 | 105 | 10 | 69 |  |  |  |  | Р-13 | 9 | 5 | 10 | 12
[5 empty] | Р-6 | 20 | 8 | 32 | 19 |  |  |  |  | Р-14 | 18 | 14 | 14 | 16
[5 empty] | Р-7 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 1.5 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | 18 | 4 | 10 | 11 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 4 | 20 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-18 |  | 21:30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-207 |  | 400 | [6 empty] | 11.202 | 2.8005
|  |  |  | U |  | 236 | 236 | 234
[5 empty] | Р-1 | 0 | 4 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 15 | 11 | 15 | 2
[5 empty] | Р-6 | 7 | 16 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 23 | 25 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 24 | 14 | 19 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 37 | 8 | 10 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-22 |  | 15:15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-208 |  | 400 | [6 empty] | 83.1722 | 20.793
|  |  |  | U |  | 226 | 221 | 225
[5 empty] | Р-1 | 8 | 9 | 5 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 74 | 101 | 90 | 20 |  |  |  |  | Р-10 | 39 | 28 | 17 | 6
[5 empty] | Р-4 | 3 | 3 | 14 | 2 |  |  |  |  | Р-12 | 2 | 2 | 3 | 2
[5 empty] | Р-5 | 1 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 52 | 30 | 24 | 24
[5 empty] | Р-6 | 9 | 12 | 13 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 6 | 6 | 3 | 6
[5 empty] | Р-7 | 9 | 6 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-22 |  | 15:20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-209 |  | 160 | [6 empty] | 3.6125 | 2.2578
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-12 |  | 21:30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-210а | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 250 | [6 empty] | 17.044 | 6.8176
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 232 | 234
[5 empty] | Р-6 | 13 | 14 | 23 | 15 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 5 | 11 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 13 | 14 | 23
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-12 |  |  | 21-40
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-210 |  | 160 | [6 empty] | 62.009 | 38.7556
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 230
[5 empty] | Р-1 | 25 | 23 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 48 | 52 | 49 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 13 | 21 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-211 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 186.238 | 46.5595
|  |  |  | U | [10 empty] | 237 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 24 | 17 | 12 | 13 |  |  |  |  | Р-10 | 8 | 20 | 12 | 10
[5 empty] | Р-4 | 19 | 20 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 65 | 70 | 53 | 20
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 22 | 12 | 10 | 9
[5 empty] | Р-6 | 11 | 12 | 28 | 18 |  |  |  |  | Р-14 | 60 | 74 | 55 | 13
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 5 | 8 | 16 | 10
[5 empty] | Р-8 | 38 | 47 | 34 | 8 |  |  |  |  | Р-16 | 9 | 9 | 12 | 5
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 24 | 17 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 19 | 20 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 11 | 12 | 28
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 38 | 47 | 34
нет доступа
[5 empty] | 2022-12-12 |  | 21-55
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-213 |  | 180 | [6 empty] | 32.9769 | 18.3205
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 223
[5 empty] | Р-2 | 8 | 13 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 3 | 5 | 9 | 5
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 41 | 40 | 46 | 6
[5 empty] | Р-8 | 38 | 35 | 46 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-03 |  | 21:05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-214 |  | 160 | [6 empty] | 86.6773 | 54.1733
|  |  |  | U |  | 220 | 225 | 230
[5 empty] | Р-1 | 10 | 0 | 27 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 40 | 44 | 13 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 50 | 61 | 20 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 35 | 40 | 45 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-03 |  | 21:35
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-215 |  | 200 | [6 empty] | 86.0462 | 43.0231
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 238
[5 empty] | Р-1 | 22 | 29 | 32 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 44 | 20 | 12 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 69 | 50 | 87 | 28 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-03 |  | 21:45
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-216 |  | 400 | [6 empty] | 97.585 | 24.3962
|  |  |  | U |  | 233 | 240 | 228
[5 empty] | Р-2 | 33 | 23 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-9 | 29 | 14 | 32 | 7
[5 empty] | Р-3 | 19 | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | Р-10 | 19 | 44 | 42 | 24
[5 empty] | Р-4 | 15 | 10 | 24 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 18 | 5 | 0 | 7
[5 empty] | Р-7 | 70 | 73 | 130 | 26 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
[5 empty] | 2022-11-30 |  | 17:45
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-218 |  | 400 | [6 empty] | 61.688 | 15.422
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 230
[5 empty] | Р-1 | 10 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 12 | 11 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-10 | 23 | 32 | 31 | 14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 7 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-6 | 3 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 31 | 33 | 48 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 18 | 24 | 29 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-219 |  | 320 | [6 empty] | 92.822 | 29.0069 | 320 | [6 empty] | 71.643 | 22.3884
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 231 | [6 empty] | 233 | 233 | 234
[5 empty] | Р-1 | 5 | 10 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-9 | 25 | 38 | 33 | 13
[5 empty] | Р-2 | 63 | 62 | 70 | 21 |  |  |  |  | Р-10 | 64 | 46 | 68 | 18
[5 empty] | Р-4 | 5 | 2 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 12 | 10 | 11 | 5
[5 empty] | Р-6 | 34 | 24 | 33 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 13 | 33 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-220 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 103.671 | 25.9178
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 17 | 1 | 21 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-9 | 10 | 10 | 4 | 5
[5 empty] | Р-4 | 75 | 45 | 41 | 27 |  |  |  |  | Р-10 | 6 | 3 | 12 | 12
[5 empty] | Р-5 | 18 | 15 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 25 | 26 | 28 | 12 |  |  |  |  | Р-12 | 4 | 5 | 2 | 4
[5 empty] | Р-7 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | Р- | 17 | 1 | 21
[5 empty] | Р-8 | 17 | 14 | 30 | 16 |  |  |  |  | Р- | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 75 | 45 | 41
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 18 | 15 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 25 | 26 | 28
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 0 | 11 | 0
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 17 | 14 | 30
2022-12-09
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-224 |  | 250 | [6 empty] | 93.691 | 37.4764
|  |  |  | U |  | 233 | 231 | 230
[5 empty] | Р-1 | 80 | 47 | 56 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 56 | 64 | 81 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 4 | 10 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-09
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-225 |  | 320 | [6 empty] | 0 | 0 | 560 | [6 empty] | 62.631 | 11.1841
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 226 | 229
[5 empty] | Р-3 | 10 | 7 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-13 | 42 | 31 | 18 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 5 | 1 | 4 | 3
[5 empty] | Р-6 | 5 | 36 | 6 | 24 |  |  |  |  | Р-15 | 7 | 10 | 8 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 2 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-17 | 33 | 42 | 34 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 7 | 9 | 11 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-19 | 0 | 0 | 9 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-09
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-226 |  | 400 | [6 empty] | 88.136 | 22.034
|  |  |  | U |  | 229 | 238 | 237
[5 empty] | Р-1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 6 | 9 | 7 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 13 | 25 | 26 | 8
[5 empty] | Р-3 | 18 | 17 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 36 | 15 | 18 | 11
[5 empty] | Р-4 | 28 | 14 | 17 | 9 |  |  |  |  | Р-16 | 26 | 31 | 17 | 8
[5 empty] | Р-5 | 21 | 30 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 29 | 28 | 17 | 3 |  |  |  |  | Р-20 | 5 | 4 | 8 | 3
[5 empty] | Р-7 | 16 | 15 | 20 | 17 |  |  |  |  | Р-21 | 19 | 13 | 14 | 5
[5 empty] | Р-8 | 6 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-23 | 8 | 6 | 0 | 1
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-25 | 23 | 16 | 21 | 4
[5 empty] | Р-10 | 16 | 16 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-26
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-227 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 50.188 | 12.547
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 236 | 232
[5 empty] | Р-1 | 33 | 16 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 51 | 49 | 38 | 12 |  |  |  |  | Р-10 | 6 | 2 | 13 | 10
[5 empty] | Р-5 | 31 | 21 | 21 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 26 | 22 | 47 | 21
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 26 | 24 | 50 | 14
[5 empty] | Р-7 | 14 | 20 | 26 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 19 | 30 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-228 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 82.988 | 20.747
|  |  |  | U | [10 empty] | 229 | 232 | 217
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 6 | 6 | 15 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10 | 40 | 32 | 42 | 12
[5 empty] | Р-5 | 16 | 25 | 22 | 15 |  |  |  |  | Р-12 | 39 | 67 | 58 | 22
[5 empty] | Р-6 | 21 | 37 | 50 | 18 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-7 | 19 | 63 | 64 | 16 |  |  |  |  | Р-16 | 26 | 15 | 22 | 15
[5 empty] | Р-8 | 20 | 18 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-229 |  | 250 | [6 empty] | 73.222 | 29.2888 | 250
|  |  |  | U |  | 231 | 238 | 223
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11 | 8 | 1 | 5 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 11 | 13 | 5 | 3
[5 empty] | Р-5 | 10 | 6 | 20 | 5 |  |  |  |  | Р-15 | 7 | 7 | 6 | 5
[5 empty] | Р-6 | 60 | 30 | 74 | 38 |  |  |  |  | Р-16 | 21 | 4 | 20 | 7
[5 empty] | Р-7 | 34 | 28 | 42 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 5 | 2 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-230 |  | 400 | [6 empty] | 75.715 | 18.9288 | 400 | [6 empty] | 1.662 | 0.4155
|  |  |  | U |  | 243 | 243 | 242 | [6 empty] | 237 | 238 | 237
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-2 | 52 | 99 | 84 | 26 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-14 | 0 | 0 | 1 | 2
[5 empty] | Р-6 | 26 | 24 | 12 | 14 |  |  |  |  | Р-15 | 3 | 2 | 0 | 2
[5 empty] | Р-8 | 4 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-232 |  | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 155.382 | 38.8455
|  |  |  | U | [10 empty] | 237 | 226 | 228
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-5 | 140 | 131 | 130 | 30
[5 empty] | Р-2 | 14 | 11 | 37 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 23 | 20 | 24 | 11 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 64 | 160 | 90 | 50 |  |  |  |  | Р-8 | 11 | 30 | 18 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 56 | 22 | 3 | 16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10 | 33 | 42 | 58 | 18
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:25
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-234 |  | 400 | [6 empty] | 49.3826 | 12.3456 | 400
|  |  |  | U |  | 233 | 229 | 232
[5 empty] | Р-1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | Р-9 | 37 | 20 | 21 | 7
[5 empty] | Р-2 | 26 | 20 | 26 | 40 |  |  |  |  | Р-10 | 14 | 22 | 2 | 14
[5 empty] | Р-3 | 7 | 13 | 15 | 14 |  |  |  |  | Р-11 | 10 | 8 | 42 | 27
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-12 | 6 | 5 | 6 | 1
[5 empty] | Р-6 | 13 | 20 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-13 | 15 | 15 | 10 | 8
[5 empty] | Р-7 | 26 | 13 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-14 | 14 | 16 | 14 | 2
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-15 | 52 | 48 | 41 | 17
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 15 | 34 | 38 | 19
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-235 |  | 400 | [6 empty] | 161.285 | 40.3212 | 400 | [6 empty] | 137.566 | 34.3915
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 237 | [6 empty] | 234 | 234 | 235
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 23 | 30 | 26 | 13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 16 | 22 | 21 | 8
[5 empty] | Р-3 | 15 | 26 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | 12 | 38 | 19 | 9
[5 empty] | Р-4 | 167 | 159 | 105 | 12 |  |  |  |  | Р-12 | 53 | 68 | 61 | 19
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 22 | 16 | 23 | 8
[5 empty] | Р-7 | 37 | 48 | 39 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 28 | 17 | 18 | 13 |  |  |  |  | Р-16 | 49 | 20 | 40 | 30
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 8 | 2 | 18 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-240 |  | 400 | [6 empty] | 76.381 | 19.0953
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 237
[5 empty] | Р-1 | 2 | 43 | 11 | 38 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 68 | 110 | 35 | 62 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 10 | 28 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 3 | 6 | 3 | 27 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-19
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-241 |  | 250 | [6 empty] | 139.062 | 55.6248
|  |  |  | U |  | 234 | 228 | 230
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 61 | 54 | 43 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 134 | 150 | 161 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-243 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 28.366 | 7.0915
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 232 | 224
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 6 | 13 | 20 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 6 | 6 | 6
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 6 | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р- | 8 | 13 | 17
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 3 | 13 | 13
[5 empty] | Р-7 | 8 | 13 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 3 | 13 | 13 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-251-300
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-251 |  | 630 | [6 empty] | 338.286 | 53.6962 | 630
|  |  |  | U |  | 223 | 220 | 223
[5 empty] | Р-1 | 4 | 8 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 95 | 97 | 96 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-5 | 27 | 17 | 31 | 20 |  |  |  |  | Р-20 | 30 | 23 | 15 | 10
[5 empty] | Р-6 | 28 | 22 | 26 | 7 |  |  |  |  | Р-21 | 18 | 19 | 19 | 4
[5 empty] | Р-7 | 57 | 68 | 50 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 53 | 31 | 36 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 27 | 25 | 39 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 28 | 29 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 44 | 35 | 36 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 24 | 31 | 23 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 42 | 53 | 24 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 22 | 30 | 39 | 10
[5 empty] | Р-16 | 23 | 22 | 12 | 9
[5 empty] | Р-17 | 39 | 54 | 43 | 14 |  |  |  |  | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-252 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 630 | [6 empty] | 64.007 | 10.1598
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | 23 | 46 | 28 | 0 |  |  |  |  | Р-19 | 3 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Р-4 | 7 | 8 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-20 | 15 | 16 | 13 | 0
[5 empty] | Р-5 | 39 | 41 | 43 | 15 |  |  |  |  | Р-21 | 40 | 20 | 18 | 21
[5 empty] | Р-6 | 2 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-22 | 54 | 49 | 40 | 19
[5 empty] | Р-7 | 28 | 26 | 14 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 11 | 13 | 13 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 9 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 33 | 30 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 50 | 43 | 77 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-17 | 11 | 42 | 13 | 24 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-253 |  | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | 630 | [6 empty] | 12.242 | 1.9432
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | 8 | 11 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 22 | 10 | 22 | 14 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-4 | 20 | 13 | 16 | 2 |  |  |  |  | Р-22 | 5 | 29 | 20 | 19
[5 empty] | Р-6 | 20 | 18 | 21 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 18 | 36 | 26 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 43 | 37 | 57 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 9 | 11 | 20 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 18 | 21 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 45 | 46 | 68 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 22 | 27 | 28 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | 37 | 25 | 38 | 4 |  |  |  |  | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-254 |  | 630 | [6 empty] | 124.823 | 19.8132 | 630
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 224
[5 empty] | Р-4 | 39 | 25 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 10 | 20 | 8 | 6
[5 empty] | Р-5 | 7 | 5 | 17 | 12 |  |  |  |  | Р-20 | 13 | 15 | 6 | 8
[5 empty] | Р-6 | 76 | 78 | 74 | 2 |  |  |  |  | Р-21 | 2 | 2 | 0 | 4
[5 empty] | Р-7 | 5 | 7 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-22 | 17 | 16 | 31 | 15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-24 | 29 | 27 | 30 | 13
[5 empty] | Р-9 | 16 | 27 | 26 | 17 |  |  |  |  | Р-27 | 46 | 47 | 20 | 0
[5 empty] | Р-10 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-28
[5 empty] | Р-11 | 20 | 15 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 24 | 13 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-17 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-255 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 25.286 | 6.3215
|  |  |  | U | [10 empty] | 239 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-18 | 24 | 28 | 57 | 22
[5 empty] | Р-3 | 18 | 33 | 23 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 12 | 23 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 20 | 18 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 8 | 13 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 11 | 10 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 31 | 29 | 32 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 2 | 23 | 52 | 39 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 38 | 20 | 31 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 21 | 10 | 9 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 18 | 24 | 22 | 7
[5 empty] | Р-16 | 12 | 5 | 10 | 12
[5 empty] | Р-17 | 3 | 8 | 11 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | 2022-12-03 |  | 21:20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-264 |  | 250 | [6 empty] | 114.879 | 45.9516
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | 18 | 61 | 45 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 168 | 40 | 138 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 11 | 5 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-08
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-265 |  | 320 | [6 empty] | 34.519 | 10.7872 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 243 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-11 | 51 | 25 | 46 | 21
[5 empty] | Р-3 | 4 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-12 | 14 | 20 | 10 | 7
[5 empty] | Р-4 | 23 | 30 | 37 | 9 |  |  |  |  | Р-13 | 15 | 0 | 6 | 7
[5 empty] | Р-6 | 20 | 9 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 25 | 9 | 16 | 11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 25 | 13 | 14 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-269 |  | 250 | [6 empty] | 26.144 | 10.4576 | 250
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 236
[5 empty] | Р-1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 12 | 8
[5 empty] | Р-4 | 23 | 42 | 34 | 8 |  |  |  |  | Р-11 | 6 | 1 | 2 | 6
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 4 | 27 | 7 | 23
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-271 |  | 400 | [6 empty] | 1.872 | 0.468
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 234
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-274 |  | 100 | [6 empty] | 88.936 | 88.936
|  |  |  | U |  | 228 | 223 | 221
[5 empty] | Р-1 | 0 | 12 | 4 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 68 | 37 | 29 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 2 | 18 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 69 | 46 | 95 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-275 |  | 400 | [6 empty] | 134.517 | 33.6292
|  |  |  | U |  | 235 | 231 | 228
[5 empty] | Р-1 | 39 | 49 | 49 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 37 | 34 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 27 | 40 | 57 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 32 | 23 | 31 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 48 | 34 | 47 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-276 |  | 630 | [6 empty] | 104.4494 | 16.5793
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 230
[5 empty] | Р-1 | 165 | 155 | 136 | 32 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-11 |  | 21:05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-277 |  | 320 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 183.547 | 45.8867
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 229 | 233
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 32 | 43 | 29 | 6
[5 empty] | Р-3 | 43 | 57 | 72 | 30 |  |  |  |  | Р-14 | 13 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | Р-5 | 4 | 5 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 6 | 3 | 26 | 14
[5 empty] | Р-6 | 20 | 40 | 26 | 21 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 6 | 12 | 2
[5 empty] | Р-7 | 23 | 10 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 41 | 34 | 63 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 34 | 33 | 37 | 13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-20 | 18 | 20 | 13 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 43 | 57 | 72
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 4 | 5 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 20 | 40 | 26
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 23 | 10 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-18 |  | 21:30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-285 |  | 630 | [6 empty] | 69.7 | 11.0635
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 16 | 53 | 68 | 33 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 6 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 53 | 30 | 32 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 15 | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-11-26 |  | 21:00
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-292 |  | 400 | [6 empty] | 25.111 | 6.2778 | 400
|  |  |  | U |  | 236 | 236 | 233
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-6 | 18 | 14 | 16 | 9
[5 empty] | Р-2 | 11 | 14 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | Р-3 | 9 | 4 | 9 | 10 |  |  |  |  | Р-8 | 23 | 19 | 14 | 7
[5 empty] | Р-4 | 12 | 10 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-293 |  | 400 | [6 empty] | 53.533 | 13.3833 | 400
|  |  |  | U |  | 235 | 226 | 232
[5 empty] | Р-1 | 29 | 70 | 24 | 37 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 13 | 0 | 13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | Р-4 | 20 | 13 | 3 | 13 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 32 | 6 | 19 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 13 | 13 | 12 | 2
[5 empty] | Р-7 | 8 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 0 | 14 | 0 | 14
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 31 | 35 | 30 | 5
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-295 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | [6 empty] | 14.994 | 5.9976
|  |  |  | U | [10 empty] | 241 | 233 | 231
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-12 | 12 | 8 | 8 | 4
[5 empty] | Р-3 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 76 | 100 | 67 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 15 | 13 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 6 | 7 | 23 | 8
[5 empty] | Р-6 | 19 | 26 | 33 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 23 | 39 | 37 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 11 | 18 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-296 |  | 250 | [6 empty] | 28.618 | 11.4472 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 235
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 5 | 10 | 13 | 6
[5 empty] | Р-2 | 35 | 23 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 20 | 12 | 20 | 4
[5 empty] | Р-7 | 10 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 8 | 11 | 15 | 5
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-297 |  | 400 | [6 empty] | 59.631 | 14.9078
|  |  |  | U |  | 234 | 231 | 237
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9 | 22 | 16 | 21 | 9
[5 empty] | Р-2 | 64 | 23 | 24 | 26 |  |  |  |  | Р-10 | 18 | 12 | 12 | 6
[5 empty] | Р-4 | 27 | 22 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 0 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 11 | 14 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 16 | 11 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-298 |  | 400 | [6 empty] | 79.027 | 19.7568
|  |  |  | U |  | 232 | 237 | 237
[5 empty] | Р-1 | 17 | 37 | 22 | 11 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-5 | 25 | 8 | 24 | 19 |  |  |  |  | Р-11 | 54 | 41 | 25 | 25
[5 empty] | Р-7 | 34 | 42 | 30 | 8 |  |  |  |  | Р-14 | 4 | 0 | 3 | 4
[5 empty] | Р-8 | 45 | 25 | 27 | 9 |  |  |  |  | Р-15 | 30 | 32 | 19 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-17 | 10 | 5 | 0 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-19 | 18 | 14 | 19 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-20 | 17 | 17 | 9 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-300 |  | 400 | [6 empty] | 155.765 | 38.9412
|  |  |  | U |  | 241 | 226 | 240
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 31 | 36 | 32 | 15 |  |  |  |  | Р-18 | 25 | 33 | 18 | 9
[5 empty] | Р-4 | 41 | 40 | 43 | 20 |  |  |  |  | Р-20 | 7 | 20 | 13 | 10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-22 | 9 | 8 | 10 | 4
[5 empty] | Р-10 | 21 | 43 | 15 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 7 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 52 | 95 | 93 | 24 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-16 | 11 | 18 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-17 | 8 | 35 | 38 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-301-350
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-301 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 233 | 230
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 24 | 24 | 18 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 35 | 25 | 26 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 18 | 12 | 17 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 20 | 35 | 30 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-11 | 25 | 25 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 38 | 47 | 32 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-302 |  | 250 | [6 empty] | 68.32 | 27.328
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 228
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 11 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 6 | 8 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 22 | 20 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 42 | 46 | 33 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-16 | 32 | 15 | 27 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-303 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 250 | [6 empty] | 99.863 | 39.9452
|  |  |  | U | [10 empty] | 229 | 220 | 229
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-5 | 45 | 94 | 67 | 38
[5 empty] | Р-2 | 2 | 6 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-7 | 34 | 39 | 23 | 12
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-8 | 41 | 43 | 57 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-305 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 630 | [6 empty] | 0.711 | 0.11286
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 237 | 229
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 0 | 3 | 0 | 2
[5 empty] | Р-3 | 26 | 8 | 10 | 16 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-4 | 118 | 92 | 120 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 7 | 14 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 13 | 1 | 2 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 16 | 8 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-11 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 30 | 24 | 33 | 0 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 16 | 15 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-15 | 24 | 40 | 25 | 10
[5 empty] | Р-16 | 0 | 5 | 12 | 4
[5 empty] | Р-17 | 7 | 4 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-
нет доступа
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-307 |  | 630 | [6 empty] | 171.105 | 27.1595
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 235
[5 empty] | Р-1 | 4 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 16 | 14 | 15 | 3
[5 empty] | Р-2 | 37 | 45 | 35 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 11 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 8 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 95 | 72 | 52 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 70 | 33 | 65 | 26 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | 63 | 48 | 50 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 6 | 6 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-14 | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-308 |  | 250 | [6 empty] | 111.581 | 44.6324
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 66 | 46 | 32 | 24 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 28 | 10 | 2 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 103 | 107 | 82 | 27 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-310 |  | 250 | [6 empty] | 47.714 | 19.0856
|  |  |  | U |  | 228 | 222 | 226
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 18 | 32 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 38 | 37 | 32 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 11 | 13 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
нет доступа
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-318 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 100.213 | 25.0532
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 231 | 233
[5 empty] | Р-2 | 30 | 24 | 48 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 35 | 13 | 31 | 1
[5 empty] | Р-3 | 9 | 10 | 44 | 19 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 63 | 63 | 55 | 25
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-17 | 10 | 8 | 8 | 1
[5 empty] | Р-8 | 21 | 17 | 21 | 2 |  |  |  |  | Р-19 | 25 | 13 | 5 | 8
[5 empty] | Р-10 | 96 | 90 | 80 | 22 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-22 | 17 | 23 | 15 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-24 | 27 | 13 | 8 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-319 |  | 400 | [6 empty] | 46.864 | 11.716 | 400
|  |  |  | U |  | 231 | 227 | 231
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 34 | 53 | 42 | 7
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 38 | 55 | 36 | 14
[5 empty] | Р-3 | 22 | 9 | 14 | 11 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | 6 | 20 | 29 | 18 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-20 | 35 | 36 | 33 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 25 | 50 | 22 | 14
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-324 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 92.432 | 23.108
|  |  |  | U | [10 empty] | 224 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-9 | 13 | 16 | 26 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 18 | 14 | 13 | 11
[5 empty] | Р-3 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 12 | 21 | 13 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 2 | 8 | 2 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 105 | 89 | 58 | 16
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-337 |  | 100 | [6 empty] | 16.798 | 16.798
|  |  |  | U |  | 221 | 223 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 28 | 4 | 43 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-344 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 229 | 229 | 217
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 36 | 24 | 20 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 7 | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 9 | 10 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 0 | 16 | 8 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 95 | 63 | 101 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-345 |  | 400 | [6 empty] | 58.44 | 14.61 | 400 | [6 empty] | 140.838 | 35.2095
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 227 | [6 empty] | 231 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 4 | 4 | 2 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10 | 31 | 27 | 24 | 9
[5 empty] | Р-3 | 8 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 62 | 59 | 29 | 19
[5 empty] | Р-5 | 30 | 45 | 45 | 13 |  |  |  |  | Р-13 | 3 | 0 | 3 | 2
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 48 | 54 | 23 | 19 |  |  |  |  | Р-15 | 20 | 18 | 15 | 9
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 0 | 8 | 0 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-17 | 55 | 67 | 68 | 15
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-18 | 20 | 14 | 19 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-20 | 23 | 15 | 18 | 5
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-346 |  | 400 | [6 empty] | 135.684 | 33.921 | 630 | [6 empty] | 90.045 | 14.2929
|  |  |  | U |  | 236 | 225 | 226 | [6 empty] | 231 | 230 | 230
[5 empty] | Р-2 | 37 | 15 | 41 | 10 |  |  |  |  | Р-13 | 33 | 33 | 37 | 18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-14 | 50 | 50 | 55 | 17
[5 empty] | Р-4 | 29 | 41 | 73 | 29 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-7 | 22 | 22 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 12 | 18 | 13 | 10
[5 empty] | Р-8 | 31 | 62 | 54 | 22 |  |  |  |  | Р-18 | 11 | 11 | 28 | 10
[5 empty] | Р-10 | 29 | 40 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-19 | 9 | 30 | 1 | 21
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-20 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | Р-12 | 16 | 20 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-347 |  | 630 | [6 empty] | 126.81 | 20.1286 | 630
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 57 | 42 | 27 | 8
[5 empty] | Р-2 | 30 | 38 | 43 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 15 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 22 | 8 | 15 | 13
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-5 | 39 | 75 | 59 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-6 | 5 | 3 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-20 | 30 | 38 | 32 | 10
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-9 | 57 | 39 | 17 | 3 |  |  |  |  | Р-23 | 21 | 18 | 45 | 12
[5 empty] | Р-10 | 11 | 40 | 17 | 15 |  |  |  |  | Р-24 | 35 | 43 | 25 | 2
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-348 |  | 630 | [6 empty] | 1.398 | 0.2219 | 630 | [6 empty] | 71.144 | 11.2927
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 233 | [6 empty] | 221 | 222 | 222
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-14 | 14 | 14 | 15 | 3
[5 empty] | Р-6 | 4 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 60 | 60 | 42 | 2
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 44 | 44 | 28 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-349 |  | 400 | [6 empty] | 78.529 | 19.6322
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 3 | 1 | 2
[5 empty] | Р-2 | 8 | 12 | 12 | [5 empty] | Р-14 | 13 | 10 | 11
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 60 | 56 | 57 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 26 | 31 | 27 | [5 empty] | Р-17 | 25 | 11 | 9
[5 empty] | Р-6 | 11 | 12 | 8 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 21 | 36 | 18
[5 empty] | Р-9 | 5 | 8 | 9 | [5 empty] | Р-21 | 8 | 3 | 19
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-11 | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-24
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-350 |  | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 160
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 228 | 232
[5 empty] | Р-1 | 5 | 21 | 5 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 6 | 4 | 5 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 31 | 11 | 22 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-351-400
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-351 |  | 630 | [6 empty] | 130.398 | 20.6981 | 630
|  |  |  | U |  | 235 | 239 | 233
[5 empty] | Р-2 | 13 | 26 | 31 | 18 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 15 | 4 | 39 | 28 |  |  |  |  | Р-11 | 47 | 79 | 48 | 18
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 3 | 3 | 4 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | 77 | 60 | 60 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 38 | 31 | 42 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-8 | 56 | 32 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-352 |  | 400 | [6 empty] | 87.402 | 21.8505
|  |  |  | U |  | 240 | 236 | 229
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 59 | 12 | 33 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 43 | 16 | 24 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 21 | 95 | 69 | 42 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-353 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 224 | 228
[5 empty] | Р-1 | 3 | 5 | 26 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 66 | 78 | 37 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 5 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 2 | 18 | 15 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 27 | 23 | 12 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 20 | 15 | 17 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-354 |  | 250 | [6 empty] | 47.841 | 19.1364 | 250
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 237
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 6 | 16 | 10 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 7 | 26 | 14 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-16 | 5 | 25 | 9 | 4
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-5 | 18 | 59 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 5 | 12 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 10 | 10 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-10 | 11 | 10 | 24 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-356 |  | 400 | [6 empty] | 259.838 | 64.9595
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | 4 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 3 | 0 | 4 | 3
[5 empty] | Р-4 | 9 | 25 | 15 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-6 | 23 | 22 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 8 | 9 | 9 | 5
[5 empty] | Р-8 | 22 | 12 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | 3 | 0 | 4 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | 8 | 9 | 9 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 358 |  | 400 | [6 empty] | 51.663 | 12.9157 | 250 | [6 empty] | 209 | 83.6
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 240
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 41 | 36 | 22 | 19 |  |  |  |  | Р-12 | 44 | 41 | 29 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 3 | 1 | 24
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 12 | 37 | 18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-8 | 50 | 38 | 34 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-359 |  | 400 | [6 empty] | 54.378 | 13.5945
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 230
[5 empty] | Р-1 | 70 | 76 | 60 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 8 | 5 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 0 | 5 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-360 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 28.61 | 7.1525
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 228 | 226
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 24 | 26 | 26 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-13 | 11 | 20 | 10 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-14 | 1 | 3 | 5 | 9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-5 | 8 | 8 | 1 | [5 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | 8 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | 19 | 20 | 21 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-362 |  | 250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 7.383 | 2.9532
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 232 | [6 empty] | 234 | 230 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-3 | 0 | 9 | 23 | 3
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 363 |  | 400 | [6 empty] | 95.439 | 23.8597
|  |  |  | U |  | 237 | 231 | 237
[5 empty] | Р-1 | 35 | 71 | 35 | 28 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 64 | 69 | 30 | 17 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 50 | 26 | 19 | 23 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-364 |  | 630 | [8 empty] | 630 | [6 empty] | 68.804 | 10.9213
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 237 | 238
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-4 | 15 | 18 | 11 | 15 |  |  |  |  | Р-11 | 4 | 9 | 2 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-12 | 16 | 7 | 14 | 5
[5 empty] | Р-6 | 25 | 15 | 28 | 15 |  |  |  |  | Р-14 | 55 | 34 | 24 | 27
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 8 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р- | 15 | 18 | 11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 25 | 15 | 28
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р- | 8 | 2 | 4
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-366 |  | 630 | [6 empty] | 744.587 | 118.1884
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 229
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 36 | 30 | 68 | 24 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 2 | 9 | 21 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 370 |  | 250 | [6 empty] | 354 | 141.6
U
[5 empty] | вв | 118 | 118 | 118 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 371 |  | 630 | [6 empty] | 99 | 15.7143 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | вв
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 372 |  | 630 | [6 empty] | 52.078 | 8.2663 | 630 | [6 empty] | 356 | 56.5079
|  |  |  | U |  | 220 | 217 | 220
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-9 | 7 | 10 | 11 | 5
[5 empty] | Р-2 | 28 | 40 | 34 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-11 | 21 | 28 | 16
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 31 | 24 | 30 | 16
[5 empty] | Р-5 | 20 | 39 | 15 | [5 empty] | Р-14 | 8 | 8 | 12
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 55 | 54 | 41 | 14
[5 empty] | Р-7 | 18 | 15 | 29 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 374 |  | 630 | [6 empty] | 750 | 119.0476 | 630
U
[5 empty] | вв | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-05
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-375 |  | 250 | [8 empty] | 250 | [6 empty] | 205.973 | 82.3892
|  |  |  | U | [10 empty] | 236 | 235 | 236
[5 empty] | Р-1 | 6 | 25 | 6 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 22 | 8 | 5 | 10
[5 empty] | Р-2 | 23 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | 8 | 13 | 5 | 8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 383 |  | 630 | [6 empty] | 161.363 | 25.6132 | 630 | [6 empty] | 31.756 | 5.0406
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 232 | [6 empty] | 224 | 224 | 223
[5 empty] | Р-1 | 45 | 25 | 31 | 13 |  |  |  |  | Р-9 | 30 | 37 | 32 | 7
[5 empty] | Р-2 | 28 | 50 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 18 | 17 | 12 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | 36 | 24 | 33 | 17 |  |  |  |  | Р-12 | 14 | 9 | 20 | 4
[5 empty] | Р-5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-6 | 60 | 80 | 61 | 20 |  |  |  |  | Р-18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-7 | 31 | 24 | 31 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 20 | 41 | 11 | 11 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
[5 empty] | 2022-12-11 |  | 21:55
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-384 |  | 400 | [6 empty] | 33.678 | 8.4195 | 400
|  |  |  | U |  | 227 | 223 | 224
[5 empty] | Р-1 | 8 | 22 | 3 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-9 | 9 | 16 | 9 | 6
[5 empty] | Р-3 | 20 | 35 | 18 | 16 |  |  |  |  | Р-10 | 15 | 9 | 21 | 12
[5 empty] | Р-4 | 10 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 11 | 12 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-386 |  | 400 | [6 empty] | 78.661 | 19.6653
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 6 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 17 | 11 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 19 | 52 | 70 | 35 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 37 | 35 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 16 | 16 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-388 |  | 630 | [6 empty] | 15.442 | 2.4511 | 630 | [6 empty] | 6.297 | 0.99952
|  |  |  | U |  | 218 | 225 | 218 | [6 empty] | 235 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 13 | 16 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-6 | 3 | 1 | 23 | 11
[5 empty] | Р-3 | 8 | 8 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-392 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 40.153 | 10.0382
|  |  |  | U | [10 empty] | 221 | 219 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-21 | 14 | 16 | 16 | 2
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-24 | 45 | 48 | 43 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 9 | 9 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-11 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-13 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-393 |  | 160 | [6 empty] | 25.651 | 16.0319
|  |  |  | U |  | 229 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | 22 | 39 | 15 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 3 | 10 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 3 | 7 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 394 |  | 630 | [6 empty] | 75.173 | 11.9322 | 630 | [6 empty] | 212 | 33.6508
|  |  |  | U |  | 230 | 225 | 228
[5 empty] | Р-1 | 20 | 12 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-9 | 37 | 25 | 25
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 13 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 42 | 38 | 51 | 17 |  |  |  |  | Р-13 | 30 | 47 | 43 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 1 | 4 | 0 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 37 | 36 | 57 | 20 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 395 |  | 630 | [6 empty] | 85.156 | 13.5168 | 630 | [6 empty] | 124 | 19.6825
|  |  |  | U |  | 236 | 233 | 235
[5 empty] | Р-1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-9 | 1 | 2 | 2 | 5
[5 empty] | Р-2 | 40 | 53 | 52 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 1 | 0 | 2 | 3
[5 empty] | Р-3 | 28 | 24 | 16 | 9 |  |  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | 8 | 7 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 36 | 29 | 22 | 15
[5 empty] | Р-6 | 6 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 13 | 7 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-8 | 31 | 40 | 35 | 12 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 396 |  | 630 | [6 empty] | 107.523 | 17.0671 | 630 | [6 empty] | 553 | 87.7778
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 227
[5 empty] | Р-1 | 20 | 6 | 53 | 16 |  |  |  |  | Р-9 | 38 | 39 | 37 | 15
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-11 | 49 | 48 | 56 | 18
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-12 | 17 | 33 | 30 | 0
[5 empty] | Р-5 | 22 | 24 | 22 | 14 |  |  |  |  | Р-14 | 53 | 52 | 48 | 8
[5 empty] | Р-6 | 45 | 33 | 52 | 18 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 21 | 18 | 13
[5 empty] | Р-7 | 25 | 47 | 38 | 21 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 34 | 42 | 10 | 24 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 397 |  | 630 | [6 empty] | 124.704 | 19.7943 | 630 | [6 empty] | 341 | 54.127
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 238
[5 empty] | Р-1 | 30 | 25 | 30 | [5 empty] | Р-9 | 4 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 22 | 38 | 20 | 19
[5 empty] | Р-3 | 22 | 37 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-11 | 40 | 86 | 95
[5 empty] | Р-4 | 42 | 13 | 30 | 24 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 14 | 7 | 9 | 9
[5 empty] | Р-6 | 26 | 23 | 33 | 15 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 45 | 25 | 29 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 31 | 35 | 31 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 398 |  | 250 | [6 empty] | 23.079 | 9.2316
|  |  |  | U |  | 220 | 227 | 213
[5 empty] | Р-1 | 24 | 39 | 42 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 399 |  | 630 | [6 empty] | 178.148 | 28.2775 | 630
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 34 | 33 | 0 | 30 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 18 | 9 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 70 | 90 | 80 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 15 | 18 | 37 | 10 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 22 | 13 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 38 | 32 | 42 | 22 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 59 | 62 | 64 | 14 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 400 |  | 630 | [6 empty] | 59.386 | 9.4263 | 630 | [6 empty] | 140 | 22.2222
|  |  |  | U |  | 221 | 220 | 219
[5 empty] | Р-1 | 3 | 6 | 9 | [5 empty] | Р-9 | 39 | 31 | 30 | 6
[5 empty] | Р-2 | 0 | 28 | 0 | 23 |  |  |  |  | Р-10 | 3 | 10 | 6 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 42 | 37 | 30 | 14 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 7 | 9 | 5 | 4
[5 empty] | Р-6 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 29 | 25 | 48 | 24 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24

## ТП-401-450
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 401 |  | 400 | [6 empty] | 44.173 | 11.0433 | 400 | [6 empty] | 6 | 1.5
|  |  |  | U |  | 222 | 220 | 229
[5 empty] | Р-1 | 18 | 23 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 3 | 3 | 1
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 41 | 61 | 31 | 28 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 405 |  | 630 | [6 empty] | 47.57 | 7.5508 | 630 | [6 empty] | 116 | 18.4127
|  |  |  | U |  | 218 | 218 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 29 | 31 | 30 | 14 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 31 | 19 | 21 | 11 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 14 | 8 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-14 | 28 | 13 | 16 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 27 | 20 | 12 | 12
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 8 | 11 | 7 | [5 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 407 |  | 630 | [6 empty] | 116.598 | 18.5076 | 630 | [6 empty] | 27 | 4.2857
|  |  |  | U |  | 235 | 230 | 231
[5 empty] | Р-1 | 7 | 9 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 20 | 35 | 24 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 19 | 4 | 4 | 12
[5 empty] | Р-4 | 32 | 25 | 46 | [5 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 6 | 9 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 17 | 23 | 40 | 15 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 33 | 17 | 16 | 15 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 29 | 53 | 45 | 21 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-19
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-410 |  | 180 | [6 empty] | 1289.012 | 716.1178
|  |  |  | U |  | 226 | 237 | 235
[5 empty] | Р-1 | 13 | 13 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 78 | 109 | 124 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 11 | 4 | 14 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 98 | 63 | 72 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 2 | 15 | 3 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 411 |  | 250 | [6 empty] | 982.868 | 393.1472 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 33 | 55 | 28 | 25 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-19
Р-20
Р-21
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 412 |  | 630 | [6 empty] | 24.467 | 3.8837 | 630 | [6 empty] | 290 | 46.0317
|  |  |  | U |  | 236 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 10 | 14 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-10 | 29 | 30 | 28 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | 17 | 28 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-14 | 37 | 35 | 39
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-16 | 32 | 30 | 30 | 9
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 413 |  | 630 | [6 empty] | 58.855 | 9.3421 | 630 | [6 empty] | 165 | 26.1905
|  |  |  | U |  | 228 | 236 | 233
[5 empty] | Р-1 | 30 | 33 | 24 | [5 empty] | Р-13 | 10 | 0 | 1 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 25 | 22 | 31 | 9 |  |  |  |  | Р-19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-8 | 19 | 37 | 32 | 23 |  |  |  |  | Р-20 | 82 | 35 | 37 | 40
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 414 |  | 1000 | [6 empty] | 93.372 | 9.3372 | 320 | [6 empty] | 311 | 97.1875
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 220
[5 empty] | Р-1 | 16 | 15 | 25 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 18 | 20 | 15 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 24 | 16 | 28
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 23 | 2 | 13 | 12
[5 empty] | Р-6 | 29 | 29 | 15 | 21 |  |  |  |  | Р-18 | 44 | 47 | 38
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 14 | 6 | 10 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 60 | 31 | 48 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 27 | 21 | 18 | [5 empty] | Р-24 | 43 | 33 | 37+
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 416 |  | 400 | [6 empty] | 124.908 | 31.227
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 35 | 78 | 56 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 159 | 113 | 93 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-417 |  | 1000 | [6 empty] | 1205.525 | 120.5525 | 1000 | [6 empty] | 59.503 | 5.9503
|  |  |  | U |  | 236 | 237 | 237 | [6 empty] | 237 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | 34 | 57 | 37 | 30 |  |  |  |  | Р-13 | 3 | 8 | 1 | 2
[5 empty] | Р-2 | 105 | 76 | 96 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 3 | 7 | 0 | 1
[5 empty] | Р-3 | 9 | 17 | 7 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 5 | 38 | 15 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-21 | 27 | 3 | 16 | 5
[5 empty] | Р-10 | 29 | 26 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-22 | 38 | 39 | 28 | 12
[5 empty] | Р-12 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-23 | 22 | 40 | 17 | 6
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 418 |  | 400 | [6 empty] | 141.246 | 35.3115
|  |  |  | U |  | 223 | 213 | 236
[5 empty] | Р-1 | 9 | 5 | 9 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 53 | 61 | 16 | 26 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 62 | 67 | 48 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 55 | 38 | 33 | 18 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 86 | 64 | 30 | 35 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 419 |  | 400 | [6 empty] | 493.589 | 123.3972
|  |  |  | U |  | 223 | 233 | 234
[5 empty] | Р-1 | 20 | 12 | 2 | 14 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 118 | 89 | 85 | 22 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 3 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 122 | 119 | 149 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 420 |  | 400 | [6 empty] | 155.845 | 38.9612
|  |  |  | U |  | 221 | 224 | 226
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 110 | 103 | 110 | 11 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 62 | 73 | 61 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 33 | 60 | 32 | 21 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 32 | 10 | 9 | 24 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 422 |  | 630 | [6 empty] | 45 | 7.1429
U
[5 empty] | вв | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 423 |  | 400 | [6 empty] | 354 | 88.5 | 400
U
[5 empty] | вв | 118 | 118 | 118 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-424 |  | 160 | [6 empty] | 934.136 | 583.835
|  |  |  | U |  | 247 | 222 | 228
[5 empty] | Р-1 | 49 | 112 | 53 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 81 | 72 | 78 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 430 |  | 1000 | [6 empty] | 249.042 | 24.9042 | 1000
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 19 | 29 | 40 | 20 |  |  |  |  | Р-13 | 53 | 42 | 58
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 0 | 2 | 6
[5 empty] | Р-3 | 42 | 20 | 30 | 2 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 40 | 70 | 65 | 25 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 3 | 2 | 5
[5 empty] | Р-5 | 36 | 39 | 24 | 16 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 20 | 24 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 9 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 25 | 23 | 28 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 9 | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 72 | 73 | 70 | 20 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 15 | 19 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-24
[6 empty] | 53 | 42 | 58
[6 empty] | 2 | 0 | 2
[7 empty] | 3 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 431 |  | 1000 | [6 empty] | 52.522 | 5.2522 | 250 | [6 empty] | 308 | 123.2
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 4 | 3 | 10 | 7
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 20 | 30 | 30
[5 empty] | Р-6 | 32 | 45 | 38 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-21 | 27 | 9 | 45
[5 empty] | Р-10 | 18 | 22 | 20 | [5 empty] | Р-22 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-11 | 18 | 14 | 22 | [5 empty] | Р-23 | 12 | 15 | 30
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 18 | 21 | 34
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 432 |  | 160 | [6 empty] | 49.289 | 30.8056
|  |  |  | U |  | 230 | 221 | 223
[5 empty] | Р-1 | 13 | 22 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 18 | 20 | 39 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 33 | 21 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 14 | 10 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-436 |  | 400 | [6 empty] | 66.164 | 16.541
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 235
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-8 | 34 | 37 | 19 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-10 | 25 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-13 | 6 | 37 | 0 | 26 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-14 | 46 | 31 | 46 | 13 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-16 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-437 |  | 400 | [6 empty] | 1177.79 | 294.4475
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 232 | [6 empty] | 228 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | 168 | 172 | 161 | 33 |  |  |  |  | Р-4
[5 empty] | Р-2 | 16 | 0 | 1 | 13 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 438 |  | 630 | [6 empty] | 79.009 | 12.5411 | 630 | [6 empty] | 34 | 5.3968
|  |  |  | U |  | 229 | 231 | 231
[5 empty] | Р-1 | 28 | 12 | 30 | [5 empty] | Р-9 | 7 | 23 | 3
[5 empty] | Р-2 | 24 | 34 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 4 | 38 | 8 | 18 |  |  |  |  | Р-11 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Р-4 | 23 | 17 | 42 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 24 | 11 | 6 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 9 | 11 | 2 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 439 |  | 630 | [6 empty] | 145.672 | 23.1225 | 630
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-13 | 24 | 57 | 20 | 2
[5 empty] | Р-2 | 18 | 10 | 6 | 11 |  |  |  |  | Р-14 | 33 | 26 | 19 | 12
[5 empty] | Р-3 | 9 | 3 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | 31 | 43 | 12 | 24 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 4 | 6 | 18 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 38 | 20 | 31 | 15 |  |  |  |  | Р-18 | 17 | 24 | 13 | 2
[5 empty] | Р-7 | 24 | 57 | 20 | [5 empty] | Р-19 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | Р-8 | 33 | 26 | 19 | [5 empty] | Р-20 | 14 | 9 | 14 | 8
[5 empty] | Р-9 | 17 | 24 | 13 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | Р-22 | 18 | 4 | 11 | 10
[5 empty] | Р-11 | 14 | 9 | 14 | [5 empty] | Р-23 | 17 | 11 | 10 | 11
[5 empty] | Р-12 | 18 | 4 | 11 | [5 empty] | Р-24 | 11 | 4 | 5 | 5
[6 empty] | 17 | 11 | 10
[6 empty] | 11 | 4 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 440 |  | 1000 | [6 empty] | 116.155 | 11.6155 | 1000 | [6 empty] | 314 | 31.4
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 233
[5 empty] | Р-1 | 17 | 15 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 26 | 12 | 22 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 30 | 18 | 17 | 16
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 19 | 43 | 23
[5 empty] | Р-5 | 26 | 40 | 2 | [5 empty] | Р-17 | 0 | 4 | 0 | 4
[5 empty] | Р-6 | 47 | 7 | 14 | 24 |  |  |  |  | Р-18 | 10 | 14 | 15 | 3
[5 empty] | Р-7 | 23 | 25 | 26 | 5 |  |  |  |  | Р-19 | 23 | 18 | 20 | 7
[5 empty] | Р-8 | 1 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 24 | 67 | 72 | 20 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 30 | 21 | 22 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 2 | 3 | 9 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 441 |  | 630 | [6 empty] | 97.015 | 15.3992 | 630 | [6 empty] | 507 | 80.4762
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | 5 | 4 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | 23 | 10 | 20 | 9
[5 empty] | Р-2 | 41 | 19 | 30 | 21 |  |  |  |  | Р-10 | 14 | 17 | 13
[5 empty] | Р-3 | 64 | 47 | 43 | 7 |  |  |  |  | Р-11 | 23 | 40 | 20 | 16
[5 empty] | Р-4 | 9 | 6 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 7 | 7 | 22 | 12 |  |  |  |  | Р-13 | 22 | 17 | 30 | 11
[5 empty] | Р-6 | 7 | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 13 | 14 | 18 | 6
[5 empty] | Р-7 | 8 | 22 | 26 | 10 |  |  |  |  | Р-15 | 14 | 18 | 15
[5 empty] | Р-8 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-17 | 21 | 20 | 25 | 9
[14 empty] | Р-21 | 15 | 22 | 18 | 8
[14 empty] | Р-23 | 15 | 18 | 12 | 4
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-443 |  | 250 | [6 empty] | 189.463 | 75.7852
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 227
[5 empty] | Р-2 | 30 | 9 | 23 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 444 | [8 empty] | 25.08
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 38 | 38 | 38 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-447 |  | 160 | [6 empty] | 278.896 | 174.31
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 235
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 17 | 15 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 448 |  | 1000 | [6 empty] | 105.725 | 10.5725 | 1000 | [6 empty] | 557 | 55.7
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 15 | 13 | 11 | 24
[5 empty] | Р-2 | 18 | 29 | 28 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 15 | 45 | 14
[5 empty] | Р-3 | 10 | 11 | 20 | [5 empty] | Р-15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-4 | 44 | 10 | 18 | [5 empty] | Р-16 | 17 | 2 | 4 | 0
[5 empty] | Р-5 | 22 | 17 | 15 | 3 |  |  |  |  | Р-17 | 24 | 15 | 15
[5 empty] | Р-6 | 5 | 23 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 22 | 13 | 43 | 18
[5 empty] | Р-7 | 17 | 13 | 13 | 7 |  |  |  |  | Р-19 | 12 | 14 | 19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-20 | 10 | 10 | 9 | 4
[5 empty] | Р-9 | 8 | 9 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-21 | 10 | 20 | 10
[5 empty] | Р-10 | 27 | 28 | 20 | 8 |  |  |  |  | Р-22 | 30 | 40 | 15 | 14
[5 empty] | Р-11 | 8 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-23 | 13 | 10 | 16
[5 empty] | Р-12 | 10 | 25 | 6 | 15 |  |  |  |  | Р-24 | 13 | 32 | 13 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-449 |  | 100 | [6 empty] | 42.546 | 42.546
|  |  |  | U |  | 216 | 220 | 233
[5 empty] | Р-1 | 86 | 56 | 50 | 23 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-450 |  | 250 | [6 empty] | 80.796 | 32.3184
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | 40 | 32 | 45 | 36 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 51 | 33 | 40 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 33 | 29 | 50 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-451-500
2022-12-10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-451 |  | 100 | [6 empty] | 10.183 | 10.183
|  |  |  | U |  | 241 | 244 | 242
[5 empty] | Р-1 | 8 | 12 | 17 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-452 |  | 100 | [6 empty] | 27.425 | 27.425
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 237
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 48 | 40 | 27 | 11 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-454 |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1000 | [6 empty] | 61.614 | 6.1614
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 12 | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-13 | 12 | 20 | 10 | 8
[5 empty] | Р-2 | 21 | 26 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-15 | 9 | 10 | 8 | 6
[5 empty] | Р-5 | 93 | 84 | 90 | 18 |  |  |  |  | Р-16 | 18 | 16 | 17 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-7 | 10 | 13 | 12 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 24 | 28 | 23 | 15
[5 empty] | Р-9 | 8 | 13 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-23 | 8 | 10 | 14 | 7
[5 empty] | Р-10 | 13 | 29 | 14 | 9 |  |  |  |  | Р-24 | 16 | 14 | 9 | 10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-455 |  | 400 | [6 empty] | 19.248 | 4.812
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 234
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 28 | 32 | 22 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-457 |  | 160 | [6 empty] | 330.867 | 206.7919
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 6 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 35 | 13 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 26 | 4 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 5 | 16 | 11 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 458 |  | 630 | [6 empty] | 134.159 | 21.2951
|  |  |  | U |  | 223 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 26 | 28 | 25 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 36 | 31 | 30 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 25 | 25 | 28 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 0 | 10 | 23 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 53 | 38 | 62 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 85 | 28 | 27 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-459 |  | 250 | [6 empty] | 102.96 | 41.184
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 225
[5 empty] | Р-1 | 66 | 81 | 69 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 60 | 105 | 73 | 15 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-460 |  | 100 | [6 empty] | 842.425 | 842.425
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | 39 | 28 | 37 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 72 | 65 | 86 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 461 |  | 400 | [6 empty] | 236 | 59
|  |  |  | U |  | 233 | 225 | 228
[5 empty] | Р-1 | 20 | 26 | 41 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 46 | 32 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 10 | 28 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 462 |  | 400 | [6 empty] | 82.704 | 20.676
|  |  |  | U |  | 246 | 240 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 51 | 55 | 110 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 45 | 49 | 34 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 463 |  | 400 | [6 empty] | 139.875 | 34.9688
|  |  |  | U |  | 240 | 233 | 227
[5 empty] | Р-1 | 60 | 64 | 122 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 38 | 38 | 35 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 109 | 62 | 72 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-465 |  | 400 | [6 empty] | 1403.964 | 350.991
|  |  |  | U |  | 236 | 236 | 236
[5 empty] | Р-1 | 7 | 7 | 21 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 3 | 4 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 8 | 17 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 8 | 8 | 19 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 466 |  | 100 | [6 empty] | 90 | 90 | 100
U
[5 empty] | вв | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 467 |  | 250 | [6 empty] | 7.375 | 2.95
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 15 | 16 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 468 |  | 250 | [6 empty] | 38.919 | 15.5676
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 27 | 40 | 6 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 8 | 25 | 8 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 16 | 16 | 24 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 469 |  | 100 | [6 empty] | 42.932 | 42.932
|  |  |  | U |  | 229 | 216 | 239
[5 empty] | Р-1 | 20 | 16 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 24 | 23 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 21 | 33 | 26 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 472 |  | 160 | [6 empty] | 30.046 | 18.7787 | 160
|  |  |  | U |  | 237 | 236 | 237 | [6 empty] | 235 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 17 | 36 | 20 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 7 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 24 | 12 | 0 | 19 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 473 |  | 160 | [6 empty] | 30.094 | 18.8087
|  |  |  | U |  | 215 | 214 | 216
[5 empty] | Р-1 | 54 | 46 | 40 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 474 |  | 1000 | [6 empty] | 67.903 | 6.7903 | 1000 | [6 empty] | 332 | 33.2
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | 14 | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | 57 | 30 | 52 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 20 | 10 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 19 | 13 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 11 | 33 | 26 | 12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 25 | 10 | 13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-19 | 14 | 6 | 20
[5 empty] | Р-7 | 9 | 6 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-20 | 5 | 7 | 5
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-22 | 17 | 9 | 10 | 10
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-23 | 14 | 19 | 6 | 8
[5 empty] | Р-10 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-29 | 8 | 10 | 16 | 10
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-32 | 18 | 17 | 13 | 4
[5 empty] | Р-12 | 3 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 475 |  | 160 | [6 empty] | 7.548 | 4.7175
|  |  |  | U |  | 219 | 213 | 216
[5 empty] | вв | 10 | 14 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-12-21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-476 |  | 160 | [6 empty] | 61.703 | 38.5644
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 226
[5 empty] | Р-2 | 80 | 77 | 115 | 34 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-477 |  | 180 | [6 empty] | 84.7626 | 47.0904
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 235
[5 empty] | Р-1 | 29 | 63 | 37 | 17 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 38 | 20 | 54 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 35 | 40 | 29 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 16 | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | 2022-12-11 |  | 21:40
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-478 |  | 250 | [6 empty] | 421.027 | 168.4108
|  |  |  | U |  | 236 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 9 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 7 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 480 |  | 400 | [6 empty] | 42.066 | 10.5165 | 1000 | [6 empty] | 186 | 18.6
|  |  |  | U |  | 237 | 229 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 19 | 22 | 23
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 53 | 55 | 51 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-10 | 10 | 5 | 6 | [5 empty] | Р-22 | 47 | 21 | 36
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 5 | 7 | 6
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 481 |  | 630 | [6 empty] | 43.485 | 6.9024 | 630 | [6 empty] | 116 | 18.4127
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 11 | 6 | 11 | 7
[5 empty] | Р-2 | 8 | 7 | 7 | [5 empty] | Р-14 | 29 | 29 | 30 | 10
[5 empty] | Р-3 | 11 | 17 | 10 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 39 | 26 | 34 | 15 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 9 | 9 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-24
2022-12-13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-482 |  | 250 | [6 empty] | 90.9135 | 36.3654
|  |  |  | U |  | 237 | 225 | 237
[5 empty] | Р-1 | 76 | 71 | 122 | 35 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 13.5 | 85 | 24 | 47 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-484 |  | 250 | [6 empty] | 1043.64 | 417.456
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 9 | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 11 | 16 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 1 | 0 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 486 |  | 630 | [6 empty] | 30.382 | 4.8225 | 630
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 218
[5 empty] | вв | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 36 | 62 | 34 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 487 |  | 250 | [6 empty] | 6.171 | 2.4684
|  |  |  | U |  | 224 | 221 | 220
[5 empty] | вв | 2 | 3 | 23 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 489 |  | 630 | [6 empty] | 54.852 | 8.7067
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 35 | 43 | 32 | 11 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 32 | 54 | 39 | 20 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 490 |  | 200 | [6 empty] | 14.871 | 7.4355 | 315
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 238
[5 empty] | Р-1 | 14 | 13 | 18 | 18 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 5 | 13 | 0 | 8 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 491 |  | 630 | [6 empty] | 143.986 | 22.8549
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 236
[5 empty] | Р-1 | 5 | 2 | 2 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 35 | 62 | 66 | 19 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 11 | 11 | 25 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 12 | 30 | 19 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 43 | 60 | 69 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 16 | 6 | 16 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 12 | 18 | 11 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 24 | 31 | 37 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-495 |  | 100 | [6 empty] | 39.736 | 39.736
|  |  |  | U |  | 248 | 230 | 220
[5 empty] | Р-1 | 37 | 42 | 95 | 25 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-496 |  | 100 | [6 empty] | 45.034 | 45.034
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 220
[5 empty] | Р-1 | 102 | 31 | 69 | 50 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-498 |  | 100 | [6 empty] | 26.71 | 26.71
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 240
[5 empty] | Р-1 | 14 | 20 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 20 | 33 | 16 | 24 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-500 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400
|  |  |  | U | [10 empty] | 237 | 240 | 228
[5 empty] | Р-1 | 16 | 17 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 11 | 14 | 46 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 8 | 17 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 14 | 13 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 5 | 11 | 17 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## ТП-501-550
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 501 |  | 1000 | [6 empty] | 36.209 | 3.6209 | [7 empty] | 654 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 229 | 223 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 26 | 26 | 67
[5 empty] | Р-4 | 10 | 19 | 27 | [5 empty] | Р-16 | 8 | 7 | 22
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-7 | 22 | 14 | 13 | [5 empty] | Р-19 | 109 | 70 | 63
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 17 | 13 | 20
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-25 | 67 | 48 | 56
[5 empty] | Р-12 | 19 | 16 | 21 | [5 empty] | Р-26 | 4 | 19 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-504 |  | 100
|  |  |  | U |  | 237 | 233 | 237
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 506 |  | 1000 | [6 empty] | 131.059 | 13.1059 | 1000
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | 18 | 11 | 17 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 6 | 22 | 16 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 31 | 35 | 37 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 45 | 81 | 78 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 45 | 12 | 10 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 25 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 20 | 23 | 9 | 13 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 507 |  | 630 | [6 empty] | 69.462 | 11.0257 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 19 | 30 | 7 | 11 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 24 | 50 | 23 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 7 | 5 | 5 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 27 | 19 | 35 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 5 | 1 | 7 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 5 | 10 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-509 |  | 160 | [6 empty] | 419.9267 | 262.4542
|  |  |  | U |  | 235 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | 12 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 27 | 30 | 39 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 510 |  | 160 | [6 empty] | 39.8943 | 24.9339
|  |  |  | U |  | 237 | 228 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 4.5 | 18.6 | 7 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 6.3 | 10.3 | 4.7 | 2.2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 37 | 60 | 6.2 | 5.7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1.6 | 13 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 511 |  | 160 | [6 empty] | 25.3664 | 15.854
|  |  |  | U |  | 234 | 240 | 226
[5 empty] | Р-1 | 0.8 | 0.1 | 10.2 | 9.2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 31 | 13.5 | 29 | 17 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 10 | 0.3 | 15 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-513 |  | 160 | [6 empty] | 8.48 | 5.3
|  |  |  | U |  | 243 | 242 | 242
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-3 | 10 | 16 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-516 |  | 320 | [6 empty] | 864.614 | 270.1919
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 225
[5 empty] | Р-1 | 20 | 18 | 0 | 14 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 0 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-3 | 8 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-4 | 0 | 1 | 20 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-5 | 40 | 50 | 60 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 30 | 32 | 40 | 20 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 517 |  | 1000 | [6 empty] | 84.474 | 8.4474
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 35 | 10 | 10 | 26 |  |  |  |  | Р-13 | 38 | 16 | 17 | 9
[5 empty] | Р-2 | 16 | 45 | 25 | 14 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-3 | 25 | 10 | 30 | 15 |  |  |  |  | Р-15 | 14 | 32 | 8 | 17
[5 empty] | Р-4 | 20 | 26 | 30 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 10 | 12 | 22 | [5 empty] | Р-17 | 1 | 0 | 2 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 15 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 518 |  | 1000 | [6 empty] | 152.358 | 15.2358 | 1000 | [6 empty] | 338 | 33.8
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 11 | 22 | 24 | 15
[5 empty] | Р-2 | 38 | 16 | 18 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 7 | 6 | 3
[5 empty] | Р-3 | 72 | 79 | 67 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | 1 | 5 | 3
[5 empty] | Р-4 | 15 | 10 | 27 | 20 |  |  |  |  | Р-16 | 24 | 8 | 15 | 9
[5 empty] | Р-5 | 28 | 15 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-6 | 32 | 31 | 25 | 17 |  |  |  |  | Р-18 | 22 | 23 | 21 | 10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 9 | 18 | 17 | 11
[5 empty] | Р-9 | 9 | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-21 | 17 | 7 | 15 | 17
[5 empty] | Р-10 | 24 | 24 | 21 | 14 |  |  |  |  | Р-22 | 20 | 30 | 6 | 17
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 30 | 8 | 25 | 8 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 519 |  | 250 | [6 empty] | 81.942 | 32.7768
|  |  |  | U |  | 230 | 239 | 230
[5 empty] | Р-1 | 30 | 27 | 87 | 40 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 108 | 31 | 71 | 32 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-520 |  | 160 | [6 empty] | 418.5016 | 261.5635
|  |  |  | U |  | 238 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | 2 | 22 | 9 | 18 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 521 |  | 1000 | [6 empty] | 76.93 | 7.693 | 1000 | [6 empty] | 364 | 36.4
|  |  |  | U |  | 235 | 233 | 234
[5 empty] | Р-1 | 7 | 1 | 2 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 26 | 60 | 28 | 20 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 12 | 18 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-18 | 100 | 83 | 50 | 38
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 33 | 60 | 42 | 25 |  |  |  |  | Р-20 | 30 | 18 | 36 | 21
[5 empty] | Р-9 | 9 | 4 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-21 | 4 | 2 | 1 | 3
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 11 | 18 | 11 | 5
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 522 |  | 250 | [6 empty] | 12.1003 | 4.8401 | 250
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0.1 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 13 | 17 | 20.3 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-24
2022-11-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-523 |  | 160 | [6 empty] | 345.84 | 216.15 | 160 | [6 empty] | 27.191 | 16.9944
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220 | [6 empty] | 220 | 222 | 221
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-12 | 0 | 12 | 0 | 11
[5 empty] | Р-2 | 67 | 72 | 46 | 21 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-15 | 40 | 36 | 35 | 7
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 525 |  | 160 | [6 empty] | 2.754 | 1.7212
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 229
[5 empty] | вв | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 531 |  | 160 | [6 empty] | 2.916 | 1.8225
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 4 | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-532 |  | 160 | [6 empty] | 30.823 | 19.2644
|  |  |  | U |  | 224 | 223 | 223
[5 empty] | Р-1 | 22 | 20 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | 27 | 30 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-12-01
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-533 |  | 160 | [6 empty] | 190.0237 | 118.7648
|  |  |  | U |  | 240 | 241 | 240
[5 empty] | Р-1 | 8 | 7 | 20 | 16 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-4 | 14 | 11 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 534 |  | 630 | [6 empty] | 2.9934 | 0.47514
|  |  |  | U |  | 237 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3.2 | 1.3 | 7.3 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
2022-11-18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-535 |  | 250 | [6 empty] | 389.752 | 155.9008
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | 24 | 35 | 37 | 7 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 536 |  | 400 | [6 empty] | 30.097 | 7.5243 | 400
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 228
[5 empty] | Р-1 | 32 | 38 | 30 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 5 | 0 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 9 | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 539 |  | 630 | [6 empty] | 12.204 | 1.9371 | 630 | [6 empty] | 528 | 83.8095
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-17 | 64 | 86 | 53 | 17
[5 empty] | Р-6 | 12 | 22 | 18 | [5 empty] | Р-18 | 90 | 33 | 90 | 20
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 7 | 24 | 29 | 3
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 5 | 5 | 2 | 3
[5 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-24 | 11 | 21 | 8 | 20
2022-12-23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-543 |  | 250 | [6 empty] | 12.18 | 4.872
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 233
[5 empty] | Р-1 | 14 | 18 | 20 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
2022-11-22
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-544 |  | 400 | [6 empty] | 270.644 | 67.661
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 226
[5 empty] | Р-8 | 139 | 106 | 102 | 30 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 545 |  | 100 | [6 empty] | 39.6 | 39.6 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | вв | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | вв
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-546 |  | 250 | [6 empty] | 1.872 | 0.7488
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 8 | 12 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-548 |  | 1000 | [6 empty] | 3.979 | 0.3979
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 235
[5 empty] | Р-9 | 7 | 9 | 1 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)12.2022г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 549 |  | 250 | [6 empty] | 4.54 | 1.816
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 1 | 16 | 3 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-551-600 Ст.
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-551 |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1000
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 233 | 232
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-5 | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-6 | 9 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р-7 | 27 | 27 | 22 | 9 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-9 | 22 | 16 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-552 |  | 1000 | [6 empty] | 583.1645 | 58.3164 | 1000 | [6 empty] | 92.943 | 9.2943
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 232 | [6 empty] | 232 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | 13 | 19 | 19 | 2 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-6 | 15 | 17 | 10 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7 | 19 | 18 | 19 | 7
[5 empty] | Р-4 | 24 | 13 | 21 | 8 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 19 | 17 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 553 |  | 400 | [6 empty] | 59.881 | 14.9703 | 400
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 12 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 5 | 3 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Р-11 | 94 | 50 | 70 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-24 | 4 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 555
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 90 | 108 | 100
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 560 |  | 160 | [6 empty] | 1.3939 | 0.87119
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 224
[5 empty] | ав1 | 5.1 | 1.1 | 0 | 4.5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-562 |  | 400 | [6 empty] | 192.751 | 48.1878
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 233
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р-2 | 38 | 22 | 3 | 19 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 564 |  | 160 | [6 empty] | 20.19 | 12.6188
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 224
[5 empty] | вв | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-565 |  | 160 | [6 empty] | 7.36 | 4.6
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 12 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| ТП-567 |  | 100 | [6 empty] | 11.169 | 11.169
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | 18 | 16 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-
[5 empty] | Р- | [8 empty] | Р-

## Толбазы
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
№ ТП |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
10418
| Толбазы | 180 | [6 empty] | 122.52 | 68.0667
|  |  | U |  | 225 | 224 | 234
ТП-1 |  |  |  | Фидер 1 |  | 23 | 82
|  |  |  | Фидер 2 | 43 | 52 | 44
|  |  |  | Фидер 3 | 106 | 48 | 62
|  |  |  | Фидер 4 | 33 | 27 | 17
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
405389
| Толбазы | 320 | [6 empty] | 132.597 | 41.4366
|  |  | U |  | 233 | 237 | 228
Фидер 1
ТП-2 |  |  |  | Фидер 2 | 90 | 75 | 66
Фидер 3
|  |  |  | Фидер 4 | 79 | 32 | 77
Фидер 5
|  |  |  | Фидер 6 | 37 | 40 | 60
Фидер 7
|  |  |  | Фидер 8 | 4 | 4 | 7
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
8273
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 43.1 | 10.775 | 400 | [6 empty] | 25.955 | 6.4887
|  |  | U |  | 230 | 235 | 230 | [6 empty] | 230 | 235 | 230
|  |  |  | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 16
|  |  |  | Фидер 6 | 4 | 3 | 2 | [5 empty] | Фидер 15
|  |  |  | Фидер 7 | 15 | 21 | 5 | [5 empty] | Фидер 14 | 28 | 31 | 32
ТП-3 |  |  |  | Фидер 8 | 12 | 10 | 10 | [5 empty] | Фидер 13
|  |  |  | Фидер 9 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | Фидер 1 | 1 | 4 | 4
|  |  |  | Фидер 10 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | Фидер 2
|  |  |  | Фидер 11 | 35 | 25 | 31 | [5 empty] | Фидер 3 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Фидер 12 | [8 empty] | Фидер 4
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
ПВТ
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 167.106 | 41.7765
|  |  | U |  | 234 | 236 | 236
Фидер 1
ТП-4 |  |  |  | Фидер 2 | 70 | 78 | 70
|  |  |  | Фидер 3 | 35 | 37 | 47
|  |  |  | Фидер 4 | 42 | 46 | 35
|  |  |  | Фидер 5 | 80 | 86 | 84
Фидер 6
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
28032
| Толбазы | 180 | [6 empty] | 52.061 | 28.9228
|  |  | U |  | 217 | 225 | 220
|  |  |  | Фидер 1 | 39 | 25 | 53
Фидер 2
ТП-5 |  |  |  | Фидер 3 | 24 | 41 | 54
Фидер 4
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 1981 | [8 empty] | 19208
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | [6 empty] | 88.876 | 35.5504
|  |  | U | [10 empty] | 233 | 235 | 232
|  |  |  | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 1
|  |  |  | Фидер 10 | [8 empty] | Фидер 2 | 91 | 82 | 116
|  |  |  | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 3
ТП-6 |  |  |  | Фидер 12 | [8 empty] | Фидер 4
|  |  |  | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 5
|  |  |  | Фидер 14 | [8 empty] | Фидер 6
|  |  |  | Фидер 15 | [8 empty] | Фидер 7
|  |  |  | Фидер 16 | [8 empty] | Фидер 8 | 33 | 38 | 21
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
35227
| Толбазы | 180 | [6 empty] | 63.454 | 35.2522
|  |  | U |  | 237 | 239 | 240
Фидер 1
ТП-7 |  |  |  | Фидер 2 | 90 | 94 | 73
Фидер 3
|  |  |  | Фидер 4 | 7 | 1 | 1
Фидер 5
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1417499
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 219.623 | 54.9057
|  |  | U |  | 230 | 225 | 234
Фидер 1
Фидер 2
ТП-8 |  |  |  | Фидер 3 | 160 | 180 | 190
Фидер 4
|  |  |  | Фидер 5 | 5 | 8 | 12
|  |  |  | Фидер 6 | 67 | 60 | 95
|  |  |  | Фидер 7 | 31 | 43 | 37
|  |  |  | Фидер 8 | 17 | 38 | 13
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 19279 | [8 empty] | 857905
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 202.578 | 81.0312 | 250 | [6 empty] | 67.754 | 27.1016
|  |  | U |  | 215 | 216 | 219 | [6 empty] | 234 | 230 | 234
|  |  |  | Фидер 9 | 186 | 108 | 133 | [5 empty] | Фидер 1 |  | 2
|  |  |  | Фидер 10 | 25 | 39 | 16 | [5 empty] | Фидер 2 | 60 | 40 | 63
ТП-9 |  |  |  | Фидер 11 | 5 | 2 | 3 | [5 empty] | Фидер 3
|  |  |  | Фидер 12 | 4 | 12 | 17 | [5 empty] | Фидер 4
|  |  |  | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 5
|  |  |  | Фидер 14 | 55 | 68 | 75 | [5 empty] | Фидер 6 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | Фидер 15 | 15 | 16 | 28 | [5 empty] | Фидер 7 | 27 | 38 | 26
|  |  |  | Фидер 16 | [8 empty] | Фидер 8 | 14 | 4 | 8
Фидер 17
|  |  |  | Фидер 18 | 7 | 20 | 3
|  |  |  | Фидер 19 | 24 | 36 | 38
Фидер 20
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | САТ | [8 empty] | 3177
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 25.895 | 6.4737 | 400 | [6 empty] | 40.087 | 10.0218
|  |  | U |  | 230 | 235 | 236 | [6 empty] | 230 | 235 | 236
|  |  |  | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 1
|  |  |  | Фидер 10 | 40 | 20 | 27 | [5 empty] | Фидер 2
ТП-10 |  |  |  | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 3
|  |  |  | Фидер 12 | 6 | 5 | 13 | [5 empty] | Фидер 4
[13 empty] | Фидер 5 | 71 | 57 | 31
Фидер 6
Фидер 7
[13 empty] | Фидер 8 | 3 | 4 | 6
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
65634
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 40.244 | 25.1525
|  |  | U |  | 234 | 226 | 234
Фидер 1
|  |  |  | Фидер 2 | 20 | 32 | 64
ТП-11 |  |  |  | Фидер 3
|  |  |  | Фидер 4 | 11 | 27 | 20
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1713
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 90.476 | 36.1904 | [7 empty] | 0
|  |  | U |  | 220 | 220 | 224
|  |  |  | Фидер 1 | 21 | 20 | 20
|  |  |  | Фидер 2 | 33 | 43 | 41
|  |  |  | Фидер 3 | 43 | 31 | 36
|  |  |  | Фидер 4 | 21 | 51 | 17
ТП-12 |  |  |  | Фидер 5
|  |  |  | Фидер 6 | 20 | 2 | 10
Фидер 7
Фидер 8
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 12511 | [8 empty] | 122544
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 17.812 | 7.1248 | 250 | [6 empty] | 52.297 | 20.9188
|  |  | U |  | 236 | 227 | 229 | [6 empty] | 236 | 227 | 229
|  |  |  | Фидер 1 | [7 empty] | Фидер 5 |  | 42 | 78 | 26
ТП-13 |  |  |  | Фидер 2 | [7 empty] | Фидер 6
|  |  |  | Фидер 3 | [7 empty] | Фидер 7
|  |  |  | Фидер 4 | 33 | 26 | 18 |  |  |  |  | Фидер 8 |  | 32 | 24 | 25
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
494640
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 24.108 | 9.6432
|  |  | U |  | 228 | 225 | 231
ТП-14 |  |  |  | Фидер 1 | 4 | 6 | 3
Фидер 2
Фидер 3
Фидер 4
|  |  |  | Фидер 5 | 5 | 35 | 28
|  |  |  | Фидер 6 | 15 | 10 | 0
|  |  |  | Фидер 7 |  |  | 5
Фидер 8
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
53203
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 30.395 | 18.9969 | [7 empty] | 0
|  |  | U |  | 220 | 226 | 221
|  |  |  | Фидер 1 | 62 | 36 | 39
Фидер 2
ТП-15 |  |  |  | Фидер 3
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 58660 | [8 empty] | 59065
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 25.96 | 6.49 | 400 | [6 empty] | 91.725 | 22.9312
|  |  | U |  | 240 | 240 | 235 | [6 empty] | 240 | 240 | 235
|  |  |  | Фидер 1 |  | 1 | [6 empty] | Фидер 8 | 24 | 11 | 13
|  |  |  | Фидер 2 | 6 | 12 | 29 | [5 empty] | Фидер 9
|  |  |  | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 10 | 44 | 70 | 69
ТП-16 |  |  |  | Фидер 4 | 18 | 29 | 10 | [5 empty] | Фидер 11
|  |  |  | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 12 | 36 | 30 | 37
|  |  |  | Фидер 6 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Фидер 13 | 1
|  |  |  | Фидер 7 |  |  | 10 | [5 empty] | Фидер 14
Фидер 15
[13 empty] | Фидер 16 | 18 | 16 | 16
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 1162 | [8 empty] | 5973
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 48.265 | 12.0663 | 400 | [6 empty] | 61.275 | 15.3187
|  |  | U |  | 220 | 230 | 235 | [6 empty] | 220 | 230 | 235
|  |  |  | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 5
|  |  |  | Фидер 2 | 87 | 50 | 75 | [5 empty] | Фидер 6 | 23 | 58 | 65
ТП-17 |  |  |  | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 7 | 13 | 81 | 26
|  |  |  | Фидер 4 | [8 empty] | Фидер 8
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 55574 | [8 empty] | 602355
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 9.941 | 3.9764 | 250 | [6 empty] | 47.641 | 19.0564
|  |  | U |  | 231 | 231 | 232 | [6 empty] | 231 | 231 | 232
|  |  |  | Фидер 5 | 12 | 23 | 8 | [5 empty] | Фидер 1 | 26 | 23 | 11
|  |  |  | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 2 | 28 | 14 | 12
|  |  |  | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 3 | 18 | 25 | 18
ТП-18 |  |  |  | Фидер 8 | [8 empty] | Фидер 4 | 5 | 12 | 14
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
108318
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 81.618 | 32.6472
|  |  | U |  | 223 | 223 | 223
Фидер 1
ТП-19 |  |  |  | Фидер 2 | 54 | 42 | 25
|  |  |  | Фидер 3 | 11 | 4 | 14
Фидер 4
Фидер 5
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
108270
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 97.202 | 60.7513
|  |  | U |  | 235 | 235 | 238
|  |  |  | Фидер 1 | 32 | 66 | 29
|  |  |  | Фидер 2 | 19 | 7 | 10
ТП-20 |  |  |  | Фидер 3 | 26 | 59 | 10
Фидер 4
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 132.343 | 33.0857 | 400 | [6 empty] | 153.093 | 38.2732
|  |  | U |  | 227 | 233 | 231 | [6 empty] | 227 | 233 | 231
|  |  |  | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 5
|  |  |  | Фидер 2 | 70 | 60 | 107 | [5 empty] | Фидер 6 | 54 | 54 | 108
|  |  |  | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 7 | 44 | 26 | 58
ТП-21 |  |  |  | Фидер 4 | 2 | 4 | 27 | [5 empty] | Фидер 8
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 630 | [6 empty] | 54.03 | 8.5762 | 630 | [6 empty] | 72.674 | 11.5356
|  |  | U |  | 226 | 229 | 228 | [6 empty] | 226 | 229 | 228
|  |  |  | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 2
|  |  |  | Фидер 3 | 4 | 0.05 | 2 | [5 empty] | Фидер 4
ТП-22 |  |  |  | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 6
|  |  |  | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 8 | 34 | 6 | 4
|  |  |  | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 10
|  |  |  | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 12 | 6 | 14 | 24
|  |  |  | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 14
|  |  |  | Фидер 15 | [8 empty] | Фидер 16
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 61.179 | 24.4716
|  |  | U |  | 233 | 230 | 238
|  |  |  | Фидер 1 | 23 | 38 | 35
|  |  |  | Фидер 2 | 18 | 20 | 17
ТП-23 |  |  |  | Фидер 3 | 60 | 26 | 25
Фидер 4
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 20.037 | 5.0092 | 400 | [6 empty] | 165.55 | 41.3875
|  |  | U |  | 240 | 233 | 236 | [6 empty] | 240 | 233 | 236
|  |  |  | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 9
|  |  |  | Фидер 2 | 28 | 45 | 12 | [5 empty] | Фидер 10 | 28 | 55 | 68
|  |  |  | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 11
ТП-24 |  |  |  | Фидер 4 | [8 empty] | Фидер 12
|  |  |  | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 13 | 120 | 94 | 84
|  |  |  | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 14
|  |  |  | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 15
|  |  |  | Фидер 8 | [8 empty] | Фидер 16 | 68 | 101 | 83
Фидер 17
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 41.761 | 26.1006
|  |  | U |  | 231 | 232 | 233
ТП-29 |  |  |  | Фидер 1
|  |  |  | Фидер 2 | 32 | 28 | 32
|  |  |  | Фидер 3 | 31 | 25 | 32
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
83151170
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 74.915 | 46.8219
|  |  | U |  | 231 | 241 | 239
|  |  |  | Фидер 1 | 46 | 17 | 25
ТП-30 |  |  |  | Фидер 2 | 53 | 31 | 21
|  |  |  | Фидер 3 | 33 | 56 | 35
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
59911
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 143.06 | 57.224 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | U |  | 230 | 230 | 230
|  |  |  | Фидер 1 | 47 | 49 | 51
Фидер 2
|  |  |  | Фидер 3 | 53 | 50 | 41
ТП-31 |  |  |  | Фидер 4 | 95 | 119 | 117
|  |  |  | Фидер 5 |  | 15 | 1
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 104.953 | 26.2383
|  |  | U |  | 232 | 233 | 230
ТП-32 |  |  |  | Фидер 1 | 152 | 153 | 148
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
475084
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 1.557 | 0.6228
|  |  | U |  | 222 | 223 | 222
|  |  |  | Фидер 1 | 1 | 3 | 3
ТП-33 |  |  |  | Фидер 2
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
475082
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 102.35 | 40.94 | [7 empty] | 0
|  |  | U |  | 230 | 230 | 230
|  |  |  | Фидер 1 | 152 | 143 | 150
ТП-34
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
442
| Толбазы | 630 | [6 empty] | 11.919 | 1.8919
|  |  | U |  | 235 | 233 | 234
|  |  |  | Фидер 1 | 11 | 26 | 14
ТП-35 |  |  |  | Фидер 2
Фидер 3
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
8253
| Толбазы | 630 | [6 empty] | 17.839 | 2.8316
|  |  | U |  | 230 | 233 | 233
|  |  |  | Фидер 1 | 34 | 22 | 4
|  |  |  | Фидер 2 |  |  | 10
ТП-36 |  |  |  | Фидер 3 |  |  | 7
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1287785
| Толбазы | 160 | [6 empty] | 7.202 | 4.5013
|  |  | U |  | 233 | 236 | 230
|  |  |  | Фидер 1 | 2 | 11 | 9
|  |  |  | Фидер 2 |  |  | 9
Фидер 3
ТП-37 |  |  |  | Фидер 4
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 523727 | [8 empty] | 623772
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 27.027 | 10.8108 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | U |  | 232 | 233 | 234
|  |  |  | Фидер 1 | 35 | 37 | 32
|  |  |  | Фидер 2 | 3 | 4 | 5
Фидер 3
Фидер 4
ТП-38 |  |  |  | Фидер 5
Фидер 6
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
3334
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 177.25 | 70.9 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | U |  | 238 | 233 | 239
ТП-39 |  |  |  | Фидер 1 | 29 | 39 | 23
|  |  |  | Фидер 2 | 128 | 125 | 130
|  |  |  | Фидер 3 | 3 | 23 | 10
|  |  |  | Фидер 4 | 71 | 68 | 100
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
2860
| Толбазы | 400 | [6 empty] | 96.6 | 24.15
|  |  | U |  | 230 | 230 | 230
Фидер 1
|  |  |  | Фидер 2 | 6 |  | 13
ТП-40 |  |  |  | Фидер 3
|  |  |  | Фидер 4 | 65 | 59 | 62
Фидер 5
|  |  |  | Фидер 6 | 64 | 83 | 68
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
2011ЕГ1258
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 1.464 | 0.5856
|  |  | U |  | 244 | 244 | 246
|  |  |  | Фидер 1 | 6
Фидер 2
ТП-42 |  |  |  | Фидер 3
Фидер 4
Фидер 5
Фидер 6
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
2010ГГ604
| Толбазы | 100 | [6 empty] | 3.882 | 3.882
|  |  | U |  | 242 | 242 | 243
|  |  |  | Фидер 1 | 2 | 2 | 10
Фидер 2
ТП-43 |  |  |  | Фидер 3 | 1 | 1
Фидер 4
Фидер 5
Фидер 6
| Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[5 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 2107ЕГ951 | [8 empty] | 2106ЕГ940
| Толбазы | 250 | [6 empty] | 17.39 | 6.956 | 250
|  |  | U |  | 235 | 235 | 235
|  |  |  | Фидер 1 | 3 | 5 | 3
|  |  |  | Фидер 2 | 29 | 27 | 7
ТП-44 |  |  |  | Фидер 3
Фидер 4
Фидер 5
Фидер 6

## Салават
Приложение № 1
Замеры нагрузок трансформаторных подстанций на балансе ООО "АСТ"
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [7 empty] | Тр-тор № 2 | [6 empty] | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  | Загрузка % | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | S кВА
[6 empty] | А | В | С | 0 |  |  |  |  | А | В | С | 0
1 | ТП- 50 А | кв 50 | 400 | 12518 |  | 183 | 135 | 138 | 40 |  |  | 400 | 9457 | 93 | 107 | 132 | 24
|  |  |  | U |  | 227 | 231 | 230 |  | 19.06 | 4.765 |  | U | 233 | 236 | 228 |  | 75.815 | 18.9537
|  |  |  | Р-1 |  | 99 | 65 | 61 | 25 |  |  |  | Р-8 | 8 | 8 | 0 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 31 | 20 | 26 | 10 |  |  |  | Р-9 | 19 | 36 | 31 | 16
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 65 | 51 | 55 | 19 |  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-12
[13 empty] | Р-13 | 1 | 0 | 27 | 8
[13 empty] | Р-14 | 57 | 54 | 64 | 10
[13 empty] | Р-15 | 2 | 18 | 18 | 14
2 | ТП- 50 Б | кв 50 | 315 | 58873 |  | 192 | 178 | 233 | 50
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 223 | 400 | 10.221 | 3.2448
|  |  |  | Р-1 |  | 18 | 15 | 21 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 61 | 30 | 40 | 25
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 3 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 49 | 54 | 73 | 30
|  |  |  | Р-6 |  | 7 | 18 | 13 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 13 | 12 | 10 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ на стене |  | 20 | 19 | 29
|  |  |  | Р-9 |  | 31 | 49 | 32 | 20
3 | ТП- 50 В | кв 50 | 400 |  |  | 121 | 125 | 150 | 33 |  |  | 320 | 17749 | 171 | 119 | 110 | 44
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 240 | 420 | 92.4 | 23.1 |  | U | 227 | 237 | 232 |  | 77.395 | 24.1859
|  |  |  | Р-12 |  | откл. | [6 empty] | Р-1 | 6 | 26 | 12 | 11
|  |  |  | Р-13 |  | откл. | [6 empty] | Р-2 | 70 | 34 | 56 | 30
|  |  |  | Р-14 |  | 67 | 70 | 81 | 25 |  |  |  | Р-3
|  |  |  | Р-15 |  | 59 | 56 | 52 | 23 |  |  |  | Р-4 | откл.
[13 empty] | Р-6 | 13 | 1 | 6 | 9
Р-7
Р-8
[13 empty] | Р-9 | 73 | 56 | 26 | 34
4 | ТП- 50 Г | кв 50 | 320 | 2934 |  | 34 | 42 | 37 | 12 |  |  | 320 | 28772 | 202 | 178 | 198 | 33
|  |  |  | U |  | 238 | 238 | 238 | 420 | 24.276 | 7.5862 |  | U | 239 | 242 | 236 | 416 | 118.424 | 37.0075
|  |  |  | Р-3 |  | 7 | 6 | 10 | 6 |  |  |  | Р-8 | 6 | 6 | 4 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | Р-9 | 3 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл. | [6 empty] | Р-10 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 25 | 45 | 31 | 23 |  |  |  | Р-11 | 27 | 11 | 15 | 1
[13 empty] | Р-12 | 16 | 12 | 17 | 7
[13 empty] | Р-13 | 46 | 41 | 46 | 17
[13 empty] | Р-14 | 1 | 0 | 0 | 1
[13 empty] | Р-15 | 34 | 26 | 45 | 21
[13 empty] | Р-16 | 2 | 9 | 24 | 26
[13 empty] | Р-17 | 26 | 12 | 17 | 8
[13 empty] | Р-18 | 20 | 21 | 13 | 4
[13 empty] | Р-19 | 3 | 3 | 0 | 3
5 | ТП- 50 Д | кв 50 | 400 | 492269 |  | 169 | 166 | 145 | 40
|  |  |  | U |  | 232 | 237 | 240 |  | 112.173 | 28.0432
|  |  |  | Р-1 |  | откл.
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 30 | 31 | 26 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | откл.
|  |  |  | Р-7 |  | 84 | 92 | 72 | 32
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 0 | 11 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 32 | 46 | 32 | 11
6 | ТП- 50 Ж | кв 50 | 315 | 47055 | 60 | 38 | 25 | 23 |  |  |  | 320 |  | 250 | 220 | 180 | 32
|  |  |  | U | 227 | 224 | 222 |  |  | 19.402 | 6.1594 |  | U | 225 | 220 | 227 |  | 119.762 | 37.4256
|  |  |  | N | [8 empty] | N
|  |  |  | P-1 | 7 | 19 | 22 | 14 |  |  |  |  | P-8 | 21 | 21 | 30 | 14
|  |  |  | P-2 | 68 | 25 | 21 | 3 |  |  |  |  | P-9 | 18 | 21 | 23 | 13
|  |  |  | P-3 | откл. | [7 empty] | P-10 | 3 | 4 | 1 | 7
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P-11 | 30 | 35 | 31 | 12
[13 empty] | P-12 | 38 | 41 | 44 | 7
[13 empty] | P-13 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-14 | 24 | 51 | 36 | 0
[13 empty] | P-15 | 18 | 24 | 21 | 9
7 | ТП- 50 З | кв 50 | 400 | 55435 |  | 188 | 189 | 186 | 51
|  |  |  | U |  | 234 | 237 | 232 |  | 128.031 | 32.0078
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 27 | 29 | 23 | 11
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 47 | 26 | 25 | 18
|  |  |  | Р-6 |  | 27 | 7 | 0 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 25 | 26 | 12
|  |  |  | Р-8 |  | 63 | 80 | 58 | 16
|  |  |  | Р-9 |  | 18 | 28 | 27 | 10
8 | ТП- 51 А | кв 51 | 250 | 1348 |  | 101 | 86 | 94 | 24 |  |  | 250 | 788961 | 37 | 80 | 55 | 21
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 231 |  | 63.103 | 25.2412 |  | U | 230 | 223 | 222 |  | 41.91 | 16.764
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 21 | 27 | 9 |  |  |  | P-8 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P-9 | 39 | 39 | 64 | 280
|  |  |  | P-5 |  | 83 | 60 | 64 | 14 |  |  |  | P-10 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | P-6 |  | 18 | 23 | 28 | 6 |  |  |  | P-11 | откл
[13 empty] | Р-12 | 0 | 5 | 0 | 0
[13 empty] | Р-13 | откл
[13 empty] | Р-14 | 0 | 39 | 0 | 32
[13 empty] | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП- 51 Б | кв 51 | 400 | 27088 |  | 75 | 142 | 131 | 25 |  |  | 320 | 3790 | 159 | 108 | 139 | 28
|  |  |  | U |  | 237 | 232 | 235 |  | 65.244 | 16.311 |  | U | 225 | 222 | 220 |  | 83.792 | 26.185
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 24 | 15 | 19 |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 41 | 46 | 46 | 6 |  |  |  | Р-9 | 32 | 38 | 26 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 10 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | Р-10 | 27 | 40 | 32 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 35 | 49 | 4 |  |  |  | Р-11 | 10 | 13 | 21 | 8
[13 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-13 | откл
[13 empty] | Р-14 | 37 | 8 | 27 | 21
[13 empty] | Р-15 | 16 | 22 | 28 | 9
10 | ТП- 51 В | кв 51 | 250 | 402258 |  | 161 | 158 | 179 | 33
|  |  |  | U |  | 227 | 233 | 232 |  | 107.455 | 42.982
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 62 | 66 | 81 | 24
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 22 | 7 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 34 | 30 | 33 | 10
|  |  |  | Р-9 |  | 39 | 30 | 36 | 18
11 | ТП- 51 Г | кв 51 | 250 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 57187 | 131 | 180 | 126 | 14
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 228 | 0 | 5.902 | 2.3608 |  | U | 236 | 233 | 236 |  | 108.068 | 27.017
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 | 17 | 11 | 13 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-9 | 47 | 75 | 61 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | Р-10 | 19 | 16 | 25 | 6
[13 empty] | Р-11 | откл
[13 empty] | Р-12 | 68 | 59 | 54 | 15
[13 empty] | Р-15 | 12 | 14 | 10 | 5
[13 empty] | Р-14 | откл
12 | ТП- 51 Д | кв 51 | 400 | 81857 |  | 89 | 43 | 40 | 12 |  |  | 320 | 27966 | 65 | 124 | 76 | 38
|  |  |  | U |  | 236 | 238 | 238 |  | 31.054 | 7.7635 |  | U | 234 | 228 | 227 |  | 45.873 | 14.3353
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | Р-10 | 8 | 19 | 14 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | 0 | 13 | 6 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | Р-13 | 14 | 22 | 23 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 26 | 12 | 24 | 13 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 22 | 11 | 6 |  |  |  | Р-16 | 41 | 46 | 34 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | откл
13 | ТП- 52 А | кв 52 | 400 | 3016 |  | 163 | 170 | 200 | 43
|  |  |  | U |  | 229 | 233 | 228 |  | 122.754 | 30.6885
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 71 | 83 | 102 | 31
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 10 | 19 | 10
|  |  |  | Р-6 |  | 24 | 37 | 21 | 14
|  |  |  | Р-7 |  | 40 | 23 | 44 | 19
|  |  |  | Р-8 |  |  |  | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 14 | 14 | 14 | 10
14 | ТП- 52 Б | кв 52 | 400 |  |  | 45 | 70 | 57 | 19 |  |  | 400 | 1540485 | 166 | 164 | 133 | 29
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 228 |  | 27.342 | 6.8355 |  | U | 230 | 228 | 233 |  | 110.501 | 27.6253
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 12 | 7 | 9 |  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 14 | 20 | 26 | 5 |  |  |  | Р-8 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 14 | 26 | 20 | 8 |  |  |  | Р-9 | 0 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 35 | 32 | 29 | 17
|  |  |  | Р-6 |  | сек | [6 empty] | Р-11 | 8 | 4 | 0 | 0
[13 empty] | Р-12 | 33 | 22 | 40 | 19
[13 empty] | Р-13 | 24 | 30 | 25 | 6
[13 empty] | Р-14 | 78 | 69 | 47 | 36
15 | ТП- 52 В | кв 52 | 250 | 484284 |  | 26 | 24 | 14 | 7 |  |  | 250 | 393208 | 46 | 60 | 70 | 21
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 219 |  | 13.913 | 5.5652 |  | U | 230 | 226 | 229 |  | 35.151 | 14.0604
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | 16 | 23 | 36 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 7 | 2 | 1 |  |  |  | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 10 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 14 | 14 | 6 |  |  |  | Р-16 | 22 | 28 | 29 | 18
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП- 52 Г |  | 400 | 4263 |  | 180 | 142 | 120 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 232 |  | 168.534 | 42.1335
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | [6 empty] | Р-10 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 53 | 58 | 30 | 10 |  |  |  | Р-11 | 16 | 38 | 31 | 2
|  |  |  | Р-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | Р-13 | сек.
|  |  |  | Р-6 |  | 22 | 31 | 19 | 6 |  |  |  | Р-15 | 38 | 20 | 10 | 25
|  |  |  | Р-7 |  | 16 | 23 | 26 | 10 |  |  |  | Р-16 | пусто
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 17 | 40 | 20 | 12
|  |  |  | Р-11 |  | 16 | 38 | 31
|  |  |  | Р-15 |  | 38 | 20 | 10
|  |  |  | Р-18 |  | 17 | 40 | 20
17 | ТП- 52 Д | кв 52 | 400 | 57460 |  | 151 | 77 | 96 | 45 |  |  | 400 | 56969 | 115 | 103 | 100 | 33
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 231 |  | 124.469 | 31.1172 |  | U | 225 | 224 | 225 |  | 67.633 | 16.9082
|  |  |  | Р-10 |  | откл | [6 empty] | Р-1 | 5 | 2 | 0 | 5
|  |  |  | Р-11 |  | сек | [6 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 7 | 13 | 9 | 6 |  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 7 | 14 | 19 | 12 |  |  |  | Р-4 | 17 | 18 | 15 | 8
|  |  |  | Р-15 |  | 47 | 0 | 9 | 22 |  |  |  | Р-6 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 44 | 27 | 48 | 17 |  |  |  | Р-7 | 30 | 17 | 27 | 16
|  |  |  | Р-17 |  | 8 | 0 | 4 | 5 |  |  |  | Р-8 | 65 | 57 | 55 | 27
|  |  |  | Р-18 |  | 24 | 18 | 14 | 9 |  |  |  | Р-9 | сек
18 | ТП- 52 Е | кв 52 | 400 | 56153 |  | 166 | 130 | 163 | 40
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 222 |  | 158.725 | 39.6812
|  |  |  | Р-1 |  | 22 | 26 | 12 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 19 | 12 | 17 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 74 | 60 | 88 | 34
|  |  |  | Р-8 |  | 6 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 37 | 35 | 44 | 12
19 | ТП- 53 А | кв 53 | 0 | 0 | [7 empty] | 400 | 78932 | 143 | 120 | 139 | 24
[13 empty] | U | 227 | 229 | 228 | 398 | 33.534 | 8.3835
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 29 | 5 | 25 | 9
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 5 | 21 | 24 | 11
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 74 | 82 | 46 | 27 |  |  |  | Р-15 | 29 | 31 | 37 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-17 |  |  |  | 0
20 | ТП- 53 Б | кв 53 | 400 | 4116 |  | 211 | 213 | 233 | 41
|  |  |  | U |  | 223 | 224 | 224 | 390 | 229.426 | 57.3565
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 81 | 83 | 70 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 92 | 85 | 90 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 21 | 30 | 40 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл
21 | ТП- 53 В | кв 53 | 0 | 0 | [7 empty] | 630 | 15617 | 335 | 361 | 348 | 65
[13 empty] | U | 227 | 225 | 223 |  | 184.267 | 29.2487
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 62 | 59 | 54 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-12 | 28 | 28 | 28
|  |  |  | Р-4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 108 | 93 | 87 | 28
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-15 | 106 | 97 | 98 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 61 | 58 | 18 |  |  |  | Р-16 | 17 | 14 | 30 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | 18 |  |  | 9 |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-18 | 22 | 21 | 42 | 13
22 | ТП- 53 Г | кв 53 | 400 | 15794 |  | 110 | 131 | 130 | 20 |  |  | 400 | 1702 | 93 | 76 | 126 | 19
|  |  |  | U |  | 219 | 216 | 219 |  | 206.136 | 51.534 |  | U | 226 | 227 | 222 |  | 51.07 | 12.7675
|  |  |  | Р-1 |  | 4 | 4 | 6 | 10 |  |  |  | Р-10 | 24 | 20 | 25 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 9 |  | 9 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 63 | 80 | 61 | 0 |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 42 | 36 | 39 | 27 |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Р-15 | 16 | 23 | 23 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Р-16 | 18 | 15 | 18 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 30 | 46 | 38 | 10
23 | ТП- 53 Д | кв 53 | 400 | 3597 |  | 128 | 113 | 149 | 33
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 230 |  | 183.709 | 45.9273
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 74 | 76 | 105 | 32
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 38 | 13 | 12 | 22
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 9 | 7 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 12 | 24 | 7 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 24 | 28
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП- 53 Е | кв 53 | 250 | 902301 |  | 104 | 102 | 88 | 13 |  |  | 250 | 122493 | 92 | 116 | 120 | 26
|  |  |  | U |  | 220 | 217 | 220 |  | 194.388 | 77.7552 |  | U | 234 | 229 | 224 |  | 63.522 | 25.4088
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10А | сек
|  |  |  | Р-2 |  | 101 | 89 | 87 | 23 |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-3 |  |  | 0 | [5 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 28 | 15 | 9 | 11 |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 7 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 | 32 | 36 | 33 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | 26 | 16 | 28 | 10
|  |  |  | Р-10 |  | сек | [6 empty] | Р-17 | 23 | 36 | 41 | 24
25 | ТП- 53 Ж | кв 53 | 400 |  |  | 64 | 56 | 57 | 22 |  |  | 400 | 6035 | 119 | 87 | 102 | 7
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 230 |  | 137.051 | 34.2627 |  | U | 230 | 229 | 227 |  | 70.216 | 17.554
|  |  |  | Р-1 |  | 30 | 28 | 16 | 11 |  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 20 | 14 | 20 | 6 |  |  |  | Р-10 | 56 | 38 | 26 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | 16 | 16 | 16 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 15 | 34 | 36 | 14
|  |  |  | Р-6 |  | 18 | 10 | 11 | 6 |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | сек | [6 empty] | Р-15 | 13 | 9 | 10 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 3 | 12 | 7 | 3
26 | ТП- 53 З | кв 53 (АТС-3) | 400 | 24285 |  | 35 | 40 | 53 |  |  |  | 400 | 23775 | 71 | 49 | 50
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 230 |  | 0 | 0 |  | U | 230 | 228 | 225 |  | 0 | 0
|  |  |  | N | [8 empty] | N
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [8 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [8 empty] | Р-18
27 | ТП- 54 А | кв 54 | 400 | 58244 |  | 236 | 260 | 237 | 25
|  |  |  | U |  | 234 | 228 | 233 |  | 335.64 | 83.91
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 36 | 86 | 42 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 36 | 38 | 40 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 56 | 82 | 63 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 146 | 80 | 101 | 41
28 | ТП- 54 Б | кв 54 | 400 | 57503 |  | 112 | 134 | 110 | 25 |  |  | 400 | 58191 | 95 | 65 | 52 | 1
|  |  |  | U |  | 227 | 222 | 225 |  | 231.129 | 57.7822 |  | 218 | 218 | 219 | 220 |  | 39.394 | 9.8485
|  |  |  | Р-1 |  | 15 | 22 | 7 | 141 |  |  |  | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 28 | 42 | 50 | 17 |  |  |  | Р-11 | 28 | 22 | 20 | 2
|  |  |  | Р-3 |  | 27 | 28 | 21 | 6 |  |  |  | Р-12 | 30 | 15 | 16 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Р-15 | 16 | 21 | 12 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 15 | 28 | 0 |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 40 | 35 | 24 | 15 |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0
29 | ТП- 54 В | кв 54 | 400 | 2167 |  | 120 | 98 | 160 |  |  |  | 400 | 56445 | 82 | 19 | 90
|  |  |  | U |  | 228 | 221 | 223\400 |  |  |  |  | U | 223 | 220 | 221\385
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [8 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [8 empty] | Р-18
30 | ТП- 54 Г | кв 54 | 400 | 1969 |  | 211 | 170 | 160 | 10 |  |  | 400 | 17360 | 127 | 140 | 168 | 34
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230 |  | 336.03 | 84.0075 |  | U | 227 | 226 | 228 |  | 92.868 | 23.217
|  |  |  | Р-1 |  | 11 | 12 | 3 | 5 |  |  |  | Р-10 | 15 | 19 | 19 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 24 | 30 | 40 | 16 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 31 | 13 | 18 | 11 |  |  |  | Р-12 | 24 | 35 | 25 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 8 | 15 | 7 | 6 |  |  |  | Р-15 | 32 | 24 | 56 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 88 | 81 | 83 | 16 |  |  |  | Р-16 | 20 | 25 | 20 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 35 | 28 | 30 | 5 |  |  |  | Р-17 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 40 | 35 | 43 | 7
31 | ТП- 54 Д | кв 54 | 250 | 824 В 060 |  | 75 | 89 | 62 | 14
|  |  |  | U |  | 222 | 221 | 224 |  | 90.388 | 36.1552
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 88 | 90 | 62 | 15
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл
32 | ТП- 55 А | кв 55 | 400 | 58121 |  | 111 | 123 | 200 | 50
|  |  |  | U |  | 224 | 230 | 216 |  | 182.59 | 45.6475
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 60 | 77 | 75 | 17
|  |  |  | Р-4 |  |  |  |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 44 | 38 | 44 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | 22 | 30 | 70
33 | ТП- 55 Б | кв 55 | 400 | 5142 | 68 | 81 | 100 | 15 |  |  |  | 400 | 58207 | 181 | 140 | 152 | 14
|  |  |  | U | 224 | 216 | 218 |  | 204.018 | 51.0045 |  |  | U | 223 | 227 | 221 |  | 149.647 | 37.4117
|  |  |  | Р-2 | 31 | 36 | 58 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 39 | 49 | 45 | 12
|  |  |  | Р-4 | 39 | 38 | 55 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [7 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-6 | откл | [7 empty] | Р-16 | 44 | 3 | 18 | 5
|  |  |  | Р-7 | 5 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-17 | 58 | 75 | 70 | 7
|  |  |  | Р-8 | откл | [7 empty] | Р-18 | 21 | 30 | 25 | 12
|  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-19 | откл
[13 empty] | Р-20 | откл
[13 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-22 | 19 | 20 | 15 | 5
[13 empty] | Р-23 | 3 | 0 | 5 | 3
[13 empty] | Р-24 | 30 | 44 | 36 | 6
[13 empty] | АВ | 10 | 4 | 6 | 3
34 | ТП- 55 В | кв 55 | 630 |  | 56 | 61 | 48 | 13 |  |  |  | 630 |  | 70 | 77 | 80 | 8
|  |  |  | U | 232 | 232 | 232 |  | 131.312 | 20.8432 |  |  | U | 233 | 231 | 232 |  | 51.286 | 8.1406
|  |  |  | Р-6 | откл | [7 empty] | Р-1 | 4 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-2 | 7 | 3 | 4 | 1
|  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-3 | 29 | 25 | 31 | 6
|  |  |  | Р-9 | 7 | 20 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | откл | [7 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-11 | откл | [7 empty] | Р-15 | 45 | 39 | 38 | 12
|  |  |  | Р12 | откл | [7 empty] | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-13 | 18 | 15 | 26 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | АВ уч.корпус | 15 | 12 | 40 | 9 |  |  |  |  | АВ осв.лаб. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ лаб.корпус | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | АВ осв.уч.корп. | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП- 55 Г | кв 55 | 400 | 58247 | 270 | 268 | 282 | 40
|  |  |  | U | 226 | 228 | 234 |  | 241.642 | 60.4105
|  |  |  | Р-2 | 25 | 35 | 30 | 6
|  |  |  | Р-3 | 60 | 55 | 49 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 0
|  |  |  | Р-5 | пуст
|  |  |  | Р-6 | 49 | 58 | 47 | 5
|  |  |  | Р-7 | пуст
|  |  |  | Р-8 | пуст
|  |  |  | Р-9 | 77 | 76 | 50 | 30
36 | ТП- 55 Д | кв 55 | 400 | 43675 | 132 | 136 | 111 | 32 |  |  |  | 400 | 58208 | 132 | 183 | 132 | 16
|  |  |  | U | 234 | 233 | 225 |  | 273.502 | 68.3755 |  |  | U | 222 | 224 | 226 |  | 95.138 | 23.7845
|  |  |  | Р-3 | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 | 28 | 29 | 39 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [7 empty] | Р-13 | 35 | 28 | 38 | 9
|  |  |  | Р-6 | 49 | 30 | 48 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 28 | 14 | 20 | 9
|  |  |  | Р-7 | 16 | 24 | 38 | 18 |  |  |  |  | Р-15 | 27 | 40 | 11 | 26
|  |  |  | Р-8 | 38 | 15 | 25 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 21 | 16 | 28 | 11
|  |  |  | Р-9 | откл | [7 empty] | Р-17 | 16 | 30 | 17 | 15
|  |  |  | Р-10 | откл | [7 empty] | Р-18 | 29 | 16 | 11 | 7
37 | ТП- 59 | кв 59 | 400 | 85078 | 90 | 98 | 100 | 28 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 224 | 227 | 222 | 228 | 58.466 | 14.6165
|  |  |  | Р-16 |  | откл. | [6 empty] | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-17 | 9 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-5 | 9 | 20 | 21 | 0
|  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-19 |  | откл. | [6 empty] | Р-7 | 10 | 3 | 6 | 0
[13 empty] | Р-8 | 6 | 13 | 11 | 6
[13 empty] | Р-9 | 22 | 14 | 25 | 8
[13 empty] | Р-10 | 0 | 2 | 5 | 0
[13 empty] | Р-11 | 15 | 4 | 5 | 5
[13 empty] | Р-12 | откл
[13 empty] | Р-13 | 5 | 5 | 7 | 0
[13 empty] | Р-14 | 13 | 0 | 0
[13 empty] | Р-15 | откл
38 | ТП- 60 | ПЛ-20 | 180 | 29872 | 66 | 81 | 107 | 18 |  |  |  | 180 | 8081 | 4 | 5 | 24
|  |  |  | U | 226 | 234 | 228 | 399 | 57.51 | 31.95 |  |  | U | 226 | 231 | 226 |  | 14.127 | 7.8483
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 16 | 24 | 33
|  |  |  | Р-2 | откл | [7 empty] | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-3 | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [7 empty] | Р-13 | 0 | 7 | 1 | 0
|  |  |  | Р-6 | откл | [7 empty] | Р-14 | 23 | 16 | 15 | 3
|  |  |  | Р-7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 9 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | Р-16 | откл
[13 empty] | Р-17 | откл
Р-18
[13 empty] | Р-19 | откл
Р-20
39 | ТП- 60 А | Фек. № 4 | 315 | 111319 | 199 | 204 | 220 | 16
|  |  |  | U | 226 | 227 | 228 |  | 230.159 | 73.0663
|  |  |  | Р-1 | 2 | 19 | 5 | 7
|  |  |  | Р-2 | 75 | 60 | 54 | 12
|  |  |  | Р-3 | 3 | 21 | 14 | 4
|  |  |  | Р-4 | 40 | 21 | 32 | 7
|  |  |  | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-7 | 15 | 11 | 3 | 6
|  |  |  | Р-8 | 31 | 28 | 15 | 8
|  |  |  | Р-9 | 18 | 8 | 16 | 9
|  |  |  | Р-10 | 6 | 9 | 10 | 3
|  |  |  | Р-11 | 15 | 20 | 29 | 10
40 | ТП- 61 | кв 61 | 630 | 1872669 | 265 | 168 | 166 | 15
|  |  |  | U | 217 | 237 | 227 |  | 229.428 | 36.4171
|  |  |  | Р-1 | 6 | 18 | 3 | 0
|  |  |  | Р-2 | 52 | 0 | 31 | 0
|  |  |  | Р-3 | 13 | 13 | 23 | 8
|  |  |  | Р-4 | 46 | 23 | 12 | 28
|  |  |  | Р-5 | 39 | 12 | 8 | 9
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-8 | 40 | 48 | 30 | 13
|  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-10 | 7 | 11 | 19 | 2
|  |  |  | Р-11 | 20 | 33 | 11 | 14
|  |  |  | Р-12 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 | 10 | 14 | 7 | 1
|  |  |  | Р-14 | 42 | 7 | 6 | 27
|  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП- 61 А | Фек. № 1 | 100 | 50386 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 803190 | 36 | 30 | 42
|  |  |  | U | 213 | 214 | 216\380
[13 empty] | U | 213 | 213 | 212\376
42 | ТП- 62 А | кв. 62 | 630 | 9453 |  | 75 | 75 | 65 | 18 |  |  | 630 | 8920 | 115 | 121 | 119 | 25
|  |  |  | U |  | 215 | 217 | 215 |  | 143.559 | 22.7871 |  | U | 213 | 213 | 215 |  | 39.971 | 6.3446
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 32 | 44 | 44 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | 3 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 24 | 43 | 25 | 0 |  |  |  | Р-12 | 10 | 17 | 11 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 44 | 41 | 58 | 16
|  |  |  | Р-5 |  | 8 | 10 | 2 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 6 | 4 | 8 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 26 | 20 | 14 | 3
43 | ТП- 63 А | мкр н/химик | 315 |  |  | 94 | 60 | 51 |  |  |  | 630 | 9923 | 96 | 116 | 89
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 234 |  | 144.62 | 45.9111 |  | U | 219 | 216 | 217 |  | 36.921 | 5.8605
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-1 | 30 | 53 | 30 | 13
|  |  |  | Р-10 |  | 34 | 43 | 20 | 8 |  |  |  | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-3 | 8 | 7 | 15 | 6
|  |  |  | Р-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | откл | [6 empty] | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-14 |  | 30 | 17 | 14 | 10 |  |  |  | Р-6 | 18 | 12 | 14 | 2
|  |  |  | Р-15 |  | откл | [6 empty] | Р-7 | 17 | 40 | 29 | 12
|  |  |  | Р-16 |  | 14 | 4 | 12 | 6 |  |  |  | Р-8 | 3 | 2 | 5 | 0
44 | ТП- 63 Б | мкр н/химик | 400 | 1485 |  | 99 | 113 | 84 | 15 |  |  | 400 | 77102 | 112 | 109 | 123 | 19
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 224 |  | 159.427 | 39.8567 |  | U | 230 | 229 | 228 |  | 68.473 | 17.1182
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 5 | 7 | 1 |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 28 | 31 | 28 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 21 | 27 | 10 |  |  |  | Р-12 | 22 | 18 | 30 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 48 | 57 | 33 | 11 |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | 54 | 44 | 44 | 13
45 | ТП- С-1 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437768 | 70 | 55 | 86 | 35
|  |  |  | U | 232 | 225 | 224 |  | 95.575 | 23.8938
N
|  |  |  | Р-1 | откл
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 56 | 14 | 14 | 40
|  |  |  | Р-4 | 4 | 2 | 17 | 16
|  |  |  | Р-5 | 41 | 47 | 31 | 9
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП- С-2 | Спутник-Юлдашево | 400 | 438023 | 98 | 60 | 84 | 25
|  |  |  | U | 225 | 233 | 223 |  | 106.721 | 26.6803
N
|  |  |  | Р-1 | 50 | 26 | 36 | 10
|  |  |  | Р-2 | 15 | 39 | 76 | 44
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ТП- С-3 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437722 | 201 | 70 | 125
|  |  |  | U | 222 | 220 | 225\380
|  |  |  | N | 22
|  |  |  | Р-1 | откл
|  |  |  | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-3 | 35 | 31 | 43
|  |  |  | Р-4 | 11 | 2 | 4
|  |  |  | Р-5 | 6 | 14 | 45
|  |  |  | Р-6 | 101 | 0 | 55
48 | ТП- С-4 | Спутник-Юлдашево | 400 | 27958 | 66 | 84 | 89 | 6
|  |  |  | U | 227 | 227 | 228 |  | 128.166 | 32.0415
N
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-4 | 8 | 1 | 19 | 16
|  |  |  | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-8 | 38 | 47 | 83 | 21
|  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-10 | 38 | 29 | 35 | 11
49 | ТП- С-5 | Спутник-Юлдашево | 400 | 239 | 12 | 91 | 80 | 4
|  |  |  | U | 226 | 229 | 228 |  | 108.484 | 27.121
N
|  |  |  | Р-2 | 4 | 2 | 5 | 0
|  |  |  | Р-3 | 8 | 1 | 7 | 8
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 81 | 89 | 78 | 13
| ТП- С-6 | Спутник-Юлдашево | 630 | 47356 | 50 | 36 | 32 | 6
|  |  |  | U | 222 | 222 | 222 |  | 0 | 0
N
АВ-4
АВ-5
50 | ТП- С-7 | Спутник-Юлдашево | 250 | 46283 | 60 | 69 | 47 | 8
|  |  |  | U | 231 | 225 | 228 |  | 66.897 | 26.7588
N
|  |  |  | АВ-1 | 60 | 69 | 47
АВ-2
АВ-3
АВ-4
51 | ТП- С-8 | Спутник-Юлдашево | 400 | 50038 | 45 | 20 | 38 | 12
|  |  |  | U | 229 | 230 | 227 |  | 57.151 | 14.2878
N
|  |  |  | АВ-1 | 23 | 8 | 19 | 21
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 5 | 4
АВ-3
|  |  |  | АВ-4 | 18 | 15 | 37 | 16
АВ-5
52 | ТП- С-9 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17872 | 15 | 6 | 3 | 10
| столбовая |  |  | U | 227 | 227 | 227 |  | 15.209 | 15.209
N
|  |  |  | АВ-1 | 3 | 9 | 1 | 0
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 | 4 | 9 | 9 | 4
53 | ТП- С-10 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17878 | 1 | 5 | 1 | 0
| столбовая |  |  | U | 227 | 227 | 227 |  | 3.178 | 3.178
N
|  |  |  | АВ-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 | 0 | 4 | 1 | 4
| ТП- С-11 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17800 | 16 | 10 | 6 | 8
| столбовая |  |  | U | 226 | 226 | 226 |  | 10.848 | 10.848
N
|  |  |  | Р-1 | 16 | 10 | 6
Р-2
54 | ТП- С-12 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17815 | 155 | 134 | 187 | 23
| столбовая |  |  | U | 222 | 223 | 223 |  | 132.711 | 132.711
N
|  |  |  | АВ-1 | откл
|  |  |  | АВ-2 | 98 | 87 | 100 | 16
|  |  |  | АВ-3 | 54 | 66 | 72 | 12
|  |  |  | АВ-4 | 45 | 34 | 40 | 8
55 | ТП- С-13 | Спутник-Юлдашево | 160 | 00 4466 | 10 | 6 | 5 | 5
|  |  |  | U | 228 | 228 | 229 |  | 5.479 | 3.4244
N
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 9 | 8 | 7 | 4
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП- С-14 | Спутник-Юлдашево | 250 | 22937 | 1 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | U | 227 | 227 | 228 |  | 3.181 | 1.2724
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 5 | 4 | 3 | 2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
57 | ТП- С-15 | Спутник-Юлдашево | 160 | 44046 | 56 | 52 | 73 | 21
|  |  |  | U | 231 | 231 | 230 |  | 48.442 | 30.2762
N
|  |  |  | Р-1 | 71 | 50 | 60 | 18
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-6 | 12 | 9 | 8 | 4
58 | ТП- С-16 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ585 | 2 | 1 | 8 | 7
|  |  |  | U | 230 | 229 | 229 |  | 3.439 | 1.3756
N
Р-2
|  |  |  | Р-3 | 4 | 2 | 9 | 7
Р-4
Р-5
59 | ТП- С-17 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ568 | 4 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | U | 229 | 229 | 230 |  | 2.522 | 1.0088
N
|  |  |  | Р-2 | 2 | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-7
60 | ТП- С-18 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ566 | 1 | 2 | 14 | 10
|  |  |  | U | 229 | 229 | 230 |  | 5.284 | 2.1136
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-4 | 2 | 4 | 15 | 13
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ТП- С-19 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ584 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 228 | 227 | 227 |  | 1.365 | 0.546
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
Р-6
Р-7
62 | ТП- С-20 | Спутник-Юлдашево | 250 | 55860 | 9 | 5 | 0 | 7
|  |  |  | U | 228 | 225 | 226 |  | 3.402 | 1.3608
N
|  |  |  | Р-2 | 8 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
р-6
63 | ТП- 3 К | МК-3 | 630 | 68407 | 41 | 49 | 62 | 22 |  |  | 560 | 68434 | 64 | 61 | 83 | 31
|  |  |  | U | 222 | 223 | 222 |  | 34.237 | 5.4344 |  | U | 232 | 230 | 230 |  | 43.358 | 7.7425
|  |  |  | Р-1 | откл | [6 empty] | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-3 | [7 empty] | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [6 empty] | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | 18 | 18 | 20 | 3 |  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-9 | откл | [6 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 | 13 | 17 | 24 | 3 |  |  |  | Р-12 | 16 | 17 | 34 | 4
|  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 | 24 | 23 | 20 | 7
|  |  |  | Р-15 | 13 | 14 | 17 | 0 |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 | 19 | 13 | 22 | 5
[12 empty] | Р-20 | откл
[12 empty] | Р-22 | 0 | 0 | 0
Р-24
64 | ТП- 3 Л | МК-3 | 630 | 15712 | 165 | 120 | 174 |  |  |  | 630 | 15623 | 275 | 225 | 250
|  |  |  | U | 228 | 228 | 225 |  | 148.866 | 23.6295 |  | U | 228 | 229 | 228 |  | 91.308 | 14.4933
|  |  |  | Р-1 | 35 | 56 | 36 |  |  |  |  | Р-10 | 26 | 27 | 33
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-11 | 48 | 19 | 56
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 44 | 36 | 52 |  |  |  |  | Р-13 | 27 | 8 | 25
|  |  |  | Р-5 | 48 | 68 | 71 |  |  |  |  | Р-14 | 2 | 5 | 2
|  |  |  | Р-6 | 118 | 107 | 105 |  |  |  |  | Р-15 | 28 | 40 | 35
|  |  |  | Р-7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 27 | 36 | 35
|  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 | 7 | 0 | 0
65 | ТП- 3 М | МК-3 | 630 | 42283 | 97 | 85 | 68 | 0 |  |  | 630 | 44382 | 113 | 76 | 68 | 0
|  |  |  | U | 210 | 212 | 211 |  | 28.917 | 4.59 |  | U | 227 | 227 | 226 |  | 41.26 | 6.5492
|  |  |  | Р-1 | 44 | 27 | 24 | 19 |  |  |  | Р-11 | 26 | 41 | 19 | 20
|  |  |  | Р-2 | 3 | 4 | 8 | 3 |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 | 41 | 50 | 31 | 17 |  |  |  | Р-13 | 11 | 13 | 2 | 10
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [7 empty] | Р-15 | 37 | 17 | 26 | 12
|  |  |  | Р-6 | [7 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-18 | 35 | 15 | 26 | 8
|  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0
66 | ТП- 3 Н | МК-3 | 630 | 0 | 150 | 118 | 120 | 33 |  |  | 400 | 709 | 169 | 204 | 228 | 396
[5 empty] | 228 | 232 | 228 | 402 | 65.972 | 10.4717 |  | U | 220 | 223 | 220 |  | 32.062 | 8.0155
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 2 | 11 | 1 | 11 |  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-5 | 58 | 54 | 33 | 13
|  |  |  | Р-8 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | 10 | 13 | 8 | 8
|  |  |  | Р-12 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 | 73 | 92 | 57 | 14
|  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ТП- 3 П | МК-3 | 630 | 357060 | 42 | 67 | 62 | 26 |  |  | 630 | 361924 | 72 | 52 | 60 | 19
|  |  |  | U | 226 | 223 | 220 |  | 42.566 | 6.7565 |  | U | 221 | 223 | 223 |  | 47.14 | 7.4825
|  |  |  | Р-1 | 2 | 4 | 6 | 1 |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-15 | 24 | 21 | 22 | 6
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 5 | 9 | 3 | 5 |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-18 | 20 | 39 | 27 | 8
|  |  |  | Р-6 | откл | [6 empty] | Р-19 | 24 | 20 | 15 | 8
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-20 | откл
|  |  |  | Р-8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Р-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 | 18 | 20 | 28 | 7 |  |  |  | Р-22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | 25 | 53 | 28 | 6 |  |  |  | Р-23 | откл
68 | ТП- 3 Т | встр в РТП-9 | 250 | 8938563 | 22 | 15 | 15 |  |  |  | 250 | 8948181 | 170 | 196 | 140
|  |  |  | U | 226 | 227 | 227 |  | 14.734 | 5.8936 |  | U | 222 | 221 | 224 |  | 58.691 | 23.4764
|  |  |  | Р-1 | 6 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-11 | откл.
|  |  |  | Р-2 | 18 | 15 | 20 |  |  |  |  | Р-12 | 75 | 63 | 57
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [6 empty] | Р-14 | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 3 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 21 | 17 | 21
|  |  |  | Р-8 |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-18 | откл
[12 empty] | Р-19 | откл
69 | ТП- 5 К | МК-5 | 630 | 3568 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 6035 | 3 | 1 | 5
| колледж |  |  | U | 229 | 231 | 230 |  | 0 | 0 |  | U | 228 | 231 | 229 |  | 1.828 | 0.457
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [6 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-11 | 4 | 0 | 1
70 | ТП- 5 Л | МК-5 | 160 | 3211 | 8 | 11 | 8 | 0 |  |  | 160 | 3215 | 3 | 5 | 3 | 3
| насосная |  |  | U | 226 | 226 | 227 |  | 2.262 | 1.4137 |  | U | 221 | 221 | 222 |  | 5.084 | 3.1775
|  |  |  | Р-1 | откл | [6 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | откл | [6 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | откл | [6 empty] | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 | откл | [6 empty] | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 |  |  | 0
|  |  |  | р-13 | откл | [6 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-15 | 2 | 6 | 2 | 3 |  |  |  | Р-16 | 16 | 6 | 1 | 5
71 | ТП- 5 М | МК-5 | 630 | 88060 | 163 | 188 | 182 |  |  |  | 630 | 68407 | 123 | 83 | 80 | 29
|  |  |  | U | 223 | 225 | 221 |  | 97.212 | 15.4305 |  | U | 224 | 226 | 230 |  | 63.758 | 10.1203
|  |  |  | Р-1 | 29 | 19 | 19 | 5 |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 15 | 17 | 8 | 10 |  |  |  | Р-11 | 1 | 2 | 0
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 | 1 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 | 87 | 92 | 92 | 18 |  |  |  | Р-13 | 87 | 34 | 44 | 22
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 | 36 | 30 | 20 | 17
|  |  |  | Р-6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 | 27 | 40 | 57 | 18 |  |  |  | Р-17 | откл
[12 empty] | Р-18 | откл
[12 empty] | Р-19 |  |  | 0
[12 empty] | Р-20 | откл
[12 empty] | Р-21 | 4 | 14 | 7 | 3
72 | ТП-94 П | МК-94-95 | 250 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | U | 227 | 227 | 227\403
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 1 | 1
73 | ТП-94 Р | МК-94-95 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 226 | 226 | 226\398
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП- КНС-1 | ул. Губкина-Ленинрадская | 100 | 8314329 | 29 | 35 | 38 |  |  |  | 100 | 3493 | 2 | 15 | 36
|  |  |  | U | 229 | 230 | 228 |  | 23.128 | 23.128 |  | U | 230 | 232 | 227 |  | 9.836 | 9.836
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 15 | 28
|  |  |  | Р-5 | 28 | 30 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-62 |  | 630 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 630 | откл
|  |  |  | U | 221 | 220 | 220 |  | 0 | 0
76 | ТП-117А |  | 250 |  | 6 | 23 | 1 | 0
|  |  |  | U | 217 | 220 | 21 |  | 0 | 0
77 | ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 | 3 | 8 | 12 | 5
|  |  |  | U | 218 | 218 | 218 |  | 0 | 0
78 | ТП- 360 | УМС тр СС | 630 | 8051 | 1 | 3 | 5 | 0
|  |  |  | U | 226 | 227 | 224 |  | 0 | 0
79 | ТП- 7964 | м-н Магнит | 630 |  | 57 | 60 | 40 | 15 |  |  | 630 |  | 69 | 66 | 81 | 7
|  |  |  | U | 225 | 225 | 226 |  |  |  |  | U | 229 | 228 | 230\400
80 | ТП-300 | УМ ВНЗМ | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | U | 215 | 217 | 215 |  | 0.217 | 0.217
1
81 | ТП- 32 | кв 32 | 250 |  | 141 | 125 | 174 | 25
|  |  |  | U | 226 | 232 | 228 |  | 79.73 | 31.892
N
|  |  |  | P-2 | 3 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | P-3 | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  |  | P-4 | 28 | 25 | 38 | 0
|  |  |  | P-5 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  |  | P-6 | 54 | 69 | 25 | 36
|  |  |  | P-8 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 | 15 | 0 | 5 | 7
|  |  |  | P-12 | 35 | 11 | 19 | 9
82 | ТП- 8 К | МК-8 | 630 | 16190 | 111 | 72 | 104 | 33 |  |  | 630 | 3557 | откл
|  |  |  | U | 229 | 229 | 225 |  | 45.741 | 7.2605
|  |  |  | Р-2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | откл | [6 empty] | Р-7 | 4 | 5 | 8 | 2
|  |  |  | Р-4 | 23 | 18 | 32 | 8 |  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-5 | 52 | 36 | 40 | 14 |  |  |  | Р-9 | 11 | 19 | 25 | 18
83 | ТП- 8 Р | МК-8 | 630 |  | 25 | 11 | 1 |  |  |  | 630 |  | 8 | 15 | 36
|  |  |  | U | 226 | 228 | 228 |  | 7.702 | 1.2225 |  | U | 227 | 229 | 227 |  | 11.414 | 1.8117
|  |  |  | Р-1 | [7 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-2 | 24 | 0 | 9 |  |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [7 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-6 | [7 empty] | Р-16 | 5 | 32 | 12
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-18
|  |  |  | Р-9 | [7 empty] | Р-19
|  |  |  | Р-10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-20
84 | ТП- 16 | Фек.№5 | 400 | 57808 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 58147 | 40 | 40 | 38 | 38
|  |  |  | U | 220 | 220 | 219 |  |  |  |  | U | 229 | 230 | 230 |  | 185.341 | 46.3353
[13 empty] | 40 | 40 | 38
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [7 empty] | Тр-тор № 2 | [7 empty] | S кВА
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 11.2021г. |  |  |  | Загрузка % | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 11.2021г. |  |  |  | Загрузка%
[6 empty] | А | В | С | 0 |  |  |  |  | А | В | С | 0
1 | ТП- 1 А | кв 1 | 180 | 632847 | 3 | 76 | 76 | 86 | 16
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 226 | 401 | 71.218 | 39.5656
|  |  |  | Р-1 |  | 17 | 28 | 3 | 5
|  |  |  | P-2 |  | 25 | 17 | 36 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 14 | 17 | 0 | 11
|  |  |  | P-6 |  | 46 | 62 | 38 | 15
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 4 | 1 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-1 Б | кв 1 | 315 | 56676 | 1 | 47 | 71 | 119 | 5
|  |  |  | U |  | 225 | 215 | 220 | 390 | 56.405 | 17.9063
|  |  |  | Р-1 |  | 9 | 19 | 47 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 8 | 26 | 14
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 2 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | P-8 |  | 13 | 3 | 12 | 7
|  |  |  | P-9 |  | 13 | 45 | 13 | 5
|  |  |  | P-ст. |  | 14 | 5 | 20 | 17
3 | ТП- 1 В | кв 1 | 320 | 875 | 2 | 50 | 44 | 64 | 2 |  | 250 | 832075 | 3 | 52 | 55 | 70 | 2
|  |  |  | U |  | 223 | 232 | 230 | 409 | 30.57 | 9.5531 | U |  | 223 | 221 | 220 | 386 | 38.72 | 15.488
|  |  |  | Р-12 |  | 26 | 31 | 44 | 17 |  |  | Р-2 |  | 5 | 1 | 5 | 2
|  |  |  | Р-13 |  | 20 | 5 | 8 | 13 |  |  | Р-3 |  | 45 | 47 | 44 | 1
|  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 5 | 7 | 16 | 7
[12 empty] | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП- 2 | МК-2 | 315 | 67773 | 1 | 66 | 38 | 71 | 12
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 226 | 397 | 28.814 | 9.1473
|  |  |  | Р-1 |  | 15 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 51 | 23 | 37 | 21
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
НО
5 | ТП- 3 | МК-3 | 320 | 33941 | 3 | 100 | 87 | 90 | 38
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 228 | 386 | 81.973 | 25.6166
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 15 | 8 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 59 | 92 | 50 | 20
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 8 | 12 | 3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 20 | 11 | 22 | 8
|  |  |  | P-7 |  | 9 | 17 | 7 | 2
|  |  |  | P-8 |  | 5 | 7 | 0 | 4
6 | ТП- 4 | кв 4 | 320 | 470 | 2 | откл. |  |  |  |  | 250 | 3061212 | 3 | 70 | 81 | 90 | 30
|  |  |  | U | [9 empty] | 226 | 226 | 227 |  | 83.97 | 33.588
|  |  |  | P-1 | [9 empty] | 21 | 30 | 28 | 4
|  |  |  | P-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 | [9 empty] | 50 | 21 | 34 | 7
|  |  |  | P-7 | [9 empty] | 45 | 10 | 15 | 10
P-9
|  |  |  | P-10 | [9 empty] | 10 | 22 | 30 | 20
|  |  |  | P-11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 | [9 empty] | 23 | 15 | 17 | 11
P-13
|  |  |  | P-15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
P-18
7 | ТП- 5 | кв 5 | 315 | 51369 | 1 | 120 | 80 | 50 | 41
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 231 | 386 | 123.809 | 39.3044
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 8 | 7 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 23 | 17 | 15 | 4
|  |  |  | P-5 |  | 57 | 75 | 40 | 27
|  |  |  | P-8 |  | 21 | 30 | 12 | 11
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 3 | 4 | 3
8 | ТП- 5 А | кв 5 | 160 | 66129 | 2 | 47 | 48 | 28 | 9 |  | 160 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 229 | 223 | 226 | 394 | 72.576 | 45.36 | U |  | 230 | 230 | 231 | 405 | 56.355 | 35.2219
|  |  |  | P-17 |  | 25 | 18 | 13 | 5 |  |  | P-1 |  | 4 | 4 | 4 | 1
|  |  |  | P-19 |  | 14 | 14 | 5 | 4 |  |  | P-2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
[12 empty] | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P-9
9 | ТП- 6 | кв 6 | 160 | 58124 | 2 | 100 | 71 | 79 | 11
|  |  |  | U |  | 227 | 233 | 238 | 408 | 108.925 | 68.0781
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 7 | 5 | 1 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 26 | 20 | 19 | 6
|  |  |  | P-3 |  | 67 | 40 | 58 | 25
|  |  |  | P-4 |  | 1 | 2 | 1 | 1
10 | ТП- 7 | кв 7 | 250 | 638048 | 1 | 110 | 130 | 90 | 40
|  |  |  | U |  | 232 | 222 | 228 | 396 | 125.34 | 50.136
|  |  |  | P-2 |  | 11 | 16 | 11 | 9
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 20 | 25 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 44 | 43 | 30 | 8
|  |  |  | P-5 |  | 24 | 43 | 20 | 11
11 | ТП- 8 | база по ул. Колхозная | 315 | 67758 | 1 | 9 | 17 | 20 | 8 |  | 400 |  | 1 | 20 | 25 | 30 | 10
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 219 | 381 | 100.509 | 31.9076 | U |  | 225 | 225 | 226 | 388 | 65.279 | 16.3197
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | P-1 |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 22 | 23 | 19 | 3 |  |  | P-2 |  | 6 | 6 | 1 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 7 | 28 | 25 | 15 |  |  | P-4 |  | 3 | 11 | 7 | 2
|  |  |  | P-11 | [7 empty] | Р-5 |  | 6 | 2 | 20 | 9
|  |  |  | P-14 |  | 5 | 7 | 8 | 7
|  |  |  | P-15 |  | 14 | 5 | 10 | 3
|  |  |  | Кол. 46 |  | 17 | 20 | 19 | 4
Ал
12 | ТП- 9 | кв 9 | 315 | 50897 | 2 | 182 | 157 | 145 | 30 |  | 250 |  | 2 | 60 | 69 | 56 | 15
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 227 |  | 188.681 | 59.8987 | U |  | 220 | 216 | 216 | 381 | 92.312 | 36.9248
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-3 |  | 23 | 45 | 24 | 23
|  |  |  | P-8 |  | 40 | 27 | 35 | 14 |  |  | P-4 |  | 47 | 31 | 32 | 14
|  |  |  | P-9 |  | 20 | 22 | 6 | 17 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 150 | 156 | 150 | 23
|  |  |  | гар |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вок. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП- 9 А | цех пластмасс | 1000 | 233617 | [6 empty] | 630 | 22472 | 2 | 11 | 14 | 8 | 2
|  |  |  | U | [7 empty] | U |  | 228 | 227 | 226 |  | 54.932 | 8.7194
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | P-3 |  | 0 | 10 | 3 | 6
[12 empty] | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП- 9 Б |  | 250 | 460852 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 228 | 402 | 54.964 | 21.9856
|  |  |  | P-3 |  | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | P-5 |  | 2 | 2 | 2 | 2
15 | ТП- 10 | кв 10 | 180 | 11108 | 2 | 52 | 70 | 32 | 5
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230 | 405 | 77.131 | 42.8506
|  |  |  | P-1 |  | 9 | 11 | 8 | 5
P-2
|  |  |  | P-4 |  | 11 | 10 | 5 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 8 | 25 | 7 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 1 | 2 | 5
|  |  |  | P-9 |  | 1 | 0 | 0 | 0
16 | ТП- 10 А | кв 10 | 400 | 8081249 | 3 | 233 | 251 | 288 | 50
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 228 | 101 | 231.462 | 57.8655
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 3 | 3 | 2 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 27 | 19 | 48 | 7
|  |  |  | P-4 |  | 5 | 6 | 6 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 1 | 2 | 10 | 3
|  |  |  | P-6 |  | 10 | 8 | 7 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 160 | 152 | 171 | 48
|  |  |  | P-13 |  | 35 | 42 | 61 | 30
17 | ТП- 11 | кв 11 | 180 | 13812 | 2 | 95 | 80 | 80 | 15
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 223 | 390 | 104.618 | 58.1211
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 6 | 12 | 8
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 8 | 13 | 16 | 9
|  |  |  | P-7 |  | 15 | 30 | 30 | 15
|  |  |  | P-8 |  | 28 | 20 | 15 | 9
|  |  |  | P-9 |  | 13 | 20 | 10 | 7
18 | ТП- 12 | кв 12 | 180 | 0 | 2 | 100 | 79 | 79 | 22
N
|  |  |  | U |  | 215 | 220 | 224 | 383 | 91.321 | 50.7339
|  |  |  | P-1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 12 | 13 | 7 | 4
|  |  |  | P-3 |  | 26 | 15 | 32 | 11
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 23 | 33 | 38 | 10
|  |  |  | P-9 |  | 2 | 0 | 0 | 2
19 | ТП- 13 | кв 13 | 180 | 1080 | 1 | 96 | 128 | 115 | 25
|  |  |  | U |  | 223 | 220 | 225 | 385 | 132.063 | 73.3683
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 22 | 34 | 10
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 30 | 45 | 43 | 18
|  |  |  | P-8 |  | 40 | 43 | 15 | 16
|  |  |  | P-9 |  | 28 | 30 | 30 | 18
| ТП- 13 А | кв. 13 | 160 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 227 | 395 | 52.449 | 32.7806
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП- 14 | кв 14 | 400 | 59609 | 2 | 36 | 27 | 34 | 10 |  | 250 |  | 2 | 95 | 87 | 100 | 20
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 223 | 391 | 65.93 | 16.4825 | U |  | 227 | 225 | 220 | 395 | 109.321 | 43.7284
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  | P-2 |  | 12 | 8 | 3 | 8
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-3 |  | 18 | 14 | 17 | 9
|  |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 29 | 39 | 50 | 12
|  |  |  | P-15 |  | 26 | 20 | 22 | 10 |  |  | P-5 |  | 27 | 25 | 16 | 8
21 | ТП- 15 | кв 15 | 400 | 57509 | 2 | 88 | 130 | 129 | 30 |  | 400 |  | 3 | 175 | 155 | 172 | 35
|  |  |  | U |  | 223 | 220 | 223 | 382 | 130.511 | 32.6277 | U |  | 220 | 221 | 220 | 383 | 147.328 | 36.832
|  |  |  | P-2 |  | 8 | 5 | 27 | 15 |  |  | P-15
|  |  |  | P-3 |  | 11 | 10 | 10 | 5 |  |  | P-17 |  | 35 | 42 | 38 | 20
|  |  |  | P-4 |  | 7 | 10 | 13 | 6 |  |  | P-18 |  | 16 | 15 | 12 | 6
|  |  |  | P-5 |  | 12 | 23 | 30 | 16 |  |  | P-19 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 20 | 14 | 10 | 15 |  |  | P-20 |  | 38 | 28 | 20 | 9
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-23 |  | 32 | 26 | 34 | 7
|  |  |  | P-11 |  | 16 | 20 | 23 | 10 |  |  | P-25 |  | 40 | 35 | 36 | 10
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P13 |  | 17 | 48 | 30 | 20
23 | ТП- 17 | П-ка СНМ |  |  | 2 | 20 | 25 | 25 | 11
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 225 | 392 | 60.696 | #DIV/0!
|  |  |  | P-1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 6 | 4
|  |  |  | P-4 |  | 3 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 2 | 4 | 1 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 3 | 5 | 5 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 4 | 3 | 5 | 2
|  |  |  | P-12 |  | 2 | 3 | 7 | 4
24 | ТП- 17 А | П-ка СНМ | 400 | 76782 | 2 | 45 | 38 | 42 | 17 |  | 630 | 16172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 227 | 400 | 80.061 | 20.0153 | U |  | 225 | 227 | 226 | 397 | 56.507 | 8.9694
|  |  |  | Р-6 | [7 empty] | Р-2 |  | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 6 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 20 | 10 | 20 | 7 |  |  | Р-4 |  | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | 25 | 25 | 26 | 12 |  |  | Р-5 |  | 1 | 5 | 3 | 1
25 | ТП- 18 | кв 18 | 200 | 42875 | 1 | 84 | 52 | 115 | 48
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 224 | 389 | 104.171 | 52.0855
|  |  |  | P-2 |  | 33 | 16 | 35 | 10
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 25 | 10 | 30 | 15
|  |  |  | P-5 |  | 16 | 12 | 20 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 10 | 12 | 19 | 10
P-8
26 | ТП- 18 А | кв 18 | 250 | 7989-3 | 3 | 34 | 56 | 12 | 24
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 228 | 400 | 77.71 | 31.084
N
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 14 | 0 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 31 | 40 | 17 | 16
|  |  |  | P-8 |  | 4 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП- 19 | кв 19 | 400 | 1773 | 2 | 110 | 80 | 110 | 21
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 225 | 392 | 115.207 | 28.8017
|  |  |  | P-1 |  | 7 | 6 | 2 | 3
|  |  |  | P-2 |  | 26 | 7 | 16 | 9
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 33 | 54 | 20 | 12
|  |  |  | P-5 |  | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 5 | 12 | 6 | 7
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | P-13 |  | 30 | 28 | 31 | 6
28 | ТП- 20 | кв 20 | 250 | 492269 | 3 | 85 | 108 | 100 | 40
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225 | 398 | 117.387 | 46.9548
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 12 | 9 | 25 | 7
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 8 | 7 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 20 | 30 | 8 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 2 | 28 | 17
|  |  |  | P-7 |  | 37 | 40 | 23 | 15
|  |  |  | P-8 |  | 10 | 13 | 20 | 10
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП- 21 | кв 21 | 630 | 1379 | 3 | 78 | 70 | 65 | 27
|  |  |  | U |  | 230 | 225 | 223 | 399 | 103.106 | 16.366
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 3 | 0 | 2
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 14 | 7 | 9 | 4
|  |  |  | P-5 |  | 5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | P-6 |  | 24 | 32 | 23 | 12
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 22 | 10 | 15 | 10
|  |  |  | P-13 |  | 15 | 17 | 23 | 15
30 | ТП- 24 | кв 24 | 400 | 57271 | 3 | 150 | 149 | 93 | 5
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226 | 388 | 122.941 | 30.7353
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 5 | 6 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 35 | 29 | 23 | 12
|  |  |  | P-4 |  | 12 | 2 | 2 | 8
|  |  |  | P-5 |  | 12 | 20 | 21 | 6
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 4 | 2 | 10 | 15
P-8
|  |  |  | P-9 |  | 34 | 65 | 29 | 14
31 | ТП- 25 | кв 25 | 400 | 93565 | 2 | 127 | 140 | 131 | 30
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 218 | 383 | 127.188 | 31.797
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 23 | 28 | 17
|  |  |  | P-3 |  | 48 | 35 | 30 | 22
|  |  |  | P-4 |  | 20 | 21 | 16 | 15
P-5
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 15 | 11 | 6 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 28 | 26 | 30 | 7
|  |  |  | P-9 |  | 4 | 8 | 4 | 3
32 | ТП- 26 | кв 26 | 400 |  | 2 | 65 | 64 | 85 | 35
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 223 | 393 | 104.276 | 26.069
|  |  |  | P-2 |  | 19 | 16 | 2 | 4
|  |  |  | P-3 |  | 24 | 42 | 17 | 8
|  |  |  | P-4 |  | 5 | 6 | 15 | 12
|  |  |  | P-5 |  | 10 | 10 | 9 | 9
|  |  |  | P-6 |  | 18 | 8 | 10 | 4
|  |  |  | P-7 |  | 2 | 9 | 4 | 3
|  |  |  | P-8 |  | 4 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 4
33 | ТП- 26 А | АТС-4 | 100 | 396 | 2 | 100 | 80 | 82 | 23
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 217 | 383 | 83.157 | 83.157
|  |  |  | р-3 |  | 5 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | P-2 |  | 70 | 35 | 37 | 15
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 4 | 2 | 1
34 | ТП- 26 Б | АТС-4 | 160 | 38509 | 3 | 30 | 42 | 60 | 17
|  |  |  | U |  | 232 | 227 | 227 | 401 | 80.291 | 50.1819
|  |  |  | P-1 |  | 15 | 35 | 46 | 12
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 5 | 1 | 7 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 7 | 0 | 0 | 2
35 | ТП- 27 | кв 27 | 250 | 1483334 | 3 | 73 | 97 | 90 | 17
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 227 | 398 | 100.188 | 40.0752
|  |  |  | P-2 |  | 24 | 8 | 18 | 8
|  |  |  | Р-10 |  | 14 | 2 | 12 | 5
|  |  |  | Р-11 |  | 28 | 30 | 29 | 10
|  |  |  | P-6 |  | 3 | 3 | 4 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 3 | 13 | 8 | 6
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 3 | 12 | 5 | 6
36 | ТП -27 А | кв 27 | 250 | 460104 | 3 | 24 | 23 | 37 | 18
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 227 | 395 | 77.006 | 30.8024
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 11 | 15 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 20 | 3 | 14
|  |  |  | P-4 |  | 9 | 9 | 30 | 15
37 | ТП- 28 | кв 28 | 250 | 723710 | 2 | 89 | 54 | 70 | 25
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 228 | 397 | 98.65 | 39.46
|  |  |  | P-2 |  | 15 | 14 | 12 | 6
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 17 | 12 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 24 | 22 | 27 | 12
|  |  |  | P-5 |  | 29 | 0 | 22 | 16
38 | ТП - 28 А | кв 28 | 200 | 11853 | 1 | 54 | 65 | 70 | 20
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 228 | 398 | 90.811 | 45.4055
|  |  |  | P-1 |  | 4 | 7 | 7 | 4
|  |  |  | P-2 |  | 15 | 7 | 15 | 6
|  |  |  | P-3 |  | 29 | 24 | 28 | 13
|  |  |  | P-4 |  | 3 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 5 | 11 | 11 | 7
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП- 29 | кв 29 | 200 | 25475 | 2 | 60 | 55 | 90 | 23
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226 | 392 | 97.282 | 48.641
|  |  |  | P-2 |  | 17 | 15 | 18 | 12
|  |  |  | P-4 |  | 13 | 15 | 23 | 14
|  |  |  | P-5 |  | 7 | 4 | 2 | 6
|  |  |  | P-6 |  | 5 | 4 | 3 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 12 | 16 | 30 | 15
|  |  |  | P-8 |  | 7 | 10 | 6 | 7
40 | ТП- 30 | кв 30 | 400 | 5750 | 1 | 125 | 130 | 100 | 40
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 225 | 400 | 133.529 | 33.3822
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 10 | 15 | 10 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 22 | 15 | 13 | 8
|  |  |  | P-5 |  | 26 | 10 | 8 | 12
|  |  |  | P-6 |  | 17 | 20 | 20 | 10
|  |  |  | P-7 |  | 5 | 16 | 17 | 19
|  |  |  | Р-9 |  | 40 | 30 | 25 | 16
|  |  |  | Р-10 |  | 20 | 15 | 15 | 7
41 | ТП- 30 В | кв 30 | 250 |  | 3 | 15 | 23 | 25 | 12 |  | 250 | 780837 | 3 | 30 | 25 | 23 | 12
|  |  |  | N | [7 empty] | N
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 226 | 401 | 67.776 | 27.1104 | U |  | 228 | 230 | 229 | 400 | 70.08 | 28.032
|  |  |  | Р-2 |  | 20 | 27 | 33 | 10 |  |  | Р-6 |  | 25 | 30 | 24 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ТП- 30 Г | парк | 250 |  | 3 | 2 | 5 | 8 | 4
|  |  |  | U |  | 223 | 219 | 220 | 389 | 53.494 | 21.3976
|  |  |  | Р-2 |  | 10 | 5 | 2 | 7
43 | ТП- 31 | кв.31 | 630 | 338954 | 1 | 100 | 53 | 87 | 21
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 231 | 401 | 155.9 | 24.746
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 3 | 6 | 5
|  |  |  | P-4 |  | 18 | 13 | 23 | 10
|  |  |  | P-5 |  | 20 | 13 | 10 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 30 | 2 | 3 | 15
|  |  |  | P-7 |  | 1 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 15 | 20 | 30 | 12
|  |  |  | P-10 |  | 14 | 17 | 25 | 10
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 55 | 60 | 70 | 20
45 | ТП- 33 А | кв 33 | 630 | 54340 | 2 | 148 | 142 | 120 | 30
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 230 | 402 | 154.744 | 24.5625
|  |  |  | P-1 |  | 30 | 38 | 25 | 12
P-3
|  |  |  | P-4 |  | 37 | 50 | 26 | 13
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 2 | 5 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 44 | 50 | 32 | 19
|  |  |  | P-8 |  | 40 | 38 | 30 | 15
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП- 33 Б | кв 33 | 400 | 2070 | 3 | 80 | 82 | 76 | 23
|  |  |  | U |  | 227 | 223 | 220 | 394 | 96.435 | 24.1088
|  |  |  | P-3 |  | 10 | 15 | 10 | 5
|  |  |  | P-4 |  | 38 | 40 | 43 | 13
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | р-2 |  | 20 | 15 | 10 | 7
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ТП- 33 В | кв 33 | 400 | 57462 | 3 | 100 | 115 | 112 | 30
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 226 |  | 118.283 | 29.5707
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 1 | 7 | 4
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 15 | 38 | 10 | 15
|  |  |  | P-4 |  | 40 | 40 | 57 | 25
|  |  |  | P-6 |  | 29 | 27 | 30 | 12
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ТП- Ц- 2 | МК Центральный | 400 | 58205 | 3 | 201 | 177 | 158 | 30 |  | 400 | 448 | 3 | 150 | 100 | 110 | 36
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 225 | 399 | 179.004 | 44.751 |  |  | 225 | 226 | 227 | 398 | 131.021 | 32.7552
|  |  |  | P-12 |  | 105 | 60 | 60 | 20 |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 35 | 30 | 36 | 17 |  |  | Р-2 |  | 16 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-3 |  | 67 | 52 | 62 | 3
|  |  |  | P-15 |  | 44 | 45 | 32 | 12 |  |  | Р-4 |  | 5 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | P-16 |  | 40 | 41 | 35 | 10 |  |  | Р-7 |  | 6 | 4 | 4 | 2
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 65 | 40 | 32 | 17
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП- Ц- 3 | МК Центральный | 400 | 0 | 3 | 32 | 20 | 46 | 20 |  | 400 | 70531 | 3 | 100 | 90 | 110 | 30
|  |  |  | U |  | 227 | 230 | 228 | 400 | 75.697 | 18.9243 | U |  | 225 | 226 | 230 | 398 | 115.097 | 28.7742
|  |  |  | P-10 |  | 7 | 2 | 0 | 2 |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 14 | 4 | 5 | 4 |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | P-4 |  | 55 | 58 | 57 | 16
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P17 |  | 23 | 15 | 30 | 10 |  |  | P-7 |  | 10 | 2 | 5 | 4
[12 empty] | P-8 |  | 35 | 27 | 35 | 10
50 | ТП- Ц- 4 | МК Центральный | 630 | 9339 | 3 | 125 | 116 | 97 | 30 |  | 400 | 84711 | 3 | 58 | 53 | 82 | 25
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 228 | 399 | 142.139 | 22.5617 | U |  | 227 | 226 | 227 | 397 | 105.034 | 26.2585
|  |  |  | P-10 |  | 12 | 19 | 5 | 11 |  |  | P-3 |  | 8 | 8 | 16 | 5
|  |  |  | P-11 |  | 16 | 30 | 25 | 10 |  |  | P-4 |  | 15 | 20 | 10 | 7
|  |  |  | P-12 |  | 30 | 35 | 18 | 10 |  |  | P-5 |  | 10 | 9 | 15 | 6
|  |  |  | P-13 |  | 60 | 50 | 48 | 15 |  |  | P-6 |  | 45 | 30 | 50 | 21
|  |  |  | P-14 |  | 16 | 22 | 12 | 9
51 | ТП- Ц- 5 | МК Центральный | 400 | 3011 | 3 | 100 | 140 | 150 | 42 |  | 400 | 3429 | 3 | 200 | 225 | 165 | 45
|  |  |  | U |  | 223 | 221 | 223 | 389 | 122.844 | 30.711 | U |  | 225 | 225 | 227 | 393 | 163.626 | 40.9065
|  |  |  | азим. | [7 empty] | азим.
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-1 |  | 40 | 27 | 43 | 17
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-2 |  | 72 | 68 | 60 | 20
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 30 | 90 | 120 | 25 |  |  | P-4 |  | 40 | 57 | 20 | 17
|  |  |  | P-15 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | P-6 |  | 20 | 30 | 10 | 12
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-7 |  | 4 | 5 | 5 | 2
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-18 |  | 25 | 35 | 26 | 10 |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП- Ц- 6 | гаражи "Пингвин" | 160 | 2333 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 227 | 390 | 49.284 | 30.8025
P-1
P-2
53 | ТП- 47 Б | Рынок "Южный" | 315 | 0 | 2 | 36 | 46 | 47 | 11
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 230 |  | 84.126 | 26.7067
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 8 | 5 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 14 | 15 | 17 | 10
|  |  |  | P-8 |  | 8 | 9 | 13 | 3
|  |  |  | P-9 |  | 3 | 3 | 4 | 8
|  |  |  | P-10 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-11 |  | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-12 |  | 7 | 6 | 6 | 4
|  |  |  | P-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0
АГЗС
54 | ТП- 47 К | ПС" Парковая" | 250 | 1907ЕГ765 | 2 | 4 | 6 | 3
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 227 |  | 56.552 | 22.6208
|  |  |  | P-3 |  | 7 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 4 | 3 | 1
55 | ТП- 47 | ж/д вокзал | 250 | 16927 | 2 | 11 | 8 | 28 | 10 |  | 250 | 16854 | откл.
|  |  |  | U |  | 218 | 222 | 210 |  | 60.456 | 24.1824
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 1 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 10 | 3 | 13 | 9
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 6 | 5 | 6
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 4 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | р-18 |  | 4 | 6 | 3 | 1
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП- 326 | Промвент | 320 | 19913 | 2 | 5 | 19 | 12 | 5
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 229 | 0 | 59.537 | 18.6053
|  |  |  | P-1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 10 | 7 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AB |  | 1 | 6 | 3 | 1
59 | ТП- 326 A |  | 630 |  | 2 | 104 | 108 | 107 | 14
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 228 |  | 124.38 | 19.7429
|  |  |  | р-1 |  | 98 | 100 | 99 | 5
|  |  |  | р-2 |  | 6 | 8 | 7 | 3
P-4
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ТП- 316 А |  | 250 | 1809ЕГ703 | 3 | 65 | 51 | 40 | 15
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 229 |  | 90.209 | 36.0836
|  |  |  | P-2 |  | 11 | 11 | 33 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 49 | 31 | 22 | 7
61 | ТП- 316 | Фек. № 2 | 250 | 1855697 | 3 | 11 | 16 | 13 | 3
[6 empty] | 231 | 234 | 229 |  | 62.389 | 24.9556
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | АВ-6 |  | 6 | 12 | 10 | 6
|  |  |  | P-5 |  | 2 | 2 | 1 | 1
64 | ТП- 321 А | ВНЗМ | 250 |  |  | 71 | 62 | 89 | 15
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 232 |  | 103.769 | 41.5076
|  |  |  | P-1 |  | 64 | 51 | 98 | 10
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ТП- 334 | Якупова 1 | 250 | 45436 | 3 | 61 | 58 | 36 | 12
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 228 |  | 85.05 | 34.02
|  |  |  | P-1 |  | 5 | 7 | 6 | 2
P-2
|  |  |  | P-3 |  | 20 | 17 | 17 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 11 | 8 | 10 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 5 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 8 | 23 | 7 | 2
AB
AB
AB
67 | ТП- 334 Б |  | 400 | 10783 | 2 | 12 | 14 | 12 | 2
|  |  |  | U |  | 223 | 224 | 223 |  | 56.877 | 14.2192
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 12 | 10 | 1
68 | ТП- 334 В |  | 100 | 1011257 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 226
69 | ТП- 335 В | Якупова 19 | 250 | 71444
70 | ТП- 346 | м-н Садовая техника | 63 | 1488918 | 2 | 10 | 15 | 13 | 7
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 225 |  | 8.535 | 13.5476
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 15 | 12 | 5
|  |  |  | AB |  | 0 | 0 | 1 | 0
72 | ТП- 353 |  |  |  |  | нет | доступа
73 | ТП- 330 | с/х Химик | 400 | 0 | 2 | 21 | 16 | 19 | 7
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 226 |  | 11.57 | 2.8925
|  |  |  | P-6 |  | 6 | 8 | 9 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 12 | 5 | 11 | 2
74 | ТП- 339 Г | Нуриманова | 100 | 1904КГ154 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3
|  |  |  | U |  | 226 | 221 | 232 |  | 2.663 | 2.663
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 11 | 1 | 1
75 | ТП- 344 Б | Овчинников | 100 | 1905ГТ587 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 216 | 218 |  | 0 | 0
77 | РП- 3 |  |  |  |  | нет | доступа
78 | ТП- Ц- 1 | встр в РП-Ц | 630 | 20361 |  | 195 | 260 | 167 | 58 |  | 400 | 58195 |  | 37 | 50 | 62 | 24
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 226 | 391 | 131.447 | 20.8646 | U |  | 227 | 228 | 227 | 398 | 42.063 | 10.5158
|  |  |  | P-1 |  | 6 | 2 | 3 | 3 |  |  | P-11 |  | 8 | 30 | 35 | 19
|  |  |  | P-2 |  | 2 | 1 | 5 | 3 |  |  | P-13 |  | 33 | 36 | 35 | 15
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 35 | 56 | 35 | 21 |  |  | P-21 |  | 5 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | P-6 |  | 110 | 90 | 93 | 37
|  |  |  | P-8 |  | 24 | 83 | 40 | 25
79 | ТП- Ц- 8 | ул.Губкина | 1250 |  | 2 | 190 | 192 | 190 | 51 |  | 1250 |  | 2 | 141 | 159 | 191 | 41
|  |  |  | U |  | 233 | 231 | 233 |  | 0 | 0 | U |  | 229 | 234 | 231 |  | 0 | 0
80 | ТП- 320 А | Пекарня ЧП Борзенко | 630 |  |  | 98 | 78 | 90 | 20
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 231 |  | 58.645 | 9.3087
|  |  |  | Р-1 |  | 38 | 18 | 7 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | 60 | 50 | 78 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 50 А | кв 50 | 400 | 12518 |  | 183 | 135 | 138 | 40 |  |  | 400 | 9457 | 93 | 107 | 132 | 24 |  | 58
|  |  |  | U |  | 227 | 231 | 230\404 |  |  |  |  | U | 233 | 236 | 228\408
|  |  |  | Р-1 |  | 99 | 65 | 61 | 25 |  |  |  | Р-8 | 8 | 8 | 0 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 31 | 20 | 26 | 10 |  |  |  | Р-9 | 19 | 36 | 31 | 16
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 65 | 51 | 55 | 19 |  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-12
[13 empty] | Р-13 | 1 | 0 | 27 | 8
[13 empty] | Р-14 | 57 | 54 | 64 | 10
[13 empty] | Р-15 | 2 | 18 | 18 | 14
| ТП- 50 Б | кв 50 | 315 | 58873 |  | 192 | 178 | 233 | 50
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 223 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | 18 | 15 | 21 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 61 | 30 | 40 | 25
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 3 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 49 | 54 | 73 | 30
|  |  |  | Р-6 |  | 7 | 18 | 13 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 13 | 12 | 10 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ на стене |  | 20 | 19 | 29
|  |  |  | Р-9 |  | 31 | 49 | 32 | 20
| ТП- 50 В | кв 50 | 400 |  |  | 121 | 125 | 150 | 33 |  |  | 320 | 17749 | 171 | 119 | 110 | 44
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 240 | 420 |  |  |  | U | 227 | 237 | 232\409
|  |  |  | Р-12 |  | откл. | [6 empty] | Р-1 | 6 | 26 | 12 | 11
|  |  |  | Р-13 |  | откл. | [6 empty] | Р-2 | 70 | 34 | 56 | 30
|  |  |  | Р-14 |  | 67 | 70 | 81 | 25 |  |  |  | Р-3
|  |  |  | Р-15 |  | 59 | 56 | 52 | 23 |  |  |  | Р-4 | откл.
[13 empty] | Р-6 | 13 | 1 | 6 | 9
Р-7
Р-8
[13 empty] | Р-9 | 73 | 56 | 26 | 34
| ТП- 50 Г | кв 50 | 320 | 2934 |  | 34 | 42 | 37 | 12 |  |  | 320 | 28772 | 202 | 178 | 198 | 33
|  |  |  | U |  | 238 | 238 | 238 | 420 |  |  |  | U | 239 | 242 | 236 | 416
|  |  |  | Р-3 |  | 7 | 6 | 10 | 6 |  |  |  | Р-8 | 6 | 6 | 4 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | Р-9 | 3 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл. | [6 empty] | Р-10 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 25 | 45 | 31 | 23 |  |  |  | Р-11 | 27 | 11 | 15 | 1
[13 empty] | Р-12 | 16 | 12 | 17 | 7
[13 empty] | Р-13 | 46 | 41 | 46 | 17
[13 empty] | Р-14 | 1 | 0 | 0 | 1
[13 empty] | Р-15 | 34 | 26 | 45 | 21
[13 empty] | Р-16 | 2 | 9 | 24 | 26
[13 empty] | Р-17 | 26 | 12 | 17 | 8
[13 empty] | Р-18 | 20 | 21 | 13 | 4
[13 empty] | Р-19 | 3 | 3 | 0 | 3
| ТП- 50 Д | кв 50 | 400 | 492269 |  | 169 | 166 | 145 | 40
|  |  |  | U |  | 232 | 237 | 240\410
|  |  |  | Р-1 |  | откл.
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 30 | 31 | 26 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | откл.
|  |  |  | Р-7 |  | 84 | 92 | 72 | 32
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 0 | 11 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 32 | 46 | 32 | 11
| ТП- 50 Ж | кв 50 | 315 | 47055 | 60 | 38 | 25 | 23 |  |  |  | 320 |  | 250 | 220 | 180 | 32
|  |  |  | U | 227 | 224 | 2226\397 | [5 empty] | U | 225 | 220 | 227\392
|  |  |  | N | [8 empty] | N
|  |  |  | P-1 | 7 | 19 | 22 | 14 |  |  |  |  | P-8 | 21 | 21 | 30 | 14
|  |  |  | P-2 | 68 | 25 | 21 | 3 |  |  |  |  | P-9 | 18 | 21 | 23 | 13
|  |  |  | P-3 | откл. | [7 empty] | P-10 | 3 | 4 | 1 | 7
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P-11 | 30 | 35 | 31 | 12
[13 empty] | P-12 | 38 | 41 | 44 | 7
[13 empty] | P-13 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-14 | 24 | 51 | 36 | 0
[13 empty] | P-15 | 18 | 24 | 21 | 9
| ТП- 50 З | кв 50 | 400 | 55435 |  | 188 | 189 | 186 | 51
|  |  |  | U |  | 234 | 237 | 232\408
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 27 | 29 | 23 | 11
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 47 | 26 | 25 | 18
|  |  |  | Р-6 |  | 27 | 7 | 0 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 25 | 26 | 12
|  |  |  | Р-8 |  | 63 | 80 | 58 | 16
|  |  |  | Р-9 |  | 18 | 28 | 27 | 10
| ТП- 51 А | кв 51 | 250 | 1348 |  | 101 | 86 | 94 | 24 |  |  | 250 | 788961 | 37 | 80 | 55 | 21
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 231\401 |  |  |  |  | U | 230 | 223 | 222\395
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 21 | 27 | 9 |  |  |  | P-8 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P-9 | 39 | 39 | 64 | 280
|  |  |  | P-5 |  | 83 | 60 | 64 | 14 |  |  |  | P-10 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | P-6 |  | 18 | 23 | 28 | 6 |  |  |  | P-11 | откл
[13 empty] | Р-12 | 0 | 5 | 0 | 0
[13 empty] | Р-13 | откл
[13 empty] | Р-14 | 0 | 39 | 0 | 32
[13 empty] | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 51 Б | кв 51 | 400 | 27088 |  | 75 | 142 | 131 | 25 |  |  | 320 | 3790 | 159 | 108 | 139 | 28
|  |  |  | U |  | 237 | 232 | 235\415 |  |  |  |  | U | 225 | 222 | 220\393
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 24 | 15 | 19 |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 41 | 46 | 46 | 6 |  |  |  | Р-9 | 32 | 38 | 26 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 10 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | Р-10 | 27 | 40 | 32 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 35 | 49 | 4 |  |  |  | Р-11 | 10 | 13 | 21 | 8
[13 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-13 | откл
[13 empty] | Р-14 | 37 | 8 | 27 | 21
[13 empty] | Р-15 | 16 | 22 | 28 | 9
| ТП- 51 В | кв 51 | 250 | 402258 |  | 161 | 158 | 179 | 33
|  |  |  | U |  | 227 | 233 | 232\401
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 62 | 66 | 81 | 24
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 22 | 7 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 34 | 30 | 33 | 10
|  |  |  | Р-9 |  | 39 | 30 | 36 | 18
| ТП- 51 Г | кв 51 | 250 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 57187 | 131 | 180 | 126 | 14
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 228\406 | 0 |  |  |  | U | 236 | 233 | 236\412
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 | 17 | 11 | 13 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-9 | 47 | 75 | 61 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | Р-10 | 19 | 16 | 25 | 6
[13 empty] | Р-11 | откл
[13 empty] | Р-12 | 68 | 59 | 54 | 15
[13 empty] | Р-15 | 12 | 14 | 10 | 5
[13 empty] | Р-14 | откл
| ТП- 51 Д | кв 51 | 400 | 81857 |  | 89 | 43 | 40 | 12 |  |  | 320 | 27966 | 65 | 124 | 76 | 38
|  |  |  | U |  | 236 | 238 | 238\414 |  |  |  |  | U | 234 | 228 | 227\402
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | Р-10 | 8 | 19 | 14 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | 0 | 13 | 6 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | Р-13 | 14 | 22 | 23 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 26 | 12 | 24 | 13 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 22 | 11 | 6 |  |  |  | Р-16 | 41 | 46 | 34 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | откл
| ТП- 52 А | кв 52 | 400 | 3016 |  | 163 | 170 | 200 | 43
|  |  |  | U |  | 229 | 233 | 228\405
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 71 | 83 | 102 | 31
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 10 | 19 | 10
|  |  |  | Р-6 |  | 24 | 37 | 21 | 14
|  |  |  | Р-7 |  | 40 | 23 | 44 | 19
|  |  |  | Р-8 |  |  |  | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 14 | 14 | 14 | 10
| ТП- 52 Б | кв 52 | 400 |  |  | 45 | 70 | 57 | 19 |  |  | 400 | 1540485 | 166 | 164 | 133 | 29
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 228\400 |  |  |  |  | U | 230 | 228 | 233\399
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 12 | 7 | 9 |  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 14 | 20 | 26 | 5 |  |  |  | Р-8 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 14 | 26 | 20 | 8 |  |  |  | Р-9 | 0 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 35 | 32 | 29 | 17
|  |  |  | Р-6 |  | сек | [6 empty] | Р-11 | 8 | 4 | 0 | 0
[13 empty] | Р-12 | 33 | 22 | 40 | 19
[13 empty] | Р-13 | 24 | 30 | 25 | 6
[13 empty] | Р-14 | 78 | 69 | 47 | 36
| ТП- 52 В | кв 52 | 250 | 484284 |  | 26 | 24 | 14 | 7 |  |  | 250 | 393208 | 46 | 60 | 70 | 21
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 219\393 |  |  |  |  | U | 230 | 226 | 229\402
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | 16 | 23 | 36 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 7 | 2 | 1 |  |  |  | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 10 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 14 | 14 | 6 |  |  |  | Р-16 | 22 | 28 | 29 | 18
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 52 Г |  | 400 | 4263 |  | 180 | 142 | 120 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 232\401
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | [6 empty] | Р-10 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 53 | 58 | 30 | 10 |  |  |  | Р-11 | 16 | 38 | 31 | 2
|  |  |  | Р-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | Р-13 | сек.
|  |  |  | Р-6 |  | 22 | 31 | 19 | 6 |  |  |  | Р-15 | 38 | 20 | 10 | 25
|  |  |  | Р-7 |  | 16 | 23 | 26 | 10 |  |  |  | Р-16 | пусто
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 17 | 40 | 20 | 12
| ТП- 52 Д | кв 52 | 400 | 57460 |  | 151 | 77 | 96 | 45 |  |  | 400 | 56969 | 115 | 103 | 100 | 33
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 231\398 |  |  |  |  | U | 225 | 224 | 225\391
|  |  |  | Р-10 |  | откл | [6 empty] | Р-1 | 5 | 2 | 0 | 5
|  |  |  | Р-11 |  | сек | [6 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 7 | 13 | 9 | 6 |  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 7 | 14 | 19 | 12 |  |  |  | Р-4 | 17 | 18 | 15 | 8
|  |  |  | Р-15 |  | 47 | 0 | 9 | 22 |  |  |  | Р-6 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 44 | 27 | 48 | 17 |  |  |  | Р-7 | 30 | 17 | 27 | 16
|  |  |  | Р-17 |  | 8 | 0 | 4 | 5 |  |  |  | Р-8 | 65 | 57 | 55 | 27
|  |  |  | Р-18 |  | 24 | 18 | 14 | 9 |  |  |  | Р-9 | сек
| ТП- 52 Е | кв 52 | 400 | 56153 |  | 166 | 130 | 163 | 40
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 222\390
|  |  |  | Р-1 |  | 22 | 26 | 12 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 19 | 12 | 17 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 74 | 60 | 88 | 34
|  |  |  | Р-8 |  | 6 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 37 | 35 | 44 | 12
| ТП- 53 А | кв 53 | 0 | 0 | [7 empty] | 400 | 78932 | 143 | 120 | 139 | 24
[13 empty] | U | 227 | 229 | 228 | 398
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 29 | 5 | 25 | 9
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 5 | 21 | 24 | 11
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 74 | 82 | 46 | 27 |  |  |  | Р-15 | 29 | 31 | 37 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 53 Б | кв 53 | 400 | 4116 |  | 211 | 213 | 233 | 41
|  |  |  | U |  | 223 | 224 | 224 | 390
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 81 | 83 | 70 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 92 | 85 | 90 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 21 | 30 | 40 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл
| ТП- 53 В | кв 53 | 0 | 0 | [7 empty] | 630 | 15617 | 335 | 361 | 348 | 65
[13 empty] | U | 227 | 225 | 223\394
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 62 | 59 | 54 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-12 | 28 | 28 | 28
|  |  |  | Р-4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 108 | 93 | 87 | 28
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-15 | 106 | 97 | 98 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 61 | 58 | 18 |  |  |  | Р-16 | 17 | 14 | 30 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | 18 |  |  | 9 |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-18 | 22 | 21 | 42 | 13
| ТП- 53 Г | кв 53 | 400 | 15794 |  | 110 | 131 | 130 | 20 |  |  | 400 | 1702 | 93 | 76 | 126 | 19
|  |  |  | U |  | 219 | 216 | 219\283 |  |  |  |  | U | 226 | 227 | 222\394
|  |  |  | Р-1 |  | 4 | 4 | 6 | 10 |  |  |  | Р-10 | 24 | 20 | 25 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 9 |  | 9 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 63 | 80 | 61 | 0 |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 42 | 36 | 39 | 27 |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Р-15 | 16 | 23 | 23 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Р-16 | 18 | 15 | 18 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 30 | 46 | 38 | 10
| ТП- 53 Д | кв 53 | 400 | 3597 |  | 128 | 113 | 149 | 33
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 230\400
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 74 | 76 | 105 | 32
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 38 | 13 | 12 | 22
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 9 | 7 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 12 | 24 | 7 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 24 | 28
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 53 Е | кв 53 | 250 | 902301 |  | 104 | 102 | 88 | 13 |  |  | 250 | 122493 | 92 | 116 | 120 | 26
|  |  |  | U |  | 220 | 217 | 220\380 |  |  |  |  | U | 234 | 229 | 224\399
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10А | сек
|  |  |  | Р-2 |  | 101 | 89 | 87 | 23 |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-3 |  |  | 0 | [5 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 28 | 15 | 9 | 11 |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 7 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 | 32 | 36 | 33 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | 26 | 16 | 28 | 10
|  |  |  | Р-10 |  | сек | [6 empty] | Р-17 | 23 | 36 | 41 | 24
| ТП- 53 Ж | кв 53 | 400 |  |  | 64 | 56 | 57 | 22 |  |  | 400 | 6035 | 119 | 87 | 102 | 7
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 230\403 |  |  |  |  | U | 230 | 229 | 227\403
|  |  |  | Р-1 |  | 30 | 28 | 16 | 11 |  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 20 | 14 | 20 | 6 |  |  |  | Р-10 | 56 | 38 | 26 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-12 | 16 | 16 | 16 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 15 | 34 | 36 | 14
|  |  |  | Р-6 |  | 18 | 10 | 11 | 6 |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | сек | [6 empty] | Р-15 | 13 | 9 | 10 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 3 | 12 | 7 | 3
| ТП- 53 З | кв 53 (АТС-3) | 400 | 24285 |  | 35 | 40 | 53 |  |  |  | 400 | 23775 | 71 | 49 | 50
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 230\402 |  |  |  |  | U | 230 | 228 | 225\400
|  |  |  | N | [8 empty] | N
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [8 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [8 empty] | Р-18
| ТП- 54 А | кв 54 | 400 | 58244 |  | 236 | 260 | 237 | 25
|  |  |  | U |  | 234 | 228 | 233\401
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 36 | 86 | 42 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 36 | 38 | 40 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 56 | 82 | 63 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 146 | 80 | 101 | 41
| ТП- 54 Б | кв 54 | 400 | 57503 |  | 112 | 134 | 110 | 25 |  |  | 400 | 58191 | 95 | 65 | 52 | 1
|  |  |  | U |  | 227 | 222 | 225\400 |  |  |  |  | 218 | 218 | 219 | 220\386
|  |  |  | Р-1 |  | 15 | 22 | 7 | 141 |  |  |  | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 28 | 42 | 50 | 17 |  |  |  | Р-11 | 28 | 22 | 20 | 2
|  |  |  | Р-3 |  | 27 | 28 | 21 | 6 |  |  |  | Р-12 | 30 | 15 | 16 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Р-15 | 16 | 21 | 12 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 10 | 15 | 28 | 0 |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 40 | 35 | 24 | 15 |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0
| ТП- 54 В | кв 54 | 400 | 2167 |  | 120 | 98 | 160 |  |  |  | 400 | 56445 | 82 | 19 | 90
|  |  |  | U |  | 228 | 221 | 223\400 |  |  |  |  | U | 223 | 220 | 221\385
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [8 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [8 empty] | Р-18
| ТП- 54 Г | кв 54 | 400 | 1969 |  | 211 | 170 | 160 | 10 |  |  | 400 | 17360 | 127 | 140 | 168 | 34
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230\403 |  |  |  |  | U | 227 | 226 | 228\393
|  |  |  | Р-1 |  | 11 | 12 | 3 | 5 |  |  |  | Р-10 | 15 | 19 | 19 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 24 | 30 | 40 | 16 |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 31 | 13 | 18 | 11 |  |  |  | Р-12 | 24 | 35 | 25 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 8 | 15 | 7 | 6 |  |  |  | Р-15 | 32 | 24 | 56 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 88 | 81 | 83 | 16 |  |  |  | Р-16 | 20 | 25 | 20 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 35 | 28 | 30 | 5 |  |  |  | Р-17 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [6 empty] | Р-18 | 40 | 35 | 43 | 7
| ТП- 54 Д | кв 54 | 250 | 824 В 060 |  | 75 | 89 | 62 | 14
|  |  |  | U |  | 222 | 221 | 224\387
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 88 | 90 | 62 | 15
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл
| ТП- 55 А | кв 55 | 400 | 58121 | 111 | 123 | 200 | 50
|  |  |  | U | 224 | 230 | 216\389
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 60 | 77 | 75 | 17
|  |  |  | Р-4 |  |  |  | откл
|  |  |  | Р-5 | 44 | 38 | 44 | 7
|  |  |  | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-9 | 22 | 30 | 70 | 40
| ТП- 55 Б | кв 55 | 400 | 5142 | 68 | 81 | 100 | 15 |  |  |  | 400 | 58207 | 181 | 140 | 152 | 14
|  |  |  | U | 224 | 216 | 218\394 | [5 empty] | U | 223 | 227 | 221\394
|  |  |  | Р-2 | 31 | 36 | 58 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 39 | 49 | 45 | 12
|  |  |  | Р-4 | 39 | 38 | 55 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [7 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-6 | откл | [7 empty] | Р-16 | 44 | 3 | 18 | 5
|  |  |  | Р-7 | 5 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-17 | 58 | 75 | 70 | 7
|  |  |  | Р-8 | откл | [7 empty] | Р-18 | 21 | 30 | 25 | 12
|  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-19 | откл
[13 empty] | Р-20 | откл
[13 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-22 | 19 | 20 | 15 | 5
[13 empty] | Р-23 | 3 | 0 | 5 | 3
[13 empty] | Р-24 | 30 | 44 | 36 | 6
[13 empty] | АВ | 10 | 4 | 6 | 3
| ТП- 55 В | кв 55 | 630 |  | 56 | 61 | 48 | 13 |  |  |  | 630 |  | 70 | 77 | 80 | 8
|  |  |  | U | 232 | 232 | 232\409 | [5 empty] | U | 233 | 231 | 232\407
|  |  |  | Р-6 | откл | [7 empty] | Р-1 | 4 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-2 | 7 | 3 | 4 | 1
|  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-3 | 29 | 25 | 31 | 6
|  |  |  | Р-9 | 7 | 20 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | откл | [7 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-11 | откл | [7 empty] | Р-15 | 45 | 39 | 38 | 12
|  |  |  | Р12 | откл | [7 empty] | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-13 | 18 | 15 | 26 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | АВ уч.корпус | 15 | 12 | 40 | 9 |  |  |  |  | АВ осв.лаб. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ лаб.корпус | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | АВ осв.уч.корп. | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 55 Г | кв 55 | 400 | 58247 | 270 | 268 | 282 | 40
|  |  |  | U | 226 | 228 | 234\399
|  |  |  | Р-2 | 25 | 35 | 30 | 6
|  |  |  | Р-3 | 60 | 55 | 49 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 0
|  |  |  | Р-5 | пуст
|  |  |  | Р-6 | 49 | 58 | 47 | 5
|  |  |  | Р-7 | пуст
|  |  |  | Р-8 | пуст
|  |  |  | Р-9 | 77 | 76 | 50 | 30
| ТП- 55 Д | кв 55 | 400 | 43675 | 132 | 136 | 111 | 32 |  |  |  | 400 | 58208 | 132 | 183 | 132 | 16
|  |  |  | U | 234 | 233 | 225\403 | [5 empty] | U | 222 | 224 | 226\393
|  |  |  | Р-3 | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 | 28 | 29 | 39 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [7 empty] | Р-13 | 35 | 28 | 38 | 9
|  |  |  | Р-6 | 49 | 30 | 48 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 28 | 14 | 20 | 9
|  |  |  | Р-7 | 16 | 24 | 38 | 18 |  |  |  |  | Р-15 | 27 | 40 | 11 | 26
|  |  |  | Р-8 | 38 | 15 | 25 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 21 | 16 | 28 | 11
|  |  |  | Р-9 | откл | [7 empty] | Р-17 | 16 | 30 | 17 | 15
|  |  |  | Р-10 | откл | [7 empty] | Р-18 | 29 | 16 | 11 | 7
| ТП- 59 | кв 59 | 400 | 85078 | 90 | 98 | 100 | 28 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 224 | 227 | 222 | 228\393
|  |  |  | Р-16 |  | откл. | [6 empty] | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-17 | 9 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-5 | 9 | 20 | 21 | 0
|  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-19 |  | откл. | [6 empty] | Р-7 | 10 | 3 | 6 | 0
[13 empty] | Р-8 | 6 | 13 | 11 | 6
[13 empty] | Р-9 | 22 | 14 | 25 | 8
[13 empty] | Р-10 | 0 | 2 | 5 | 0
[13 empty] | Р-11 | 15 | 4 | 5 | 5
[13 empty] | Р-12 | откл
[13 empty] | Р-13 | 5 | 5 | 7 | 0
[13 empty] | Р-14 | 13 | 0 | 0
[13 empty] | Р-15 | откл
| ТП- 60 | ПЛ-20 | 180 | 29872 | 66 | 81 | 107 | 18 |  |  |  | 180 | 8081 | 4 | 5 | 24
|  |  |  | U | 226 | 234 | 228 | 399 |  |  |  |  | U | 226 | 231 | 226\403
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 16 | 24 | 33
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 0 | 7 | 1 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-14 | 23 | 16 | 15 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 4 | 6 | 24 | 9 |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 0 | 5 | 3 |  |  |  | Р-16 | откл
[13 empty] | Р-17 | откл
Р-18
[13 empty] | Р-19 | откл
Р-20
| ТП- 60 А | Фек. № 4 | 315 | 111319 | 199 | 204 | 220 | 16
|  |  |  | U | 226 | 227 | 228\388
|  |  |  | Р-1 | 2 | 19 | 5 | 7
|  |  |  | Р-2 | 75 | 60 | 54 | 12
|  |  |  | Р-3 | 3 | 21 | 14 | 4
|  |  |  | Р-4 | 40 | 21 | 32 | 7
|  |  |  | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-7 | 15 | 11 | 3 | 6
|  |  |  | Р-8 | 31 | 28 | 15 | 8
|  |  |  | Р-9 | 18 | 8 | 16 | 9
|  |  |  | Р-10 | 6 | 9 | 10 | 3
|  |  |  | Р-11 | 15 | 20 | 29 | 10
| ТП- 61 | кв 61 | 630 | 1872669 | 265 | 168 | 166 | 15
|  |  |  | U | 217 | 237 | 227\395
|  |  |  | Р-1 | 6 | 18 | 3 | 0
|  |  |  | Р-2 | 52 | 0 | 31 | 0
|  |  |  | Р-3 | 13 | 13 | 23 | 8
|  |  |  | Р-4 | 46 | 23 | 12 | 28
|  |  |  | Р-5 | 39 | 12 | 8 | 9
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-8 | 40 | 48 | 30 | 13
|  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-10 | 7 | 11 | 19 | 2
|  |  |  | Р-11 | 20 | 33 | 11 | 14
|  |  |  | Р-12 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 | 10 | 14 | 7 | 1
|  |  |  | Р-14 | 42 | 7 | 6 | 27
|  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 61 А | Фек. № 1 | 100 | 50386 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 803190 | 36 | 30 | 42
|  |  |  | U | 213 | 214 | 216\380
[13 empty] | U | 213 | 213 | 212\376
| ТП- 62 А | кв. 62 | 630 | 9453 |  | 75 | 75 | 65 | 18 |  |  | 630 | 8920 | 115 | 121 | 119 | 25
|  |  |  | U |  | 215 | 217 | 215\375 |  |  |  |  | U | 213 | 213 | 215\379
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 32 | 44 | 44 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | 3 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 24 | 43 | 25 | 0 |  |  |  | Р-12 | 10 | 17 | 11 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | 44 | 41 | 58 | 16
|  |  |  | Р-5 |  | 8 | 10 | 2 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 6 | 4 | 8 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 26 | 20 | 14 | 3
| ТП- 63 А | мкр н/химик | 315 |  |  | 94 | 60 | 51 |  |  |  | 630 | 9923 | 96 | 116 | 89
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 234\399 |  |  |  |  | U | 219 | 216 | 217380
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-1 | 30 | 53 | 30 | 13
|  |  |  | Р-10 |  | 34 | 43 | 20 | 8 |  |  |  | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-3 | 8 | 7 | 15 | 6
|  |  |  | Р-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | откл | [6 empty] | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-14 |  | 30 | 17 | 14 | 10 |  |  |  | Р-6 | 18 | 12 | 14 | 2
|  |  |  | Р-15 |  | откл | [6 empty] | Р-7 | 17 | 40 | 29 | 12
|  |  |  | Р-16 |  | 14 | 4 | 12 | 6 |  |  |  | Р-8 | 3 | 2 | 5 | 0
| ТП- 63 Б | мкр н/химик | 400 | 1485 |  | 99 | 113 | 84 | 15 |  |  | 400 | 77102 | 112 | 109 | 123 | 19
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 224\395 |  |  |  |  | U | 230 | 229 | 228\399
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 5 | 7 | 1 |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-10 | 28 | 31 | 28 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 26 | 21 | 27 | 10 |  |  |  | Р-12 | 22 | 18 | 30 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 48 | 57 | 33 | 11 |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [6 empty] | Р-16 | 54 | 44 | 44 | 13
| ТП- С-1 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437768 | 70 | 55 | 86 | 35
|  |  |  | U | 232 | 225 | 224\399
N
|  |  |  | Р-1 | откл
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 56 | 14 | 14 | 40
|  |  |  | Р-4 | 4 | 2 | 17 | 16
|  |  |  | Р-5 | 41 | 47 | 31 | 9
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- С-2 | Спутник-Юлдашево | 400 | 438023 | 98 | 60 | 84 | 25
|  |  |  | U | 225 | 233 | 223\398
N
|  |  |  | Р-1 | 50 | 26 | 36 | 10
|  |  |  | Р-2 | 15 | 39 | 76 | 44
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- С-3 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437722 | 201 | 70 | 125
|  |  |  | U | 222 | 220 | 225\380
|  |  |  | N | 22
|  |  |  | Р-1 | откл
|  |  |  | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-3 | 35 | 31 | 43
|  |  |  | Р-4 | 11 | 2 | 4
|  |  |  | Р-5 | 6 | 14 | 45
|  |  |  | Р-6 | 101 | 0 | 55
| ТП- С-4 | Спутник-Юлдашево | 400 | 27958 | 66 | 84 | 89 | 6
|  |  |  | U | 227 | 227 | 228\396
N
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-4 | 8 | 1 | 19 | 16
|  |  |  | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-8 | 38 | 47 | 83 | 21
|  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-10 | 38 | 29 | 35 | 11
| ТП- С-5 | Спутник-Юлдашево | 400 | 239 | 12 | 91 | 80 | 4
|  |  |  | U | 226 | 229 | 228\400
N
|  |  |  | Р-2 | 4 | 2 | 5 | 0
|  |  |  | Р-3 | 8 | 1 | 7 | 8
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 81 | 89 | 78 | 13
| ТП- С-6 | Спутник-Юлдашево | 630 | 47356 | 50 | 36 | 32 | 6
|  |  |  | U | 222 | 222 | 222\390
N
АВ-4
АВ-5
| ТП- С-7 | Спутник-Юлдашево | 250 | 46283 | 60 | 69 | 47 | 8
|  |  |  | U | 231 | 225 | 228\400
N
АВ-1
АВ-2
АВ-3
АВ-4
| ТП- С-8 | Спутник-Юлдашево | 400 | 50038 | 45 | 20 | 38 | 12
|  |  |  | U | 229 | 230 | 227\407
N
|  |  |  | АВ-1 | 23 | 8 | 19 | 21
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 5 | 4
АВ-3
|  |  |  | АВ-4 | 18 | 15 | 37 | 16
АВ-5
| ТП- С-9 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17872 | 15 | 6 | 3 | 10
| столбовая |  |  | U | 227 | 227 | 227\396
N
|  |  |  | АВ-1 | 3 | 9 | 1 | 0
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 | 4 | 9 | 9 | 4
| ТП- С-10 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17878 | 1 | 5 | 1 | 0
| столбовая |  |  | U | 227 | 227 | 227\397
N
|  |  |  | АВ-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 | 0 | 4 | 1 | 4
| ТП- С-11 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17800 | 16 | 10 | 6 | 8
| столбовая |  |  | U | 226 | 226 | 226\394
N
Р-1
Р-2
| ТП- С-12 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17815 | 155 | 134 | 187 | 23
| столбовая |  |  | U | 222 | 223 | 223\385
N
|  |  |  | АВ-1 | откл
|  |  |  | АВ-2 | 98 | 87 | 100 | 16
|  |  |  | АВ-3 | 54 | 66 | 72 | 12
|  |  |  | АВ-4 | 45 | 34 | 40 | 8
| ТП- С-13 | Спутник-Юлдашево | 160 | 00 4466 | 10 | 6 | 5 | 5
|  |  |  | U | 228 | 228 | 229\398
N
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 9 | 8 | 7 | 4
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- С-14 | Спутник-Юлдашево | 250 | 22937 | 1 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | U | 227 | 227 | 228\395
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 5 | 4 | 3 | 2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
| ТП- С-15 | Спутник-Юлдашево | 160 | 44046 | 56 | 52 | 73 | 21
|  |  |  | U | 231 | 231 | 230\397
N
|  |  |  | Р-1 | 71 | 50 | 60 | 18
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-6 | 12 | 9 | 8 | 4
| ТП- С-16 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ585 | 2 | 1 | 8 | 7
|  |  |  | U | 230 | 229 | 229\401
N
Р-2
|  |  |  | Р-3 | 4 | 2 | 9 | 7
Р-4
Р-5
| ТП- С-17 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ568 | 4 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | U | 229 | 229 | 230\402
N
|  |  |  | Р-2 | 2 | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-7
| ТП- С-18 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ566 | 1 | 2 | 14 | 10
|  |  |  | U | 229 | 229 | 230\400
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-4 | 2 | 4 | 15 | 13
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- С-19 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ584 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 228 | 227 | 227\395
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
Р-6
Р-7
| ТП- С-20 | Спутник-Юлдашево | 250 | 55860 | 9 | 5 | 0 | 7
|  |  |  | U | 228 | 225 | 226\395
N
|  |  |  | Р-2 | 8 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
р-6
| ТП- 3 К | МК-3 | 630 | 68407 | 41 | 49 | 62 | 22 |  |  | 560 | 68434 | 64 | 61 | 83 | 31
|  |  |  | U | 222 | 223 | 222\390 |  |  |  |  | U | 232 | 230 | 230\409
|  |  |  | Р-1 | откл | [6 empty] | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-3 | [7 empty] | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-5 | откл | [6 empty] | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | 18 | 18 | 20 | 3 |  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-9 | откл | [6 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 | 13 | 17 | 24 | 3 |  |  |  | Р-12 | 16 | 17 | 34 | 4
|  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 | 24 | 23 | 20 | 7
|  |  |  | Р-15 | 13 | 14 | 17 | 0 |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 | 19 | 13 | 22 | 5
[12 empty] | Р-20 | откл
[12 empty] | Р-22 | 0 | 0 | 0
Р-24
| ТП- 3 Л | МК-3 | 630 | 15712 | 165 | 120 | 174 |  |  |  | 630 | 15623 | 275 | 225 | 250
|  |  |  | U | 228 | 228 | 225\400 |  |  |  |  | U | 228 | 229 | 228\398
|  |  |  | Р-1 | 35 | 56 | 36 |  |  |  |  | Р-10 | 26 | 27 | 33
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-11 | 48 | 19 | 56
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 44 | 36 | 52 |  |  |  |  | Р-13 | 27 | 8 | 25
|  |  |  | Р-5 | 48 | 68 | 71 |  |  |  |  | Р-14 | 2 | 5 | 2
|  |  |  | Р-6 | 118 | 107 | 105 |  |  |  |  | Р-15 | 28 | 40 | 35
|  |  |  | Р-7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 27 | 36 | 35
|  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 | 7 | 0 | 0
| ТП- 3 М | МК-3 | 630 | 42283 | 97 | 85 | 68 | 0 |  |  | 630 | 44382 | 113 | 76 | 68 | 0
|  |  |  | U | 210 | 212 | 211\370 |  |  |  |  | U | 227 | 227 | 226\398
|  |  |  | Р-1 | 44 | 27 | 24 | 19 |  |  |  | Р-11 | 26 | 41 | 19 | 20
|  |  |  | Р-2 | 3 | 4 | 8 | 3 |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 | 41 | 50 | 31 | 17 |  |  |  | Р-13 | 11 | 13 | 2 | 10
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [7 empty] | Р-15 | 37 | 17 | 26 | 12
|  |  |  | Р-6 | [7 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-18 | 35 | 15 | 26 | 8
|  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0
| ТП- 3 Н | МК-3 | 630 | 0 | 150 | 118 | 120 | 33 |  |  | 400 | 709 | 169 | 204 | 228 | 396
[5 empty] | 228 | 232 | 228 | 402 |  |  |  | U | 220 | 223 | 220\380
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 2 | 11 | 1 | 11 |  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-5 | 58 | 54 | 33 | 13
|  |  |  | Р-8 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | 10 | 13 | 8 | 8
|  |  |  | Р-12 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 | 73 | 92 | 57 | 14
|  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 3 П | МК-3 | 630 | 357060 | 42 | 67 | 62 | 26 |  |  | 630 | 361924 | 72 | 52 | 60 | 19
|  |  |  | U | 226 | 223 | 220\390 |  |  |  |  | U | 221 | 223 | 223\390
|  |  |  | Р-1 | 2 | 4 | 6 | 1 |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-2 | откл | [6 empty] | Р-15 | 24 | 21 | 22 | 6
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 5 | 9 | 3 | 5 |  |  |  | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-18 | 20 | 39 | 27 | 8
|  |  |  | Р-6 | откл | [6 empty] | Р-19 | 24 | 20 | 15 | 8
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-20 | откл
|  |  |  | Р-8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Р-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 | 18 | 20 | 28 | 7 |  |  |  | Р-22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | 25 | 53 | 28 | 6 |  |  |  | Р-23 | откл
| ТП- 3 Т | встр в РТП-9 | 250 | 8938563 | 22 | 15 | 15 |  |  |  | 250 | 8948181 | 170 | 196 | 140
|  |  |  | U | 226 | 227 | 227\399 |  |  |  |  | U | 222 | 221 | 224\395
|  |  |  | Р-1 | 6 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-11 | откл.
|  |  |  | Р-2 | 18 | 15 | 20 |  |  |  |  | Р-12 | 75 | 63 | 57
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [6 empty] | Р-14 | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 3 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 21 | 17 | 21
|  |  |  | Р-8 |  |  | 0 |  |  |  |  | Р-18 | откл
[12 empty] | Р-19 | откл
| ТП- 5 К | МК-5 | 630 | 3568 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 6035 | 3 | 1 | 5
| колледж |  |  | U | 229 | 231 | 230\403 |  |  |  |  | U | 228 | 231 | 229\402
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [6 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-11 | 4 | 0 | 1
| ТП- 5 Л | МК-5 | 160 | 3211 | 8 | 11 | 8 | 0 |  |  | 160 | 3215 | 3 | 5 | 3 | 3
| насосная |  |  | U | 226 | 226 | 227\399 |  |  |  |  | U | 221 | 221 | 222\389
|  |  |  | Р-1 | откл | [6 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | откл | [6 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | откл | [6 empty] | Р-6 | откл
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 | откл | [6 empty] | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 |  |  | 0
|  |  |  | р-13 | откл | [6 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-15 | 2 | 6 | 2 | 3 |  |  |  | Р-16 | 16 | 6 | 1 | 5
| ТП- 5 М | МК-5 | 630 | 88060 | 163 | 188 | 182 |  |  |  | 630 | 68407 | 123 | 83 | 80 | 29
|  |  |  | U | 223 | 225 | 221\394 |  |  |  |  | U | 224 | 226 | 230\400
|  |  |  | Р-1 | 29 | 19 | 19 | 5 |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 | 15 | 17 | 8 | 10 |  |  |  | Р-11 | 1 | 2 | 0
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 | 1 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 | 87 | 92 | 92 | 18 |  |  |  | Р-13 | 87 | 34 | 44 | 22
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 | 36 | 30 | 20 | 17
|  |  |  | Р-6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 | 27 | 40 | 57 | 18 |  |  |  | Р-17 | откл
[12 empty] | Р-18 | откл
[12 empty] | Р-19 |  |  | 0
[12 empty] | Р-20 | откл
[12 empty] | Р-21 | 4 | 14 | 7 | 3
| ТП-94 П | МК-94-95 | 250 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | U | 227 | 227 | 227\403
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 1 | 1
| ТП-94 Р | МК-94-95 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 226 | 226 | 226\398
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- КНС-1 | ул. Губкина-Ленинрадская | 100 | 8314329 | 29 | 35 | 38 |  |  |  | 100 | 3493 | 2 | 15 | 36
|  |  |  | U | 229 | 230 | 228\402 |  |  |  |  | U | 230 | 232 | 227\403
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 15 | 28
|  |  |  | Р-5 | 28 | 30 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 0
| ТП-62 |  | 630 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 630 | откл
|  |  |  | U | 221 | 220 | 220\386
| ТП-117А |  | 250 |  | 6 | 23 | 1 | 0
|  |  |  | U | 217 | 220 | 21\383
| ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 | 3 | 8 | 12 | 5
|  |  |  | U | 218 | 218 | 218\389
| ТП- 360 | УМС тр СС | 630 | 8051 | 1 | 3 | 5 | 0
|  |  |  | U | 226 | 227 | 224\389
| ТП- 7964 | м-н Магнит | 630 |  | 57 | 60 | 40 | 15 |  |  | 630 |  | 69 | 66 | 81 | 7
|  |  |  | U | 225 | 225 | 226\395 |  |  |  |  | U | 229 | 228 | 230\400
| ТП-300 | УМ ВНЗМ | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | U | 215 | 217 | 215\377
| ТП- 32 | кв 32 | 250 |  | 141 | 125 | 174 | 25
|  |  |  | U | 226 | 232 | 228\400
N
|  |  |  | P-2 | 3 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | P-3 | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  |  | P-4 | 28 | 25 | 38 | 0
|  |  |  | P-5 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  |  | P-6 | 54 | 69 | 25 | 36
|  |  |  | P-8 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 | 15 | 0 | 5 | 7
|  |  |  | P-12 | 35 | 11 | 19 | 9
| ТП- 8 К | МК-8 | 630 | 16190 | 111 | 72 | 104 | 33 |  |  | 630 | 3557 | откл
|  |  |  | U | 229 | 229 | 225\400
|  |  |  | Р-2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | откл | [6 empty] | Р-7 | 4 | 5 | 8 | 2
|  |  |  | Р-4 | 23 | 18 | 32 | 8 |  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-5 | 52 | 36 | 40 | 14 |  |  |  | Р-9 | 11 | 19 | 25 | 18
| ТП- 8 Р | МК-8 | 630 |  | 25 | 11 | 1 |  |  |  | 630 |  | 8 | 15 | 36
|  |  |  | U | 226 | 228 | 228\397 |  |  |  |  | U | 227 | 229 | 227\397
|  |  |  | Р-1 | [7 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-2 | 24 | 0 | 9 |  |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [7 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-6 | [7 empty] | Р-16 | 5 | 32 | 12
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-18
|  |  |  | Р-9 | [7 empty] | Р-19
|  |  |  | Р-10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-20
| ТП- 16 | Фек.№5 | 400 | 57808 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 58147 | 40 | 40 | 38 | 38
|  |  |  | U | 220 | 220 | 219\387 |  |  |  |  | U | 229 | 230 | 230\404
| ТП- 1 К | МК-1 | 630 | 1146 |  | 47 | 59 | 62 | 21 |  | 560 | 0 |  | 107 | 116 | 104 | 25
|  |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 230 | 402 |  |  | U | 3 | 231 | 222 | 227 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | сек.
|  |  |  | Р-2 |  | 31 | 31 | 16 | 18 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 36 | 37 | 39 | 17
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Р-14 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 16 | 7 | 15 | 4
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | 6 | 7 | 2 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 24 | 49 | 51 | 27
|  |  |  | Р-8 |  | 20 | 27 | 24 | 7 |  |  | Р-18 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 1 Л | МК-1 | 630 | 6240043 |  | 50 | 43 | 45 | 8 |  | 630 | 49608 |  | 120 | 99 | 85 | 32
|  |  |  | U | 3 | 218 | 217 | 219 | 380 |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 230 | 399
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 7 | 6 | 4 | 3 |  |  | Р-7 |  | отк.
|  |  |  | АВ-1 |  | 23 | 23 | 22 | 2 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 |  | 16 | 13 | 14 | 2 |  |  | Р-9 |  | 46 | 54 | 24 | 7
[12 empty] | Р-10 |  | 55 | 26 | 50 | 14
[12 empty] | Р-11 |  | отк.
[12 empty] | Р-12 |  | отк.
[12 empty] | АВ-3 |  | 5 | 3 | 2 | 3
[12 empty] | АВ-4 |  | 16 | 13 | 12 | 2
[12 empty] | Р-14-16 |  | отк.
| ТП-1 М | МК-1 | 630 | 1083-1 |  | 89 | 157 | 124 | 41 |  | 630 | 1083-2 |  | 75 | 99 | 90 | 40
|  |  |  | U | 3 | 225 | 224 | 222 | 390 |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 227 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 27 | 21 | 23 | 7 |  |  | Р-13 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 23 | 17 | 11 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 70 | 53 | 53 | 11 |  |  | Р-15 |  | 23 | 35 | 11 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [5 empty] | Р-16 |  | 30 | 37 | 34 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 7 | 15 | 17 | 8 |  |  | Р-17 |  | 12 | 15 | 21 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 17 | 16 | 15 | 5 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Р-8,9 |  | отк. | [5 empty] | Р-20 |  | 1 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Р-10 |  | 12 | 20 | 19 | 7 |  |  | Р-21 |  | отк.
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-22 |  | 26 | 27 | 28 | 17
|  |  |  | Р-12 |  | 22 | 25 | 25 | 10 |  |  | Р-23 |  | 2 | 1 | 1 | 3
[12 empty] | Р-24 |  | отк.
| ТП- 1 Н | встр в РТП-10 | 630 | 16470 |  | 36 | 37 | 48 | 8 |  | 630 | 16312 |  | 110 | 115 | 116 | 17
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 221 | 389 |  |  | U | 3 | 230 | 229 | 229 | 402
|  |  |  | P-1 |  | отк | [5 empty] | Р-11 |  | 110 | 115 | 116 | 17
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | P-3 |  | отк | [5 empty] | Р-13 |  | отк.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-14 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 36 | 37 | 48 | 8 |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк | [5 empty] | Р-16 |  | отк.
[12 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | нет
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-20 |  | отк.
[12 empty] | Р-21 |  | отк.
[12 empty] | Р-22 |  | отк.
[12 empty] | Р-23 |  | нет
| ТП- Ю-1 | пос. Юпитер | 250 | 701 |  | 82 | 70 | 86 | 20
|  |  |  | U | 3 | 226 | 228 | 221 | 398
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 14 | 13 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 14 | 26 | 14 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ |  | 14 | 11 | 32 | 16
| ТП- Ю-2 | пос. Юпитер | 250 | 914233 |  | 72 | 92 | 110 | 32
|  |  |  | U | 3 | 220 | 220 | 228 | 390
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 8 | 13 | 23 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 14 | 24 | 8
|  |  |  | Р-5 |  | 59 | 77 | 45 | 23
|  |  |  | Р-6 |  | 8 | 7 | 1 | 5
| ТП- Ж-1 | пос. Желанный | 400 |  |  | 20 | 0 | 26 | 16 |  | 400 | 226 |  | 64 | 46 | 32 | 10
|  |  |  | U | 3 | 223 | 223 | 222 | 390 |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 229 | 397
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 8 | 14 | 20 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 16 | 0 | 16 | 9 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-22 |  | 62 | 38 | 21 | 29
[12 empty] | Р-24 |  | 1 | 0 | 0 | 1
| ТП- Ж-2 | пос.Желанный | 630 | 542854 |  | 22 | 23 | 25 | 8 |  | 630 | 542853 |  | 20 | 22 | 25 | 8
|  |  |  | U | 3 | 228 | 227 | 227 | 395 |  |  | U | 3 | 229 | 227 | 228 | 396
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [5 empty] | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [5 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [5 empty] | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 14 | 10 | 6 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 5 | 7 | 0 | 8 |  |  | Р-17 |  | 2 | 8 | 7 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  | Р-18 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 20 | 34 | 19 | 9 |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-20 |  | 4 | 3 | 1 | 2
[12 empty] | Р-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-22 |  | 5 | 7 | 0 | 4
[12 empty] | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-24 |  | нет
[12 empty] | Р-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- Ж-3 | пос.Желанный | 250 | 178024 |  | 38 | 34 | 30 | 2
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 222 | 384
|  |  |  | P-1 |  | 4 | 5 | 7 | 2
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 17 | 0 | 15
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 5 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| ТП- Ж-4 | пос. Желанный | 400 | 0 |  | 71 | 52 | 41 | 43
|  |  |  | U | 3 | 222 | 227 | 224 | 396
|  |  |  | Р-2 |  | 19 | 7 | 29 | 13
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 2 | 1 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 33 | 1 | 5 | 23
|  |  |  | Р-5 |  | 41 | 44 | 6 | 10
| ТП- Ж-5 | пос.Желанный | 250 | 29756 |  | 59 | 94 | 10 | 16
|  |  |  | U | 3 | 227 | 222 | 223 | 397
|  |  |  | Р-2 |  | 67 | 80 | 66 | 14
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 16 | 16 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- Ж-6 | пос.Желанный | 250 | 1786864 |  | 6 | 16 | 10 | 7
|  |  |  | U | 3 | 228 | 227 | 228/396
|  |  |  | P-2 |  | 6 | 16 | 10 | 7
| ТП- Ж-7 | СНТ- 65 | 160 | 1531 |  | 16 | 0 | 11 | 7
|  |  |  | U | 2 | 219 | 211 | 211 | 381
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 10 | 7
| ТП- 6 Л | 6 мик-он | 630 | 1927471 |  | 36 | 44 | 26 | 30 |  | 630 | 1926891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 231 | 406 |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 230 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | 13 | 8 | 6 | 6 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 36 | 18 | 20 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 6 М | 6 мик-он | 630 | 1888653 |  | 62 | 63 | 79 | 36 |  | 630 | 1889898 |  | 5 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 232 | 405 |  |  | U |  | 233 | 233 | 234 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 62 | 83 | 79 | 36 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 3
| ТП- 4 К | МК-4 | 630 | 506834 |  | 169 | 90 | 148 | 41 |  | 630 | 710726 |  | 10 | 11 | 9 | 5
|  |  |  | U | 3 | 230 | 231 | 231 | 407 |  |  | U | 3 | 229 | 231 | 229 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-9 |  | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 12 | 11 | 12 |  |  | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 29 | 68 | 10 | 21 |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 43 | 45 | 38 | 10 |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 21 | 9 | 25 | 8 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 48 | 40 | 52 | 18 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 25 | 19 | 9 |  |  | Р-16 |  | 9 | 11 | 10 | 6
| ТП- 4 Л | МК-4 | 630 | 18042 |  | 170 | 145 | 140 | 40 |  | 630 | 18044 |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 229 | 226 | 230 | 405 |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 76 | 50 | 95 | 30 |  |  | Р-7 |  | 38 | 26 | 20 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 46 | 48 | 49 | 8 |  |  | Р-8 |  | 21 | 12 | 14 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 28 | 22 | 25 | 7 |  |  | Р-10 |  | откл
| ТП- 4 М | МК-4 | 630 | 1934 |  | откл |  |  |  |  | 630 | 57773 |  | 150 | 168 | 160 | 30
|  |  |  | U | 3 | [6 empty] | U | 3 | 226 | 227 | 229 | 401
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [5 empty] | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-10 |  | 12 | 5 | 4 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 10 | 1 | 4 | 11
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-13 |  | 9 | 12 | 24 | 18
|  |  |  | Р-6 |  | 39 | 45 | 40 | 12 |  |  | Р-14 |  | 20 | 31 | 15 | 13
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 25 | 28 | 40 | 18 |  |  | Р-16 |  | 43 | 35 | 21 | 8
| ТП- 4 П | МК-4 | 630 | 1820862 |  | 16 | 39 | 48 | 13 |  | 630 | 1820862 |  | 45 | 26 | 26 | 11
|  |  |  | U | 3 | 228 | 231 | 229 | 401 |  |  | U | 3 | 231 | 230 | 230 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Р-11 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [5 empty] | Р-12 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 50 | 22 | 65 | 28 |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | 21 | 38 | 16 | 19
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет | [5 empty] | Р-17 |  | 28 | 17 | 19 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | нет | [5 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Р-9 |  | нет | [5 empty] | Р-19 |  | 2 | 2 | 1 | 5
|  |  |  | Р-10 |  | нет
| ТП- 4 Н | МК-4 | 630 | 21206 |  | 62 | 51 | 47 | 15 |  | 630 | 15465 |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 230 | 228 | 227 | 401 |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 5 | 1 | 6 |  |  | Р-12 |  | 12 | 13 | 21 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 5 | 2 | 3 |  |  | Р-13 |  | 4 | 9 | 5 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 1 | 6 | 2 |  |  | Р-15 |  | 15 | 12 | 3 | 11
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [5 empty] | Р-17 |  | 3 | 0 | 2 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 9 | 2 | 2 | 8 |  |  | Р-18 |  | 6 | 1 | 3 | 2
| ТП- 7 К | МК-7 | 400 | 1780 |  | 245 | 279 | 205 | 38
|  |  |  | U | 3 | 231 | 224 | 226 | 401
|  |  |  | АВ-1 |  | 105 | 160 | 145 | 22
|  |  |  | АВ-2 |  | 64 | 63 | 63 | 10
|  |  |  | АВ-3 |  | 27 | 8 | 7 | 13
|  |  |  | АВ-4 |  | 18 | 24 | 7 | 7
|  |  |  | АВ-5 |  | нет
|  |  |  | АВ-6 |  | 74 | 49 | 26 | 16
|  |  |  | АВ-7 |  | нет
| ТП- 7 Л | МК-7 | 400 | 6079 |  | 343 | 181 | 243 | 60
|  |  |  | U | 3 | 234 | 235 | 214 | 401
|  |  |  | АВ-1 |  | 108 | 81 | 102 | 13
|  |  |  | АВ-2 |  | 44 | 80 | 94 | 35
|  |  |  | АВ-3 |  | 51 | 66 | 63 | 11
|  |  |  | АВ-4 |  | нет
|  |  |  | АВ-5 |  | 90 | 82 | 92 | 8
|  |  |  | АВ-6 |  | 19 | 49 | 28 | 19
| ТП- 56 | ДК Строитель | 100 |  |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 100 | 35590 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 230 | 231 | 232 | 407 |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 221 | 388
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 3 | 1 | 0
| ТП- 56 А | кв 56 | 400 | 4478 |  | 43 | 47 | 44 | 18 |  | 400 | 4961 |  | 43 | 63 | 108 | 38
|  |  |  | U | 3 | 223 | 223 | 222 | 393 |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 410
|  |  |  | P-1 |  | отк. | [5 empty] | Р-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Р-11 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-13 |  | 33 | 50 | 74 | 13
|  |  |  | P-7 |  | 35 | 34 | 19 | 18 |  |  | Р-16 |  | 5 | 11 | 22 | 7
|  |  |  | P-8 |  | 11 | 7 | 6 | 3 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| ТП- 56 Б | кв 56 | 250 | 1391 |  | 120 | 138 | 151 | 26 |  | 400 | 56776 | откл-н
|  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 223 | 390 |  |  | U
|  |  |  | P-1 |  | 11 | 15 | 27 | 11 |  |  | P-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | P-15 |  | 5 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | P-3 |  | нет | [5 empty] | P-16 |  | 5 | 0 | 9 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 19 | 14 | 6 | 4 |  |  | P-17 |  | 18 | 17 | 7 | 5
|  |  |  | P-6 |  | нет | [5 empty] | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 50 | 59 | 83 | 19
|  |  |  | P-8 |  | нет
| ТП- 56 В | кв 56 | 250 | 30 |  | 173 | 140 | 150 | 37 |  | 250 | 736509 |  | 133 | 91 | 85 | 29
|  |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 233 | 400 |  |  | U | 3 | 217 | 217 | 222 | 380
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-13 |  | 40 | 28 | 19 | 18
|  |  |  | P-2 |  | 39 | 39 | 47 | 15 |  |  | P-18 |  | 68 | 64 | 64 | 12
|  |  |  | P-4 |  | 43 | 30 | 27 | 9
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 88 | 57 | 67 | 23
| ТП- 56 Г | кв 56 | 400 | 5810 |  | 247 | 270 | 232 | 39 |  | 400 | 852-В-769 |  | 93 | 82 | 154 | 32
|  |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 223 | 387 |  |  | U | 3 | 233 | 234 | 230 | 409
|  |  |  | P-1 |  | 20 | 28 | 3 | 2 |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 33 | 20 | 32 | 9 |  |  | P-13 |  | 44 | 32 | 46 | 17
|  |  |  | P-3 |  | 15 | 5 | 19 | 5 |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 71 | 59 | 20 | 34 |  |  | P-16 |  | 19 | 22 | 75 | 36
|  |  |  | P-6 |  | 43 | 69 | 65 | 15 |  |  | P-17 |  | 5 | 8 | 3 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 11 | 8 | 13 | 5 |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 25 | 27 | 13 | 4 |  |  | Рна ст. |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р на ст. |  | 14 | 32 | 42 | 0
| ТП- 56 Е | кв 56 | 250 | 14151 |  | 169 | 160 | 144 | 32
|  |  |  | U | 3 | 230 | 228 | 230 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 74 | 61 | 63 | 18
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 48 | 69 | 48 | 22
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 10 | 9 | 17 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  |  | P-9 |  | откл.
| ТП- 56 Ж | кв 56 | 630 | 62443 |  | 96 | 90 | 70 | 26 |  | 630 | 17109 |  | 232 | 191 | 207 | 33
|  |  |  | U | 3 | 228 | 225 | 227 | 403 |  |  | U | 3 | 227 | 228 | 231 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | P-12 |  | 76 | 43 | 70 | 29
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-15 |  | 16 | 25 | 19 | 4
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-16 |  | 82 | 84 | 58 | 13
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-18 |  | 45 | 34 | 29 | 13
|  |  |  | P-7 |  | 64 | 46 | 46 | 23
|  |  |  | P-8 |  | 33 | 22 | 20 | 9
| ТП- 56 З | кв 56 | 400 | 17684 |  | 197 | 174 | 176 | 46
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 230 | 402
|  |  |  | P-1 |  | 37 | 29 | 20 | 11
|  |  |  | P-2 |  | 24 | 22 | 14 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 15 | 8 | 13 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 46 | 41 | 51 | 11
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 8 | 5 | 2 | 4
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 2 | 7 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 28 | 24 | 38 | 14
| ТП- 56 И | кв 56 | 400 | 43675 |  | 132 | 175 | 160 | 41
|  |  |  | U | 1 | 234 | 231 | 235 | 404
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 34 | 50 | 45 | 13
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 23 | 25 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 47 | 76 | 65 | 18
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | дежурит
|  |  |  | Р-8 |  | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 56 К | кв 56 | 400 | 1373 |  | 108 | 110 | 87 | 29 |  | 400 | 70541 |  | 128 | 125 | 78 | 30
|  |  |  | U | 2 | 230 | 235 | 236 | 406 |  |  | U | 1 | 217 | 221 | 222 | 386
|  |  |  | P-2 |  | 16 | 16 | 22 | 13 |  |  | P-10 |  | 4 | 1 | 7 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [5 empty] | P-12 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [5 empty] | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | P-15 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | 76 | 65 | 60 | 28
|  |  |  | Р-7 |  | 79 | 88 | 60 | 14 |  |  | Р-17 |  | 32 | 53 | 13 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 56 Л | кв 56 | 180 | 1018 |  | 59 | 82 | 80 | 27
|  |  |  | U | 1 | 221 | 216 | 223 | 386
|  |  |  | P-2 |  | 46 | 53 | 42 | 18
|  |  |  | P-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 8 | 17 | 30 | 6
| ТП- 56 М | кв 56 | 400 | 788529 |  | 60 | 50 | 70 | 11 |  | 400 | 407412 |  | 43 | 49 | 30 | 2
|  |  |  | U | 3 | 229 | 228 | 227 | 398 |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 408
|  |  |  | P-2 |  | 28 | 36 | 60 | 11 |  |  | P-12 |  | откл.
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | откл.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  | Р-14 |  | откл.
|  |  |  | P-6 |  | откл. | [5 empty] | Р-15 |  | откл.
|  |  |  | P-7 |  | откл. | [5 empty] | Р-16 |  | 34 | 30 | 14 | 10
|  |  |  | Р-8 |  | 18 | 12 | 26 | 7 |  |  | Р-18 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 5 | 14 | 29 | 4
| ТП- 56 Н | Дом быта | 630 | 308040 |  | 69 | 78 | 73 | 19 |  | 630 | 189307 |  | 93 | 89 | 113 | 10
|  |  |  | U | 3 | 235 | 236 | 234 | 404 |  |  | U | 3 | 237 | 236 | 235 | 405
|  |  |  | Р-6 |  | откл. | [5 empty] | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 65 | 59 | 94 | 5 |  |  | Р-3 |  | 78 | 81 | 73 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 14 | 5 | 6 | 1
|  |  |  | АВ-10 |  | 0 | 5 | 11 | 0
|  |  |  | АВ-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 56 П | Детская поликлинника | 160 | 165686 |  | 65 | 51 | 49 | 12 |  | 400 |  |  | 9 | 10 | 11 | 4
|  |  |  | U | 3 | 226 | 230 | 224 | 397 |  |  | U | 5 | 226 | 227 | 227 | 399
|  |  |  | P-2 |  | отк. | [5 empty] | P-8 |  | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | P-3 |  | отк. | [5 empty] | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 13 | 1 | 3 | 2 |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 28 | 23 | 19 | 4 |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 25 | 24 | 21 | 1
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-13
| ТП- 94 А | МК-94-95 | 630 | 18042 |  | 193 | 187 | 268 | 11 |  | 630 | 18044 |  | 217 | 220 | 165 | 4
|  |  |  | U | 3 | 218 | 218 | 215 | 401 |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 231 | 399
|  |  |  | P-1 |  | 26 | 36 | 35 | 2 |  |  | P-12 |  | 38 | 29 | 14 | 12
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-16 |  | 23 | 36 | 20 | 8
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-17 |  | 24 | 28 | 27 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-18 |  | 40 | 63 | 39 | 14
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-19 |  | 29 | 10 | 43 | 19
|  |  |  | P-7 |  | 31 | 33 | 39 | 21 |  |  | P-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 13 | 36 | 60 | 28 |  |  | P-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 108 | 78 | 120 | 27 |  |  | P-22 |  | 14 | 12 | 23 | 10
[12 empty] | P-23 |  | 14 | 13 | 6 | 10
| ТП- 94 Б | МК-94-95 | 400 | 3593 |  | 184 | 203 | 274 | 51 |  | 630 | 9345 |  | 133 | 171 | 136 | 20
|  |  |  | U | 2 | 223 | 229 | 223 | 394 |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 227 | 401
|  |  |  | P-11 |  | 43 | 47 | 70 | 6 |  |  | P-1 |  | 41 | 57 | 48 | 9
|  |  |  | P-12 |  | 26 | 19 | 28 | 5 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 40 | 64 | 34 | 17
|  |  |  | P-15 |  | 51 | 42 | 62 | 16 |  |  | P-5 |  | 9 | 15 | 21 | 5
|  |  |  | Р-16 |  |  | 12 | 13 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-17 |  | 46 | 49 | 64 | 12 |  |  | P-7 |  | нет
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 16 | 10
| ТП- 94 В | МК-94-95 | 630 | 83335 |  | 143 | 104 | 183 | 58 |  | 630 | 54195 |  | 465 | 518 | 424 | 36
|  |  |  | U | 3 | 226 | 222 | 224 | 392 |  |  | U | 1 | 228 | 217 | 224 | 509
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 20 | 22 | 22 | 7 |  |  | P-3 |  | 103 | 127 | 105 | 20
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 75 | 76 | 71 | 28 |  |  | P-5 |  | 61 | 96 | 49 | 28
|  |  |  | P-15 |  | 50 | 75 | 50 | 12 |  |  | P-6 |  | 30 | 14 | 27 | 2
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-7 |  | 102 | 133 | 129 | 43
|  |  |  | Р-17 |  | 0 | 12 | 7 | 4 |  |  | P-8 |  | 129 | 86 | 84 | 34
|  |  |  | Р стене |  | 0 | 0 | 3 | 3
| ТП- 94 Г | МК-94-95 | 400 | 598 |  | 104 | 156 | 134 | 22 |  | 400 | 3991 |  | 114 | 1 01 | 96 | 33
|  |  |  | U | 1 | 220 | 212 | 223 | 381 |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 224 | 395
|  |  |  | P-9 |  | 17 | 15 | 26 | 5 |  |  | P-1 |  | 33 | 41 | 45 | 4
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 25 | 61 | 47 | 23 |  |  | P-4 |  | 11 | 24 | 13 | 6
|  |  |  | Р-13,14 |  | отк. | [5 empty] | P-6 |  | 22 | 10 | 9 | 10
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 45 | 72 | 54 | 15 |  |  | P-8 |  | 35 | 16 | 20 | 17
| ТП- 94 Д | МК-94-95 | 250 |  |  | 75 | 81 | 62 | 22 |  | 250 |  |  | 18 | 0 | 17 | 14
|  |  |  | U | 1 | 229 | 229 | 233 | 402 |  |  | U | 3 | 223 | 226 | 219 | 394
|  |  |  | P-1 |  | 14 | 19 | 11 | 4 |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-11 |  | 10 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | P-3 |  |  | 0 |  |  |  |  | P-13 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-5 |  |  | 0 |  |  |  |  | P-17 |  | 4 | 0 | 10 | 13
|  |  |  | P-6 |  | 19 | 24 | 20 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 21 | 23 | 19 | 7
| ТП- 94 Е | МК-94-95 | 400 | 4736 |  | 140 | 136 | 168 | 46 |  | 630 | 62811 |  | 98 | 97 | 101 | 30
|  |  |  | U | 3 | 225 | 227 | 224 | 394 |  |  | U | 3 | 240 | 219 | 217 | 382
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 7 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 48 | 59 | 73 | 45 |  |  | P-8 |  | 28 | 11 | 23 | 12
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-10 |  | 12 | 11 | 15 | 6
|  |  |  | P-7 |  | 32 | 29 | 29 | 2 |  |  | P-12 |  | 11 | 22 | 14 | 9
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-14 |  | 19 | 30 | 27 | 18
|  |  |  | P-13 |  | 44 | 43 | 68 | 27 |  |  | Р стене |  | 4 | 1 | 6 | 0
| ТП- 94 Ж | МК-94-95 | 630 | 195 |  | отк. |  |  |  |  | 630 | 192 |  | 56 | 58 | 51 | 17
|  |  |  | U | [7 empty] | U | 3 | 228 | 226 | 227 | 403
|  |  |  | P-11 |  | 5 | 8 | 9 | 13 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 14 | 7 | 15 | 4 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 21 | 29 | 15 | 3 |  |  | P-5 |  |  | 1 | 0 | 1
| ТП- 95 | ДК Алмаз | 630 |  |  | 162 | 184 | 156 | 36 |  | 630 |  |  | 68 | 64 | 50 | 6
|  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 227 | 394 |  |  | U | 3 | 218 | 218 | 218 | 484
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [5 empty] | Р-8 |  | 13 | 13 | 31 | 11
|  |  |  | Р-11 |  | 21 | 42 | 14 | 14 |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 34 | 42 | 23 | 5 |  |  | Р-14 |  | откл
|  |  |  | Р-15 |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-17 |  | откл | [5 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 12 | 8 | 15 | 5 |  |  | Р-20 |  | 16 | 15 | 22 | 6
|  |  |  | Р-21 |  | 27 | 19 | 20 | 10 |  |  | Р-22 |  | откл
|  |  |  | Р-23 |  | откл | [5 empty] | Р-24 |  | откл
|  |  |  | Р-25 |  | 24 | 50 | 20 | 15 |  |  | Р-26 |  | 17 | 20 | 23 | 15
[12 empty] | Р-28 |  | откл
[12 empty] | Р-30 |  | откл
[12 empty] | Р-32 |  | откл
[12 empty] | Р-34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 95 Б | МК-94-95 | 630 | 53139 |  | 67 | 71 | 76 | 15 |  | 630 | 34592 |  | 207 | 129 | 150 | 25
|  |  |  | U | 3 | 228 | 228 | 226 | 402 |  |  | U | 3 | 225 | 229 | 227 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-19 |  | 39 | 26 | 38 | 11
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-21 |  | 33 | 27 | 55 | 27
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-22 |  | 36 | 34 | 37 | 12
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 11 | 9 | 0 |  |  | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | Р-24 |  | 33 | 17 | 30 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-25 |  | 21 | 27 | 14 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | Р-10 |  | 33 | 31 | 39 | 13
|  |  |  | Р-11 |  | 9 | 8 | 28 | 18
|  |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-16 |  | нет
| ТП- 95 В | МК-94-95 | 400 | 58623 |  | 116 | 94 | 121 | 17 |  | 400 | 56386 |  | 200 | 196 | 232 | 37
|  |  |  | U | 3 | 219 | 222 | 222 | 383 |  |  | U | 3 | 220 | 223 | 219 | 385
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [5 empty] | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Р-11 |  | 78 | 90 | 94 | 26
|  |  |  | Р-4 |  | 60 | 44 | 55 | 23 |  |  | Р-12 |  | 32 | 16 | 36 | 18
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 46 | 47 | 59 | 12 |  |  | Р-14 |  | 65 | 61 | 72 | 19
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | 26 | 6 | 7 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | откл
| ТП- 95 Г | МК-94-95 | 630 | 60792 |  | 70 | 74 | 90 | 30 |  | 630 | 6079261 |  | 89 | 139 | 71 | 43
|  |  |  | U | 3 | 224 | 227 | 223 | 395 |  |  | U | 3 | 227 | 220 | 224 | 392
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-2 |  | 10 | 43 | 0 | 12
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 50 | 54 | 44 | 13
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-5 |  | 12 | 12 | 11 | 3
|  |  |  | P-14 |  | 39 | 43 | 44 | 7 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-15 |  | 28 | 28 | 53 | 14 |  |  | P-7 |  | 10 | 29 | 8 | 4
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-8 |  |  |  | 0 | 0
| ТП- 95 Д | МК-94-95 | 400 | 2306 |  | 153 | 176 | 162 | 44 |  | 400 | 1425742 |  | 133 | 154 | 121 | 30
|  |  |  | U | 3 | 217 | 218 | 223 | 385 |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 231 | 400
|  |  |  | Р-12 |  | отк. | [5 empty] | Р-1,2,3 |  | отк.
|  |  |  | P-13 |  | 27 | 66 | 33 | 21 |  |  | P-4 |  | 14 | 18 | 15 | 2
|  |  |  | Р-14 |  | отк. | [5 empty] | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 39 | 23 | 24 | 8
|  |  |  | P-16 |  | 54 | 39 | 54 | 6 |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-17 |  | 56 | 71 | 43 | 22 |  |  | Р-9 |  | 81 | 90 | 74 | 35
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 95 Е | МК-94-95 | 400 |  |  | 52 | 45 | 54 | 15 |  | 630 | 49490 |  | 102 | 135 | 160 | 45
|  |  |  | U | 1 | 228 | 228 | 228 | 402 |  |  | U | 1 | 226 | 228 | 229 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 23 | 20 | 37 | 15 |  |  | Р-11 |  | 27 | 20 | 32 | 17
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [5 empty] | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-14 |  | 3 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 16 | 31 | 30 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-16 |  | 35 | 28 | 30 | 10
|  |  |  | Р-8 |  | 27 | 16 | 16 | 5 |  |  | Р-17 |  | 30 | 42 | 40 | 15
| ТП- 95 Ж | МК-94-95 | 630 | 53805 |  | 87 | 75 | 66 | 24 |  | 630 | 3514 |  | 86 | 76 | 77 | 16
|  |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 223 | 392 |  |  | U | 1 | 218 | 219 | 217 | 384
|  |  |  | Р-1 |  | отк | [5 empty] | P-10 |  | 6 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | отк | [5 empty] | P-11 |  | 32 | 36 | 38 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | отк | [5 empty] | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 50 | 49 | 53 | 19 |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 44 | 42 | 36 | 17 |  |  | P-15 |  | 50 | 50 | 56 | 21
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| ТП- 2 Л | МК-2 | 630 | 52245 | 3 | 24 | 40 | 53 | 34 |  | 630 | 52622 | 3 | 45 | 45 | 57 | 35
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 228 | 401 |  |  | U |  | 229 | 231 | 228 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 8 | 20 | 16 | 7 |  |  | P-7 |  | 1 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 5 | 2 | 7 | 5 |  |  | P-8 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 9 | 11 | 21 | 7 |  |  | P-9 |  | 12 | 7 | 8 | 11
|  |  |  | P-5 |  | 8 | 13 | 10 | 10 |  |  | P-10 |  | 25 | 18 | 21 | 11
|  |  |  | P-6 |  | отк | [5 empty] | P-11 |  | 27 | 13 | 11 | 17
| ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 24 | 30 | 27 | 8
|  |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 232 | 405
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | 8 | 3 | 5 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 1 | 7 | 3
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 5 | 1 | 4
| ТП- 40 А | База продт | 180 | 22261 | 3 | 9 | 9 | 22 | 12
|  |  |  | U |  | 217 | 219 | 214 | 384
| ТП- 40 Е |  | 160 | 1811ДГ730 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 232 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | нет
| ТП- 40 Ж |  | 180 | 13812 |  | 12 | 9 | 8 | 1
|  |  |  | U | 3 | 232 | 233 | 232 | 412
|  |  |  | Р-1 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 4 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 9 | 8 | 6 | 1
| ТП- 112 Б | ул.Чапаева | 100 | 3606 |  | 26 | 4 | 8 | 13
|  |  |  | U | 3 | 226 | 226 | 227 | 395
|  |  |  | P-1 |  | отк
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 3 | 5 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 13 | 23 | 28 | 7
| ТП- 116 | Автотехцентр "Орион" | 630 |  |  | 55 | 60 | 51 | 15
|  |  |  | U | 3 | 231 | 231 | 230 | 403
|  |  |  | AB-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AB-2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | AB-8 |  | 55 | 60 | 50 | 14
| ТП- 116 А | Автотехцентр "Орион" | 630 | 1393884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 234 | 234 | 231 | 404
|  |  |  | АВ-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 117 А |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 221 | 222 | 220 | 308
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 8 | 5 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 9 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| ТП- 117 Д |  | 100 | 1028 |  | 8 | 7 | 4 | 8
|  |  |  | U | 3 | 231 | 236 | 234 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 7 | 4 | 13
|  |  |  | Р-2 |  | отк
| ТП- 117 Ж | ул.Первомайская 62Б | 100 |  |  | 37 | 13 | 48 | 35
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 228 | 404
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 7 | 21 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | 36 | 7 | 6 | 25
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 16 | 16
| ТП- 120 | СМУ-2 ВНЗМ | 320 | 28718 |  | 106 | 83 | 107 | 33
|  |  |  | U | 3 | 224 | 225 | 220 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 20 | 17 | 22 | 4
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 10 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 40 | 18 | 36 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | отк
| ТП- 122 | полигон | 100 | 122190 |  | 9 | 10 | 3 | 6
|  |  |  | U | 3 | 220 | 227 | 224 | 390
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 8 | 11 | 2 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 | отк.
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 122 А | полигон | 180 | 3271 |  | 11 | 2 | 1 | 2 |  | 180 | 5121 |  | 3 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 218 | 222 | 218 | 387 |  |  | U | 3 | 218 | 221 | 218 | 385
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-7 |  | 4 | 5 | 6 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | отк | [5 empty] | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 311 | Аллагуат | 250 | 67441 |  | 92 | 140 | 66 | 35
|  |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 223 | 392
|  |  |  | P-1 |  | 8 | 37 | 22 | 24
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 17 | 53 | 15 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 35 | 38 | 25 | 9
|  |  |  | P-7 |  | отк.
| ТП- 313 В |  | 400 | 56990 |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  |  | U | 3 | 224 | 220 | 220 | 388
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 4 | 2
|  |  |  | P-3 |  | отк
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 315 Е |  | 160 | 66129 |  | 15 | 15 | 11 | 3
|  |  |  | U | 3 | 221 | 219 | 221 | 388
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 7 | 3 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 6 | 8 | 6 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 110А |  |  |  |  | 168 | 186 | 180 | 0 |  |  |  |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 227 | 225 | 223 | 392 |  |  | U
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 23 | 45 | 44 | 44
|  |  |  | Р-3 |  | 48 | 33 | 13 | 16 |  |  | Р-8 |  | 16 | 26 | 46 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 18 | 24 | 28 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-10 |  | 1 | 0 | 0 | 6
[12 empty] | Р-12 |  | 1 | 2 | 0 | 3
[12 empty] | Р-13 |  | 6 | 14 | 5 | 3
[12 empty] | Р-14 |  | 12 | 7 | 25 | 6
[12 empty] | Р-15 |  | 8 | 19 | 7 | 2
| ТП- 125 |  |  |  |  | 52 | 56 | 71 | 5
|  |  |  | U | 3 | 220 | 212 | 220 | 321
| ТП- 125А |  |  |  |  | 14 | 28 | 42 | 42
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 231 | 402
| ТП- 360 А |  | 160 | 22737 |  | 23 | 23 | 23 | 1
|  |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 232 | 402
|  |  |  | P-2 |  | отк
|  |  |  | Р-3 |  | 25 | 26 | 26 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | отк
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | отк
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | отк
| ТП- 34 | ДК Н/химик | 320 | 0 |  | нет | доступа
| ТП- 34 Б | ДК Н/химик | 160 | 12584 |  | отк.
U
| ТП- 34 В | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 228/401
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
| ТП- 34 Г | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 231/404
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
| ТП- 35 | кв 35 | 250 | 1205302 |  | 125 | 155 | 134 | 27
|  |  |  | U |  | 226 | 223 | 228/398
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 19 | 28 | 16 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 20 | 15 | 30 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 27 | 37 | 22 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 42 | 28 | 9
Р на стене
| ТП- 36 | кв 36 | 400 | 0 |  | 160 | 181 | 193 | 25 |  | 320 | 9041 |  | 51 | 54 | 57 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 226/384 |  |  |  | U |  | 221 | 224 | 223/396
|  |  |  | Р-2 |  | 11 | 20 | 4 | 5 |  |  | Р-11 |  | 4 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 101 | 93 | 86 | 13 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-13 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 34 | 43 | 10 | 7 |  |  | Р-14 |  | 33 | 36 | 40 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 32 | 20 | 21 | 6 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | отк. | [5 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 4 | 8 | 2 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 7 | 7 | 5 | 2 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р на стене
| ТП- 37 А | кв 37 | 320 | 4554 |  | 210 | 180 | 201 | 20
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 230/402
|  |  |  | Р-1 |  | 21 | 26 | 36 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 81 | 27 | 42 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 26 | 18 | 26 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 21 | 18 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 18 | 27 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 41 | 37 | 12 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 19 | 0 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 37 Б | кв 37 | 400 | 1747 |  | 140 | 144 | 132 | 21 |  | 400 | 1267 |  | 142 | 136 | 179 | 28
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 227/94 |  |  |  | U |  | 231 | 230 | 226/401
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 8 | 6 | 2 |  |  | Р-2
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [5 empty] | Р-3 |  | 38 | 18 | 41 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Р-4 |  | 58 | 51 | 76 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 5 | 2 | 1 |  |  | Р-5 |  | 22 | 31 | 32 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 4 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 131 | 136 | 139 | 17 |  |  | Р-7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-9 |  | отк.
| ТП- 38 А | кв 38 | 560 | 1091 |  | 209 | 151 | 182 | 23
|  |  |  | U |  | 231 | 234 | 332/406
|  |  |  | Р-2 |  | 21 | 22 | 27 | 9
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 55 | 51 | 57 | 7
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 41 | 43 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 27 | 25 | 10 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 29 | 31 | 6
| ТП- 38 Б | кв 38 | 250 | 843В023 |  | 64 | 72 | 56 | 16 |  | 320 | 3569 |  | 67 | 147 | 124 | 22
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228/401 |  |  |  | U |  | 225 | 221 | 222/398
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | Р-9 |  | 9 | 11 | 25 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 46 | 48 | 30 | 8 |  |  | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 8 | 5 | 1 |  |  | Р-11 |  | 55 | 57 | 48 | 11
|  |  |  | Р-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 18 |  |  | 2
[12 empty] | Р-13 |  | 29 | 57 | 55 | 9
[12 empty] | Р-14 |  | 29 | 38 | 15 | 8
[12 empty] | Р-15 |  | 20 | 21 | 25 | 6
[12 empty] | Р-16 |  | 5 | 1 | 3 | 0
| ТП- 38 В | кв 38 | 250 | 0 |  | 82 | 91 | 68 | 27 |  | 250 | 402302 |  | 99 | 70 | 49 | 16
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 225/400 |  |  |  | U |  | 220 | 221 | 224/398
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 3 | 5 | 0 |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | 39 | 52 | 40 | 16 |  |  | Р-9 |  | 49 | 49 | 52 | 11
|  |  |  | Р-3 |  | 5 | 12 | 9 | 5 |  |  | Р-10 |  | 21 | 15 | 19 | 9
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-12 |  | отк.
[12 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 38 Г | кв 38 | 400 | 464306 |  | 95 | 85 | 110 | 20
|  |  |  | U |  | 223 | 229 | 227/401
|  |  |  | Р-1 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 25 | 19 | 33 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 27 | 26 | 29 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 2 | 36 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 20 | 30 | 9
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | 18 | 27 | 36 | 9
| ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 13 | 25 | 11 | 2
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 0.565
| ТП- 41 А | кв 41 | 400 | 17749 |  | 110 | 65 | 102 | 34
|  |  |  | U |  | 232 | 238 | 236/410
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 41 | 57 | 16
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 45 | 22 | 47 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 4 | 0 | 2 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 8 | 0 | 2 | 2
| ТП- 41 Б | кв 41 | 400 |  |  | 138 | 139 | 177 | 50
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 224/400
Р-1
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 1 | 2 | 1
Р-4
|  |  |  | Р-6 |  | 45 | 34 | 42 | 4
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 22 | 24 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 39 | 36 | 48 | 13
|  |  |  | Р-9 |  | 16 | 37 | 50 | 17
| ТП- 41 В | кв 41 | 250 | 792 |  | 166 | 135 | 139 | 34
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 231/401
|  |  |  | Р-1 |  | 12 | 9 | 5 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 26 | 16 | 18 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 35 | 38 | 45 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 40 | 23 | 22 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 12 | 24 | 15 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 2 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-9 |  | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| ТП- 41 Г | кв 41 | 250 | 2528 |  | 132 | 94 | 112 | 30
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 230/405
|  |  |  | Р-1 |  | 33 | 39 | 42 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 8 | 18 | 6
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 12 | 22 | 11 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 50 | 23 | 38 | 10
Р-8
Р-9
| ТП- 42 А | кв 42 | 250 | 1480 |  | 138 | 194 | 131 | 36 |  | 250 | 402252 |  | 67 | 77 | 108 | 27
|  |  |  | U |  | 238 | 232 | 234/410 |  |  |  | U |  | 242 | 235 | 231/412
|  |  |  | Р-1 |  | 21 | 10 | 32 | 12 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 56 | 78 | 42 | 13 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 20 | 12 | 11 | 6
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 0 | 3 | 2 |  |  | Р-14 |  | 23 | 21 | 39 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 31 | 46 | 23 | 9 |  |  | Р-17 |  | 10 | 12 | 18 | 4
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-19 |  | 28 | 33 | 33 | 9
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 9 | 10 | 3
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 42 Б | кв 42 | 315 |  |  | 111 | 98 | 83 | 36 |  | 320 | 43617 |  | 156 | 135 | 197 | 20
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233/406 |  |  |  | U |  | 240 | 235 | 232/410
|  |  |  | Р-1 |  | 44 | 35 | 39 | 2 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 13 | 36 | 21 | 9 |  |  | Р-9 |  | 78 | 52 | 77 | 13
|  |  |  | Р-3 |  | 5 | 5 | 6 | 1 |  |  | Р-10 |  | 12 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 22 | 9 | 24 | 2 |  |  | Р-11 |  | 2 | 1 | 0 | 0
Р-12
[12 empty] | Р-13 |  | 40 | 49 | 58 | 17
[12 empty] | Р-14 |  | 6 | 9 | 63 | 0
[12 empty] | Р-15 |  | 16 | 19 | 15 | 4
[12 empty] | Р-16 |  | 3 | 5 | 2 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 18 | 10 | 15 | 3
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | Р ст |  | 5 | 4 | 2 | 1
| ТП- 42 В | кв 42 | 320 | 405288 |  | 28 | 39 | 30 | 11 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 213 | 210 | 214/390
|  |  |  | Р-2 |  | 29 | 40 | 29 | 8
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 42 Д | кв 42 | 400 | 154897 |  | 197 | 188 | 205 | 34 |  | 250 | 541153 |  | 89 | 136 | 87 | 27
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 231/402 |  |  |  | U |  | 230 | 228 | 231/402
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-1 |  | 13 | 24 | 6 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 24 | 12 | 32 | 9 |  |  | Р-2 |  | 65 | 52 | 47 | 10
|  |  |  | Р-9 |  | 21 | 22 | 28 | 8 |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 11 | 18 | 18 | 7 |  |  | Р-4 |  | 4 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р ст |  | 0 | 4 | 3 | 1
|  |  |  | Р-12 |  | 20 | 24 | 36 | 3 |  |  | Р ст |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 80 | 55 | 51 | 10
|  |  |  | Р-14 |  | 14 | 19 | 12 | 3
| ТП- 42 Е | кв 42 | 630 | 68487 |  | 135 | 190 | 150 | 40
|  |  |  | U |  | 221 | 224 | 229/398
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 16 | 18 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 9 | 20 | 11 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | 30 | 48 | 35 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 47 | 39 | 50 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 35 | 31 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 39 | 33 | 48 | 11
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 30 | 40 | 38 | 7
Р-12
| ТП- 45 | Роддом | 400 | 900248 |  | 0 | 0 | 11 | 1
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 220/385
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-4
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 1 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-8
| ТП- 45 А | Роддом | 400 | 86763 |  | 73 | 94 | 94 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 224/396
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 41 | 29 | 40 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 6 | 19 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 27 | 9 | 14
|  |  |  | Р-9 |  | 3 | 9 | 1 | 2
| ТП- 46 | Интернат | 250 | 402251 |  | 0 | 9 | 11 | 2 |  | 400 | 92472
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 228/401
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 9 | 15 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
| ТП- 46 А | кв 46 | 180 | 6322 |  | 47 | 51 | 49 | 9 |  | 180 | 350
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229/401
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 21 | 11 | 12 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 6 | 16 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 26 | 11 | 7
Р-6
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 48 А | кв 48 | 400 | 4987 |  | 45 | 52 | 80 | 24 |  | 400 | 2673 |  | 194 | 190 | 180 | 52
|  |  |  | U |  | 219 | 220 | 219/397 |  |  |  | U |  | 221 | 221 | 225/395
|  |  |  | Р-4 |  | 35 | 41 | 38 | 10 |  |  | Р-11 |  | 67 | 48 | 64 | 23
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 95 | 121 | 80 | 22
|  |  |  | Р-7 |  | 8 | 7 | 10 | 7 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 25 | 23 | 25 | 14
[12 empty] | Р-18 |  | 18 | 17 | 15 | 11
| ТП- 48 Б | кв 48 А | 250 | 43597 |  | 90 | 118 | 89 | 16
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 220/387
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 85 | 68 | 18
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 25 | 20 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 6 | 7 | 2
| ТП- 48 В | встр в РП-1 | 400 | 6299 |  | 170 | 171 | 190 | 40
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230/400
|  |  |  | Р-2 |  | 25 | 24 | 29 | 11
|  |  |  | Р-3 |  | 58 | 48 | 40 | 20
|  |  |  | Р-4 |  | 29 | 26 | 25 | 11
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 29 | 30 | 45 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 48 А-В | кв 48 | 400 | 50913 |  | 120 | 119 | 110 | 40 |  | 630 | 340091 |  | 195 | 190 | 210 | 55
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 227/396 |  |  |  | U |  | 223 | 223 | 226/394
|  |  |  | Р-1 |  | 37 | 40 | 30 | 11 |  |  | Р-11 |  | 55 | 60 | 70 | 22
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 1 | 9 | 2 |  |  | Р-12 |  | 36 | 45 | 35 | 17
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 9 | 0 | 2 |  |  | Р-13 |  | 18 | 22 | 25 | 15
|  |  |  | Р-4 |  | 39 | 21 | 40 | 13 |  |  | Р-16 |  | 120 | 77 | 86 | 20
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 30 | 21 | 30 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | 35 | 40 | 23 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 7 | 7 | 3 | 4
| ТП- 48 Д | кв 48 | 400 | 23721 |  | 190 | 230 | 265 | 60
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 226/403
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 50 | 80 | 75 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 48 | 54 | 99 | 25
|  |  |  | Р-6 |  | 19 | 15 | 25 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 62 | 60 | 59 | 12
| ТП- 48 Е | кв 48 | 400 | 12518 | [6 empty] | 400 | 9457 |  | 170 | 140 | 155 | 55
[12 empty] | U |  | 220 | 225 | 226/401
[12 empty] | Р-2 |  | 40 | 42 | 40 | 18
[12 empty] | Р-4 |  | 19 | 21 | 19 | 11
[12 empty] | Р-5 |  | 22 | 23 | 25 | 18
[12 empty] | Р-9 |  | 22 | 17 | 18 | 11
[12 empty] | Р-13 |  | 33 | 48 | 52 | 16
[12 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-15 |  | 80 | 68 | 79 | 30
| ТП- 48 Ж | кв 48 | 250 | 231 |  | 130 | 140 | 130 | 50
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 230/398
|  |  |  | Р-2 |  | 8 | 10 | 1 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 30 | 31 | 18
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 31 | 25 | 15
|  |  |  | Р-8 |  | 29 | 38 | 41 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 40 | 42 | 49 | 20
| ТП- 48 З | кв 48 | 320 | 32114 |  | 58 | 94 | 50 | 32 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 224 | 227/400
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 27 | 25 | 10
|  |  |  | Р-10 |  | 25 | 40 | 18 | 15
|  |  |  | Р-12 |  | 20 | 18 | 8 | 9
|  |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-16 |  | отк.
| ТП- 48 И | наркодиспансер | 180 | 1604 |  | 69 | 80 | 58 | 20
|  |  |  | U |  | 225 | 220 | 225/400
|  |  | СП-1 |  |  | отк.
|  |  | СП-2 | гр 1 |  | 10 | 3 | 7 | 2
|  |  |  | гр 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 4 |  | 18 | 7 | 10 | 5
|  |  |  | гр 6 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | СП-3 | гр 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 3 |  | 40 | 50 | 35 | 4
| ТП- 48 К | драм театр | 400 | 0 |  | нет | доступа |  |  |  | 400 | 0 |  | нет | доступа
|  |  |  | U | [7 empty] | U
| ТП- 48 Л | кв 48 А | 320 | 7215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 28043 |  | 30 | 31 | 15 | 10
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 227/402 |  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229/403
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | р-2 |  | 19 | 16 | 7 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | отк. | [5 empty] | Р-3 |  | отк.
[12 empty] | Р-5 |  | 8 | 5 | 4 | 3
| ТП- 48 М | кв 48 А | 630 | 83332 |  | 125 | 148 | 151 | 33 |  | 630 | 33429 |  | 116 | 121 | 89 | 26
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 226/398 |  |  |  | U |  | 225 | 222 | 224/394
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 33 | 41 | 45 | 18 |  |  | Р-4 |  | 41 | 63 | 40 | 15
|  |  |  | Р-15 |  | 34 | 59 | 52 | 12 |  |  | Р-6 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 54 | 67 | 50 | 16 |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 75 | 53 | 37 | 23
| ТП- 48 Н | кв 48 А | 400 | 17689 |  | 101 | 112 | 137 | 28 |  | 400 | 56908 |  | 61 | 62 | 24 | 11
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 232/404 |  |  |  | U |  | 228 | 227 | 230/404
|  |  |  | Р-1 |  | 12 |  |  | 0 |  |  | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [5 empty] | Р-13 |  | 8 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 37 | 48 | 11 |  |  | Р-14 |  | 28 | 21 | 18 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 62 | 80 | 63 | 10 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 48 П | кв 48 А | 250 | 1007416 |  | 96 | 67 | 94 | 37 |  | 250 | 11388
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 221/402
|  |  |  | Р-2 |  | 37 | 18 | 34 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 26 | 47 | 20
|  |  |  | Р-9 |  | 12 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | отк.
| ТП- 49 | Автовокзал | 180 | 5433 |  | 17 | 19 | 48 | 9
|  |  |  | U |  | 218 | 216 | 217
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 27 | 29 | 38 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 9 | 5 | 4 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк.
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 101 | Мусино | 400 | 57263 |  | 67 | 72 | 80 | 14
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 225/395
|  |  |  | Р-2 |  | 12 | 18 | 24 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 27 | 37 | 26 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | 5 | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Р-6 |  | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 3 | 6 | 5 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 15 | 18 | 23 | 1
| ТП- 101 А | Лесничество | 400 | 1483334 |  | 110 | 97 | 92 | 15
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 225/397
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 35 | 42 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 35 | 50 | 50 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 102 | Мусино | 250 | 20468 |  | 234 | 200 | 228 | 30
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 222/390
|  |  |  | Р-1 |  | 40 | 15 | 28 | 19
|  |  |  | Р-2 |  | 58 | 60 | 45 | 26
|  |  |  | Р-3 |  | 44 | 79 | 45 | 40
|  |  |  | Р-4 |  | 28 | 40 | 36 | 12
|  |  |  | Р-5 |  | 22 | 8 | 28 | 18
| ТП- 102 А | ПНИ | 250 | 791 |  | 50 | 32 | 68 | 33 |  | 400 | 942 |  | 18 | 47 | 36 | 14
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 219/389 |  |  |  | U |  | 230 | 228 | 228/399
|  |  |  | Р-3 |  | 29 | 15 | 15 | 3 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 33 | 22 | 40 | 6 |  |  | Р-14 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 11 | 2 | 9 | 9 |  |  | Р-15 |  | 14 | 23 | 32 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 5 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 2 | 5 | 5 | 0
| ТП- 102 Б | Стадион Строит | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 218 | 216 | 217/381
| ТП- 103 | Мусино | 315 | 78435 |  | 122 | 190 | 170 | 35
|  |  |  | U |  | 229 | 224 | 221/391
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 6 | 9 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 30 | 38 | 42 | 15
|  |  |  | Р-6 |  | 23 | 27 |  | 8
|  |  |  | Р-8 |  | 40 | 42 | 20 | 40
|  |  |  | Р-10 |  | 68 | 86 | 50 | 30
| ТП- 103 А | Мусино | 200 | 29756 |  | 27 | 50 | 31 | 6
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 233/400
|  |  |  | Р-2 |  | 6 | 19 | 12 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 7 | 28 | 14 | 10
| ТП- 104 | Мусино | 250 | 1081254 |  | 120 | 130 | 130 | 26
|  |  |  | U |  | 223 | 229 | 230/400
|  |  |  | Р-2 |  | 35 | 18 | 26 | 12
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 12 | 10 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 13 | 12 | 16 | 2
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 24 | 16 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 17 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 105 А | Новое кладбище | 60 | 8569 |  | 1 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 220/398
| ТП- 156 | 116 кв | 250 | 14007 |  | 128 | 175 | 145 | 29
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 219/383
|  |  |  | Р-1 |  | 20 | 15 | 18 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 17 | 28 | 30 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 75 | 65 | 39 | 10
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 0 | 0 | 4
Р-7
|  |  |  | Р-8 |  | 14 | 27 | 15 | 3
Р-9
|  |  |  | Р-10 |  | 20 | 7 | 8 | 5
| ТП- 156 А | 111 кв | 160 | 6251239 |  | 89 | 117 | 131 | 8
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 227/389
|  |  |  | Р-1 |  | 27 | 18 | 4 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 20 | 38 | 26 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 45 | 46 | 47 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 24 | 25 | 15 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 6 | 7 | 5 | 2
Р-8
| ТП- 156 Б | ВСО | 180 | 555383 |  | 130 | 141 | 170 | 23
|  |  |  | U |  | 236 | 223 | 223/390
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 47 | 70 | 14
|  |  |  | Р-3 |  | 20 | 16 | 18 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 20 | 10 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 17 | 15 | 19 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 35 | 47 | 47 | 10
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 156 В | Воен городок | [8 empty] | 200 | 41170 |  | 31 | 5 | 7 | 14
[12 empty] | U |  | 218 | 219 | 218/384
[12 empty] | Р-1 |  | нет | доступа
Р-2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
| ТП- 156 Д | Ревмосанаторий | 100 | 832А059 |  | 13 | 3 | 8 | 2
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 222/387
|  |  | 1 гр. Ш | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 гр.ш. | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3гр |  | 7 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 156 К | т/насосная | 100 | 916 |  | 6 | 3 | 10 | 6
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 224/398
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 3 | 10 |  | 6
| ТП- 156 Л | баня № 3 | 250 | 1702 |  | 26 | 16 | 38 | 10
|  |  |  | U |  | 237 | 240 | 237/410
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 8 | 33 | 13
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 156 П | 116 кв | 250 | 17611 |  | 8 | 38 | 20 | 9
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 227/395
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 19 | 37 | 6 | 24
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 121 | р.Белая | 180 | 14083 |  | 57 | 63 | 32 | 6
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 230/397
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 8 | 4 | 3
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 50 | 1 | 11
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 16 | 18 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 |  | нет | допуска
U
| ТП-356 Б | Красноармейская 2 р | 250 | 1807ВГ270 |  | 5 | 10 | 7 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225/397
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
| ТП-327 |  | 250 | 29468 | откл. | [5 empty] | 250 | 21625 |  | 146 | 162 | 153
[12 empty] | U |  | 234 | 238 | 233\406
| РТП- 11 (Т-2) |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 233/408
| РП- 5 (с ТП- 124) |  |  |  |  | 98 | 91 | 99 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 227/399 |  |  |  | U |  | 231 | 228 | 233/405
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 70 | 51 | 69 | 5 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 6 |  | 1 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 24 | 23 | 24 | 9 |  |  | Р-17 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | отк.
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [7 empty] | Тр-тор № 2 | [6 empty] | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 11.2021г. |  |  |  | Загрузка % | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 11.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 |  |  |  |  | А | В | С | 0
1 | ТП- 1 К | МК-1 | 630 | 1146 |  | 47 | 59 | 62 | 21 |  | 560 | 0 |  | 107 | 116 | 104 | 25
|  |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 230 | 402 |  |  | U | 3 | 231 | 222 | 227 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | сек.
|  |  |  | Р-2 |  | 31 | 31 | 16 | 18 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 36 | 37 | 39 | 17
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Р-14 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 16 | 7 | 15 | 4
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | 6 | 7 | 2 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 24 | 49 | 51 | 27
|  |  |  | Р-8 |  | 20 | 27 | 24 | 7 |  |  | Р-18 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП- 1 Л | МК-1 | 630 | 6240043 |  | 50 | 43 | 45 | 8 |  | 630 | 49608 |  | 120 | 99 | 85 | 32
|  |  |  | U | 3 | 218 | 217 | 219 | 380 |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 230 | 399
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 7 | 6 | 4 | 3 |  |  | Р-7 |  | отк.
|  |  |  | АВ-1 |  | 23 | 23 | 22 | 2 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 |  | 16 | 13 | 14 | 2 |  |  | Р-9 |  | 46 | 54 | 24 | 7
[12 empty] | Р-10 |  | 55 | 26 | 50 | 14
[12 empty] | Р-11 |  | отк.
[12 empty] | Р-12 |  | отк.
[12 empty] | АВ-3 |  | 5 | 3 | 2 | 3
[12 empty] | АВ-4 |  | 16 | 13 | 12 | 2
[12 empty] | Р-14-16 |  | отк.
3 | ТП-1 М | МК-1 | 630 | 1083-1 |  | 89 | 157 | 124 | 41 |  | 630 | 1083-2 |  | 75 | 99 | 90 | 40
|  |  |  | U | 3 | 225 | 224 | 222 | 390 |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 227 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 27 | 21 | 23 | 7 |  |  | Р-13 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 23 | 17 | 11 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 70 | 53 | 53 | 11 |  |  | Р-15 |  | 23 | 35 | 11 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [5 empty] | Р-16 |  | 30 | 37 | 34 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 7 | 15 | 17 | 8 |  |  | Р-17 |  | 12 | 15 | 21 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 17 | 16 | 15 | 5 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Р-8,9 |  | отк. | [5 empty] | Р-20 |  | 1 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Р-10 |  | 12 | 20 | 19 | 7 |  |  | Р-21 |  | отк.
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-22 |  | 26 | 27 | 28 | 17
|  |  |  | Р-12 |  | 22 | 25 | 25 | 10 |  |  | Р-23 |  | 2 | 1 | 1 | 3
[12 empty] | Р-24 |  | отк.
4 | ТП- 1 Н | встр в РТП-10 | 630 | 16470 |  | 36 | 37 | 48 | 8 |  | 630 | 16312 |  | 110 | 115 | 116 | 17
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 221 | 389 |  |  | U | 3 | 230 | 229 | 229 | 402
|  |  |  | P-1 |  | отк | [5 empty] | Р-11 |  | 110 | 115 | 116 | 17
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | P-3 |  | отк | [5 empty] | Р-13 |  | отк.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-14 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 36 | 37 | 48 | 8 |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк | [5 empty] | Р-16 |  | отк.
[12 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | нет
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-20 |  | отк.
[12 empty] | Р-21 |  | отк.
[12 empty] | Р-22 |  | отк.
[12 empty] | Р-23 |  | нет
5 | ТП- Ю-1 | пос. Юпитер | 250 | 701 |  | 82 | 70 | 86 | 20
|  |  |  | U | 3 | 226 | 228 | 221 | 398
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 14 | 13 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 14 | 26 | 14 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ |  | 14 | 11 | 32 | 16
6 | ТП- Ю-2 | пос. Юпитер | 250 | 914233 |  | 72 | 92 | 110 | 32
|  |  |  | U | 3 | 220 | 220 | 228 | 390
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 8 | 13 | 23 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 14 | 24 | 8
|  |  |  | Р-5 |  | 59 | 77 | 45 | 23
|  |  |  | Р-6 |  | 8 | 7 | 1 | 5
7 | ТП- Ж-1 | пос. Желанный | 400 |  |  | 20 | 0 | 26 | 16 |  | 400 | 226 |  | 64 | 46 | 32 | 10
|  |  |  | U | 3 | 223 | 223 | 222 | 390 |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 229 | 397
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 8 | 14 | 20 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 16 | 0 | 16 | 9 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-22 |  | 62 | 38 | 21 | 29
[12 empty] | Р-24 |  | 1 | 0 | 0 | 1
8 | ТП- Ж-2 | пос.Желанный | 630 | 542854 |  | 22 | 23 | 25 | 8 |  | 630 | 542853 |  | 20 | 22 | 25 | 8
|  |  |  | U | 3 | 228 | 227 | 227 | 395 |  |  | U | 3 | 229 | 227 | 228 | 396
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [5 empty] | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [5 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [5 empty] | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 14 | 10 | 6 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 5 | 7 | 0 | 8 |  |  | Р-17 |  | 2 | 8 | 7 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  | Р-18 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 20 | 34 | 19 | 9 |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-20 |  | 4 | 3 | 1 | 2
[12 empty] | Р-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-22 |  | 5 | 7 | 0 | 4
[12 empty] | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-24 |  | нет
[12 empty] | Р-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП- Ж-3 | пос.Желанный | 250 | 178024 |  | 38 | 34 | 30 | 2
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 222 | 384
|  |  |  | P-1 |  | 4 | 5 | 7 | 2
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 17 | 0 | 15
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 5 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | ТП- Ж-4 | пос. Желанный | 400 | 0 |  | 71 | 52 | 41 | 43
|  |  |  | U | 3 | 222 | 227 | 224 | 396
|  |  |  | Р-2 |  | 19 | 7 | 29 | 13
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 2 | 1 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 33 | 1 | 5 | 23
|  |  |  | Р-5 |  | 41 | 44 | 6 | 10
11 | ТП- Ж-5 | пос.Желанный | 250 | 29756 |  | 59 | 94 | 10 | 16
|  |  |  | U | 3 | 227 | 222 | 223 | 397
|  |  |  | Р-2 |  | 67 | 80 | 66 | 14
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 16 | 16 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП- Ж-6 | пос.Желанный | 250 | 1786864 |  | 6 | 16 | 10 | 7
|  |  |  | U | 3 | 228 | 227 | 228/396
|  |  |  | P-2 |  | 6 | 16 | 10 | 7
13 | ТП- Ж-7 | СНТ- 65 | 160 | 1531 |  | 16 | 0 | 11 | 7
|  |  |  | U | 2 | 219 | 211 | 211 | 381
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 10 | 7
14 | ТП- 6 Л | 6 мик-он | 630 | 1927471 |  | 36 | 44 | 26 | 30 |  | 630 | 1926891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 231 | 406 |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 230 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | 13 | 8 | 6 | 6 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 36 | 18 | 20 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП- 6 М | 6 мик-он | 630 | 1888653 |  | 62 | 63 | 79 | 36 |  | 630 | 1889898 |  | 5 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 232 | 405 |  |  | U |  | 233 | 233 | 234 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 62 | 83 | 79 | 36 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 3
16 | ТП- 4 К | МК-4 | 630 | 506834 |  | 169 | 90 | 148 | 41 |  | 630 | 710726 |  | 10 | 11 | 9 | 5
|  |  |  | U | 3 | 230 | 231 | 231 | 407 |  |  | U | 3 | 229 | 231 | 229 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-9 |  | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 12 | 11 | 12 |  |  | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 29 | 68 | 10 | 21 |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 43 | 45 | 38 | 10 |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 21 | 9 | 25 | 8 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 48 | 40 | 52 | 18 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 25 | 19 | 9 |  |  | Р-16 |  | 9 | 11 | 10 | 6
17 | ТП- 4 Л | МК-4 | 630 | 18042 |  | 170 | 145 | 140 | 40 |  | 630 | 18044 |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 229 | 226 | 230 | 405 |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 76 | 50 | 95 | 30 |  |  | Р-7 |  | 38 | 26 | 20 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 46 | 48 | 49 | 8 |  |  | Р-8 |  | 21 | 12 | 14 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 28 | 22 | 25 | 7 |  |  | Р-10 |  | откл
18 | ТП- 4 М | МК-4 | 630 | 1934 |  | откл |  |  |  |  | 630 | 57773 |  | 150 | 168 | 160 | 30
|  |  |  | U | 3 | [6 empty] | U | 3 | 226 | 227 | 229 | 401
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [5 empty] | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-10 |  | 12 | 5 | 4 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 10 | 1 | 4 | 11
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-13 |  | 9 | 12 | 24 | 18
|  |  |  | Р-6 |  | 39 | 45 | 40 | 12 |  |  | Р-14 |  | 20 | 31 | 15 | 13
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 25 | 28 | 40 | 18 |  |  | Р-16 |  | 43 | 35 | 21 | 8
19 | ТП- 4 П | МК-4 | 630 | 1820862 |  | 16 | 39 | 48 | 13 |  | 630 | 1820862 |  | 45 | 26 | 26 | 11
|  |  |  | U | 3 | 228 | 231 | 229 | 401 |  |  | U | 3 | 231 | 230 | 230 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Р-11 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [5 empty] | Р-12 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 50 | 22 | 65 | 28 |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | 21 | 38 | 16 | 19
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет | [5 empty] | Р-17 |  | 28 | 17 | 19 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | нет | [5 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Р-9 |  | нет | [5 empty] | Р-19 |  | 2 | 2 | 1 | 5
|  |  |  | Р-10 |  | нет
20 | ТП- 4 Н | МК-4 | 630 | 21206 |  | 62 | 51 | 47 | 15 |  | 630 | 15465 |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 230 | 228 | 227 | 401 |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 5 | 1 | 6 |  |  | Р-12 |  | 12 | 13 | 21 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 5 | 2 | 3 |  |  | Р-13 |  | 4 | 9 | 5 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 4 | 1 | 6 | 2 |  |  | Р-15 |  | 15 | 12 | 3 | 11
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [5 empty] | Р-17 |  | 3 | 0 | 2 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 9 | 2 | 2 | 8 |  |  | Р-18 |  | 6 | 1 | 3 | 2
21 | ТП- 7 К | МК-7 | 400 | 1780 |  | 245 | 279 | 205 | 38
|  |  |  | U | 3 | 231 | 224 | 226 | 401
|  |  |  | АВ-1 |  | 105 | 160 | 145 | 22
|  |  |  | АВ-2 |  | 64 | 63 | 63 | 10
|  |  |  | АВ-3 |  | 27 | 8 | 7 | 13
|  |  |  | АВ-4 |  | 18 | 24 | 7 | 7
|  |  |  | АВ-5 |  | нет
|  |  |  | АВ-6 |  | 74 | 49 | 26 | 16
|  |  |  | АВ-7 |  | нет
22 | ТП- 7 Л | МК-7 | 400 | 6079 |  | 343 | 181 | 243 | 60
|  |  |  | U | 3 | 234 | 235 | 214 | 401
|  |  |  | АВ-1 |  | 108 | 81 | 102 | 13
|  |  |  | АВ-2 |  | 44 | 80 | 94 | 35
|  |  |  | АВ-3 |  | 51 | 66 | 63 | 11
|  |  |  | АВ-4 |  | нет
|  |  |  | АВ-5 |  | 90 | 82 | 92 | 8
|  |  |  | АВ-6 |  | 19 | 49 | 28 | 19
23 | ТП- 56 | ДК Строитель | 100 |  |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 100 | 35590 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 230 | 231 | 232 | 407 |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 221 | 388
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 3 | 1 | 0
24 | ТП- 56 А | кв 56 | 400 | 4478 |  | 43 | 47 | 44 | 18 |  | 400 | 4961 |  | 43 | 63 | 108 | 38
|  |  |  | U | 3 | 223 | 223 | 222 | 393 |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 410
|  |  |  | P-1 |  | отк. | [5 empty] | Р-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Р-11 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-13 |  | 33 | 50 | 74 | 13
|  |  |  | P-7 |  | 35 | 34 | 19 | 18 |  |  | Р-16 |  | 5 | 11 | 22 | 7
|  |  |  | P-8 |  | 11 | 7 | 6 | 3 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 4 | 0
25 | ТП- 56 Б | кв 56 | 250 | 1391 |  | 120 | 138 | 151 | 26 |  | 400 | 56776 | откл-н
|  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 223 | 390 |  |  | U
|  |  |  | P-1 |  | 11 | 15 | 27 | 11 |  |  | P-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | P-15 |  | 5 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | P-3 |  | нет | [5 empty] | P-16 |  | 5 | 0 | 9 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 19 | 14 | 6 | 4 |  |  | P-17 |  | 18 | 17 | 7 | 5
|  |  |  | P-6 |  | нет | [5 empty] | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 50 | 59 | 83 | 19
|  |  |  | P-8 |  | нет
26 | ТП- 56 В | кв 56 | 250 | 30 |  | 173 | 140 | 150 | 37 |  | 250 | 736509 |  | 133 | 91 | 85 | 29
|  |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 233 | 400 |  |  | U | 3 | 217 | 217 | 222 | 380
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-13 |  | 40 | 28 | 19 | 18
|  |  |  | P-2 |  | 39 | 39 | 47 | 15 |  |  | P-18 |  | 68 | 64 | 64 | 12
|  |  |  | P-4 |  | 43 | 30 | 27 | 9
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 88 | 57 | 67 | 23
27 | ТП- 56 Г | кв 56 | 400 | 5810 |  | 247 | 270 | 232 | 39 |  | 400 | 852-В-769 |  | 93 | 82 | 154 | 32
|  |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 223 | 387 |  |  | U | 3 | 233 | 234 | 230 | 409
|  |  |  | P-1 |  | 20 | 28 | 3 | 2 |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 33 | 20 | 32 | 9 |  |  | P-13 |  | 44 | 32 | 46 | 17
|  |  |  | P-3 |  | 15 | 5 | 19 | 5 |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 71 | 59 | 20 | 34 |  |  | P-16 |  | 19 | 22 | 75 | 36
|  |  |  | P-6 |  | 43 | 69 | 65 | 15 |  |  | P-17 |  | 5 | 8 | 3 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 11 | 8 | 13 | 5 |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 25 | 27 | 13 | 4 |  |  | Рна ст. |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р на ст. |  | 14 | 32 | 42 | 0
28 | ТП- 56 Е | кв 56 | 250 | 14151 |  | 169 | 160 | 144 | 32
|  |  |  | U | 3 | 230 | 228 | 230 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 74 | 61 | 63 | 18
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 48 | 69 | 48 | 22
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 10 | 9 | 17 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  |  | P-9 |  | откл.
29 | ТП- 56 Ж | кв 56 | 630 | 62443 |  | 96 | 90 | 70 | 26 |  | 630 | 17109 |  | 232 | 191 | 207 | 33
|  |  |  | U | 3 | 228 | 225 | 227 | 403 |  |  | U | 3 | 227 | 228 | 231 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | P-12 |  | 76 | 43 | 70 | 29
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-15 |  | 16 | 25 | 19 | 4
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-16 |  | 82 | 84 | 58 | 13
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-18 |  | 45 | 34 | 29 | 13
|  |  |  | P-7 |  | 64 | 46 | 46 | 23
|  |  |  | P-8 |  | 33 | 22 | 20 | 9
30 | ТП- 56 З | кв 56 | 400 | 17684 |  | 197 | 174 | 176 | 46
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 230 | 402
|  |  |  | P-1 |  | 37 | 29 | 20 | 11
|  |  |  | P-2 |  | 24 | 22 | 14 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 15 | 8 | 13 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 46 | 41 | 51 | 11
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 8 | 5 | 2 | 4
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 2 | 7 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 28 | 24 | 38 | 14
31 | ТП- 56 И | кв 56 | 400 | 43675 |  | 132 | 175 | 160 | 41
|  |  |  | U | 1 | 234 | 231 | 235 | 404
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 34 | 50 | 45 | 13
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 23 | 25 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 47 | 76 | 65 | 18
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | дежурит
|  |  |  | Р-8 |  | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП- 56 К | кв 56 | 400 | 1373 |  | 108 | 110 | 87 | 29 |  | 400 | 70541 |  | 128 | 125 | 78 | 30
|  |  |  | U | 2 | 230 | 235 | 236 | 406 |  |  | U | 1 | 217 | 221 | 222 | 386
|  |  |  | P-2 |  | 16 | 16 | 22 | 13 |  |  | P-10 |  | 4 | 1 | 7 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [5 empty] | P-12 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [5 empty] | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | P-15 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [5 empty] | Р-16 |  | 76 | 65 | 60 | 28
|  |  |  | Р-7 |  | 79 | 88 | 60 | 14 |  |  | Р-17 |  | 32 | 53 | 13 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП- 56 Л | кв 56 | 180 | 1018 |  | 59 | 82 | 80 | 27
|  |  |  | U | 1 | 221 | 216 | 223 | 386
|  |  |  | P-2 |  | 46 | 53 | 42 | 18
|  |  |  | P-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 8 | 17 | 30 | 6
34 | ТП- 56 М | кв 56 | 400 | 788529 |  | 60 | 50 | 70 | 11 |  | 400 | 407412 |  | 43 | 49 | 30 | 2
|  |  |  | U | 3 | 229 | 228 | 227 | 398 |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 408
|  |  |  | P-2 |  | 28 | 36 | 60 | 11 |  |  | P-12 |  | откл.
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | откл.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  | Р-14 |  | откл.
|  |  |  | P-6 |  | откл. | [5 empty] | Р-15 |  | откл.
|  |  |  | P-7 |  | откл. | [5 empty] | Р-16 |  | 34 | 30 | 14 | 10
|  |  |  | Р-8 |  | 18 | 12 | 26 | 7 |  |  | Р-18 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | 5 | 14 | 29 | 4
35 | ТП- 56 Н | Дом быта | 630 | 308040 |  | 69 | 78 | 73 | 19 |  | 630 | 189307 |  | 93 | 89 | 113 | 10
|  |  |  | U | 3 | 235 | 236 | 234 | 404 |  |  | U | 3 | 237 | 236 | 235 | 405
|  |  |  | Р-6 |  | откл. | [5 empty] | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 65 | 59 | 94 | 5 |  |  | Р-3 |  | 78 | 81 | 73 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 14 | 5 | 6 | 1
|  |  |  | АВ-10 |  | 0 | 5 | 11 | 0
|  |  |  | АВ-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП- 56 П | Детская поликлинника | 160 | 165686 |  | 65 | 51 | 49 | 12 |  | 400 |  |  | 9 | 10 | 11 | 4
|  |  |  | U | 3 | 226 | 230 | 224 | 397 |  |  | U | 5 | 226 | 227 | 227 | 399
|  |  |  | P-2 |  | отк. | [5 empty] | P-8 |  | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | P-3 |  | отк. | [5 empty] | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 13 | 1 | 3 | 2 |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 28 | 23 | 19 | 4 |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 25 | 24 | 21 | 1
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-13
37 | ТП- 94 А | МК-94-95 | 630 | 18042 |  | 193 | 187 | 268 | 11 |  | 630 | 18044 |  | 217 | 220 | 165 | 4
|  |  |  | U | 3 | 218 | 218 | 215 | 401 |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 231 | 399
|  |  |  | P-1 |  | 26 | 36 | 35 | 2 |  |  | P-12 |  | 38 | 29 | 14 | 12
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-16 |  | 23 | 36 | 20 | 8
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-17 |  | 24 | 28 | 27 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-18 |  | 40 | 63 | 39 | 14
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-19 |  | 29 | 10 | 43 | 19
|  |  |  | P-7 |  | 31 | 33 | 39 | 21 |  |  | P-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 13 | 36 | 60 | 28 |  |  | P-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 108 | 78 | 120 | 27 |  |  | P-22 |  | 14 | 12 | 23 | 10
[12 empty] | P-23 |  | 14 | 13 | 6 | 10
38 | ТП- 94 Б | МК-94-95 | 400 | 3593 |  | 184 | 203 | 274 | 51 |  | 630 | 9345 |  | 133 | 171 | 136 | 20
|  |  |  | U | 2 | 223 | 229 | 223 | 394 |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 227 | 401
|  |  |  | P-11 |  | 43 | 47 | 70 | 6 |  |  | P-1 |  | 41 | 57 | 48 | 9
|  |  |  | P-12 |  | 26 | 19 | 28 | 5 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 40 | 64 | 34 | 17
|  |  |  | P-15 |  | 51 | 42 | 62 | 16 |  |  | P-5 |  | 9 | 15 | 21 | 5
|  |  |  | Р-16 |  |  | 12 | 13 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-17 |  | 46 | 49 | 64 | 12 |  |  | P-7 |  | нет
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 16 | 10
39 | ТП- 94 В | МК-94-95 | 630 | 83335 |  | 143 | 104 | 183 | 58 |  | 630 | 54195 |  | 465 | 518 | 424 | 36
|  |  |  | U | 3 | 226 | 222 | 224 | 392 |  |  | U | 1 | 228 | 217 | 224 | 509
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 20 | 22 | 22 | 7 |  |  | P-3 |  | 103 | 127 | 105 | 20
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 75 | 76 | 71 | 28 |  |  | P-5 |  | 61 | 96 | 49 | 28
|  |  |  | P-15 |  | 50 | 75 | 50 | 12 |  |  | P-6 |  | 30 | 14 | 27 | 2
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-7 |  | 102 | 133 | 129 | 43
|  |  |  | Р-17 |  | 0 | 12 | 7 | 4 |  |  | P-8 |  | 129 | 86 | 84 | 34
|  |  |  | Р стене |  | 0 | 0 | 3 | 3
40 | ТП- 94 Г | МК-94-95 | 400 | 598 |  | 104 | 156 | 134 | 22 |  | 400 | 3991 |  | 114 | 1 01 | 96 | 33
|  |  |  | U | 1 | 220 | 212 | 223 | 381 |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 224 | 395
|  |  |  | P-9 |  | 17 | 15 | 26 | 5 |  |  | P-1 |  | 33 | 41 | 45 | 4
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 25 | 61 | 47 | 23 |  |  | P-4 |  | 11 | 24 | 13 | 6
|  |  |  | Р-13,14 |  | отк. | [5 empty] | P-6 |  | 22 | 10 | 9 | 10
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 45 | 72 | 54 | 15 |  |  | P-8 |  | 35 | 16 | 20 | 17
41 | ТП- 94 Д | МК-94-95 | 250 |  |  | 75 | 81 | 62 | 22 |  | 250 |  |  | 18 | 0 | 17 | 14
|  |  |  | U | 1 | 229 | 229 | 233 | 402 |  |  | U | 3 | 223 | 226 | 219 | 394
|  |  |  | P-1 |  | 14 | 19 | 11 | 4 |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-11 |  | 10 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | P-3 |  |  | 0 |  |  |  |  | P-13 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-5 |  |  | 0 |  |  |  |  | P-17 |  | 4 | 0 | 10 | 13
|  |  |  | P-6 |  | 19 | 24 | 20 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 21 | 23 | 19 | 7
42 | ТП- 94 Е | МК-94-95 | 400 | 4736 |  | 140 | 136 | 168 | 46 |  | 630 | 62811 |  | 98 | 97 | 101 | 30
|  |  |  | U | 3 | 225 | 227 | 224 | 394 |  |  | U | 3 | 240 | 219 | 217 | 382
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 7 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 48 | 59 | 73 | 45 |  |  | P-8 |  | 28 | 11 | 23 | 12
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-10 |  | 12 | 11 | 15 | 6
|  |  |  | P-7 |  | 32 | 29 | 29 | 2 |  |  | P-12 |  | 11 | 22 | 14 | 9
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-14 |  | 19 | 30 | 27 | 18
|  |  |  | P-13 |  | 44 | 43 | 68 | 27 |  |  | Р стене |  | 4 | 1 | 6 | 0
43 | ТП- 94 Ж | МК-94-95 | 630 | 195 |  | отк. |  |  |  |  | 630 | 192 |  | 56 | 58 | 51 | 17
|  |  |  | U | [7 empty] | U | 3 | 228 | 226 | 227 | 403
|  |  |  | P-11 |  | 5 | 8 | 9 | 13 |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 14 | 7 | 15 | 4 |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 21 | 29 | 15 | 3 |  |  | P-5 |  |  | 1 | 0 | 1
44 | ТП- 95 | ДК Алмаз | 630 |  |  | 162 | 184 | 156 | 36 |  | 630 |  |  | 68 | 64 | 50 | 6
|  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 227 | 394 |  |  | U | 3 | 218 | 218 | 218 | 484
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [5 empty] | Р-8 |  | 13 | 13 | 31 | 11
|  |  |  | Р-11 |  | 21 | 42 | 14 | 14 |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 34 | 42 | 23 | 5 |  |  | Р-14 |  | откл
|  |  |  | Р-15 |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-17 |  | откл | [5 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 12 | 8 | 15 | 5 |  |  | Р-20 |  | 16 | 15 | 22 | 6
|  |  |  | Р-21 |  | 27 | 19 | 20 | 10 |  |  | Р-22 |  | откл
|  |  |  | Р-23 |  | откл | [5 empty] | Р-24 |  | откл
|  |  |  | Р-25 |  | 24 | 50 | 20 | 15 |  |  | Р-26 |  | 17 | 20 | 23 | 15
[12 empty] | Р-28 |  | откл
[12 empty] | Р-30 |  | откл
[12 empty] | Р-32 |  | откл
[12 empty] | Р-34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ТП- 95 Б | МК-94-95 | 630 | 53139 |  | 67 | 71 | 76 | 15 |  | 630 | 34592 |  | 207 | 129 | 150 | 25
|  |  |  | U | 3 | 228 | 228 | 226 | 402 |  |  | U | 3 | 225 | 229 | 227 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-19 |  | 39 | 26 | 38 | 11
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-21 |  | 33 | 27 | 55 | 27
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-22 |  | 36 | 34 | 37 | 12
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 11 | 9 | 0 |  |  | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | Р-24 |  | 33 | 17 | 30 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-25 |  | 21 | 27 | 14 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | Р-10 |  | 33 | 31 | 39 | 13
|  |  |  | Р-11 |  | 9 | 8 | 28 | 18
|  |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-16 |  | нет
46 | ТП- 95 В | МК-94-95 | 400 | 58623 |  | 116 | 94 | 121 | 17 |  | 400 | 56386 |  | 200 | 196 | 232 | 37
|  |  |  | U | 3 | 219 | 222 | 222 | 383 |  |  | U | 3 | 220 | 223 | 219 | 385
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [5 empty] | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Р-11 |  | 78 | 90 | 94 | 26
|  |  |  | Р-4 |  | 60 | 44 | 55 | 23 |  |  | Р-12 |  | 32 | 16 | 36 | 18
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 46 | 47 | 59 | 12 |  |  | Р-14 |  | 65 | 61 | 72 | 19
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-15 |  | 26 | 6 | 7 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | откл
47 | ТП- 95 Г | МК-94-95 | 630 | 60792 |  | 70 | 74 | 90 | 30 |  | 630 | 6079261 |  | 89 | 139 | 71 | 43
|  |  |  | U | 3 | 224 | 227 | 223 | 395 |  |  | U | 3 | 227 | 220 | 224 | 392
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-2 |  | 10 | 43 | 0 | 12
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-4 |  | 50 | 54 | 44 | 13
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-5 |  | 12 | 12 | 11 | 3
|  |  |  | P-14 |  | 39 | 43 | 44 | 7 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-15 |  | 28 | 28 | 53 | 14 |  |  | P-7 |  | 10 | 29 | 8 | 4
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-8 |  |  |  | 0 | 0
48 | ТП- 95 Д | МК-94-95 | 400 | 2306 |  | 153 | 176 | 162 | 44 |  | 400 | 1425742 |  | 133 | 154 | 121 | 30
|  |  |  | U | 3 | 217 | 218 | 223 | 385 |  |  | U | 3 | 228 | 229 | 231 | 400
|  |  |  | Р-12 |  | отк. | [5 empty] | Р-1,2,3 |  | отк.
|  |  |  | P-13 |  | 27 | 66 | 33 | 21 |  |  | P-4 |  | 14 | 18 | 15 | 2
|  |  |  | Р-14 |  | отк. | [5 empty] | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 39 | 23 | 24 | 8
|  |  |  | P-16 |  | 54 | 39 | 54 | 6 |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-17 |  | 56 | 71 | 43 | 22 |  |  | Р-9 |  | 81 | 90 | 74 | 35
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП- 95 Е | МК-94-95 | 400 |  |  | 52 | 45 | 54 | 15 |  | 630 | 49490 |  | 102 | 135 | 160 | 45
|  |  |  | U | 1 | 228 | 228 | 228 | 402 |  |  | U | 1 | 226 | 228 | 229 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [5 empty] | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 23 | 20 | 37 | 15 |  |  | Р-11 |  | 27 | 20 | 32 | 17
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [5 empty] | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [5 empty] | Р-14 |  | 3 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 16 | 31 | 30 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [5 empty] | Р-16 |  | 35 | 28 | 30 | 10
|  |  |  | Р-8 |  | 27 | 16 | 16 | 5 |  |  | Р-17 |  | 30 | 42 | 40 | 15
50 | ТП- 95 Ж | МК-94-95 | 630 | 53805 |  | 87 | 75 | 66 | 24 |  | 630 | 3514 |  | 86 | 76 | 77 | 16
|  |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 223 | 392 |  |  | U | 1 | 218 | 219 | 217 | 384
|  |  |  | Р-1 |  | отк | [5 empty] | P-10 |  | 6 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | отк | [5 empty] | P-11 |  | 32 | 36 | 38 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | отк | [5 empty] | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 50 | 49 | 53 | 19 |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 44 | 42 | 36 | 17 |  |  | P-15 |  | 50 | 50 | 56 | 21
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 1 | 0 | 0 | 0
51 | ТП- 2 Л | МК-2 | 630 | 52245 | 3 | 24 | 40 | 53 | 34 |  | 630 | 52622 | 3 | 45 | 45 | 57 | 35
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 228 | 401 |  |  | U |  | 229 | 231 | 228 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 8 | 20 | 16 | 7 |  |  | P-7 |  | 1 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 5 | 2 | 7 | 5 |  |  | P-8 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 9 | 11 | 21 | 7 |  |  | P-9 |  | 12 | 7 | 8 | 11
|  |  |  | P-5 |  | 8 | 13 | 10 | 10 |  |  | P-10 |  | 25 | 18 | 21 | 11
|  |  |  | P-6 |  | отк | [5 empty] | P-11 |  | 27 | 13 | 11 | 17
52 | ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 24 | 30 | 27 | 8
|  |  |  | U | 3 | 231 | 229 | 232 | 405
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | 8 | 3 | 5 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 1 | 7 | 3
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 5 | 1 | 4
53 | ТП- 40 А | База продт | 180 | 22261 | 3 | 9 | 9 | 22 | 12
|  |  |  | U |  | 217 | 219 | 214 | 384
54 | ТП- 40 Е |  | 160 | 1811ДГ730 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 232 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | нет
55 | ТП- 40 Ж |  | 180 | 13812 |  | 12 | 9 | 8 | 1
|  |  |  | U | 3 | 232 | 233 | 232 | 412
|  |  |  | Р-1 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 4 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 9 | 8 | 6 | 1
56 | ТП- 112 Б | ул.Чапаева | 100 | 3606 |  | 26 | 4 | 8 | 13
|  |  |  | U | 3 | 226 | 226 | 227 | 395
|  |  |  | P-1 |  | отк
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 3 | 5 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 13 | 23 | 28 | 7
57 | ТП- 116 | Автотехцентр "Орион" | 630 |  |  | 55 | 60 | 51 | 15
|  |  |  | U | 3 | 231 | 231 | 230 | 403
|  |  |  | AB-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AB-2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | AB-8 |  | 55 | 60 | 50 | 14
58 | ТП- 116 А | Автотехцентр "Орион" | 630 | 1393884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 234 | 234 | 231 | 404
|  |  |  | АВ-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ТП- 117 А |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 221 | 222 | 220 | 308
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 8 | 5 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 9 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| ТП- 117 Д |  | 100 | 1028 |  | 8 | 7 | 4 | 8
|  |  |  | U | 3 | 231 | 236 | 234 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 7 | 4 | 13
|  |  |  | Р-2 |  | отк
61 | ТП- 117 Ж | ул.Первомайская 62Б | 100 |  |  | 37 | 13 | 48 | 35
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 228 | 404
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 7 | 21 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | 36 | 7 | 6 | 25
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 16 | 16
62 | ТП- 120 | СМУ-2 ВНЗМ | 320 | 28718 |  | 106 | 83 | 107 | 33
|  |  |  | U | 3 | 224 | 225 | 220 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 20 | 17 | 22 | 4
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 10 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 40 | 18 | 36 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | отк
63 | ТП- 122 | полигон | 100 | 122190 |  | 9 | 10 | 3 | 6
|  |  |  | U | 3 | 220 | 227 | 224 | 390
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 8 | 11 | 2 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 | отк.
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТП- 122 А | полигон | 180 | 3271 |  | 11 | 2 | 1 | 2 |  | 180 | 5121 |  | 3 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 218 | 222 | 218 | 387 |  |  | U | 3 | 218 | 221 | 218 | 385
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-7 |  | 4 | 5 | 6 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | отк | [5 empty] | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ТП- 311 | Аллагуат | 250 | 67441 |  | 92 | 140 | 66 | 35
|  |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 223 | 392
|  |  |  | P-1 |  | 8 | 37 | 22 | 24
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 17 | 53 | 15 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 35 | 38 | 25 | 9
|  |  |  | P-7 |  | отк.
66 | ТП- 313 В |  | 400 | 56990 |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  |  | U | 3 | 224 | 220 | 220 | 388
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 4 | 2
|  |  |  | P-3 |  | отк
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ТП- 315 Е |  | 160 | 66129 |  | 15 | 15 | 11 | 3
|  |  |  | U | 3 | 221 | 219 | 221 | 388
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 7 | 3 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 6 | 8 | 6 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ТП- 110А |  |  |  |  | 168 | 186 | 180 | 0 |  |  |  |  | откл
|  |  |  | U | 3 | 227 | 225 | 223 | 392 |  |  | U
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-7 |  | 23 | 45 | 44 | 44
|  |  |  | Р-3 |  | 48 | 33 | 13 | 16 |  |  | Р-8 |  | 16 | 26 | 46 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 18 | 24 | 28 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Р-10 |  | 1 | 0 | 0 | 6
[12 empty] | Р-12 |  | 1 | 2 | 0 | 3
[12 empty] | Р-13 |  | 6 | 14 | 5 | 3
[12 empty] | Р-14 |  | 12 | 7 | 25 | 6
[12 empty] | Р-15 |  | 8 | 19 | 7 | 2
69 | ТП- 125 |  |  |  |  | 52 | 56 | 71 | 5
|  |  |  | U | 3 | 220 | 212 | 220 | 321
70 | ТП- 125А |  |  |  |  | 14 | 28 | 42 | 42
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 231 | 402
71 | ТП- 360 А |  | 160 | 22737 |  | 23 | 23 | 23 | 1
|  |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 232 | 402
|  |  |  | P-2 |  | отк
|  |  |  | Р-3 |  | 25 | 26 | 26 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | отк
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | отк
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | отк
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | Загрузка % | Тр-тор № 2 | [6 empty] | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 12.2021г. |  |  |  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 12.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 |  |  |  |  | А | В | С | 0
1 | ТП- 34 | ДК Н/химик | 320 | 0 |  | нет | доступа
2 | ТП- 34 Б | ДК Н/химик | 160 | 12584 |  | отк.
U
3 | ТП- 34 В | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 228/401
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
4 | ТП- 34 Г | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 231/404
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
5 | ТП- 35 | кв 35 | 250 | 1205302 |  | 125 | 155 | 134 | 27
|  |  |  | U |  | 226 | 223 | 228/398
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 19 | 28 | 16 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 20 | 15 | 30 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 27 | 37 | 22 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 42 | 28 | 9
Р на стене
6 | ТП- 36 | кв 36 | 400 | 0 |  | 160 | 181 | 193 | 25 |  | 320 | 9041 |  | 51 | 54 | 57 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 226/384 |  |  |  | U |  | 221 | 224 | 223/396
|  |  |  | Р-2 |  | 11 | 20 | 4 | 5 |  |  | Р-11 |  | 4 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 101 | 93 | 86 | 13 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-13 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 34 | 43 | 10 | 7 |  |  | Р-14 |  | 33 | 36 | 40 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 32 | 20 | 21 | 6 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | отк. | [5 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 4 | 8 | 2 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 7 | 7 | 5 | 2 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р на стене
7 | ТП- 37 А | кв 37 | 320 | 4554 |  | 210 | 180 | 201 | 20
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 230/402
|  |  |  | Р-1 |  | 21 | 26 | 36 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 81 | 27 | 42 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 26 | 18 | 26 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 21 | 18 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 18 | 27 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 41 | 37 | 12 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 19 | 0 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП- 37 Б | кв 37 | 400 | 1747 |  | 140 | 144 | 132 | 21 |  | 400 | 1267 |  | 142 | 136 | 179 | 28
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 227/94 |  |  |  | U |  | 231 | 230 | 226/401
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 8 | 6 | 2 |  |  | Р-2
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [5 empty] | Р-3 |  | 38 | 18 | 41 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Р-4 |  | 58 | 51 | 76 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 5 | 2 | 1 |  |  | Р-5 |  | 22 | 31 | 32 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-6 |  | 4 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 131 | 136 | 139 | 17 |  |  | Р-7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [7 empty] | Р-9 |  | отк.
9 | ТП- 38 А | кв 38 | 560 | 1091 |  | 209 | 151 | 182 | 23
|  |  |  | U |  | 231 | 234 | 332/406
|  |  |  | Р-2 |  | 21 | 22 | 27 | 9
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 55 | 51 | 57 | 7
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 41 | 43 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 27 | 25 | 10 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 29 | 31 | 6
10 | ТП- 38 Б | кв 38 | 250 | 843В023 |  | 64 | 72 | 56 | 16 |  | 320 | 3569 |  | 67 | 147 | 124 | 22
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228/401 |  |  |  | U |  | 225 | 221 | 222/398
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 12 | 1 | 4 |  |  | Р-9 |  | 9 | 11 | 25 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 46 | 48 | 30 | 8 |  |  | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 8 | 5 | 1 |  |  | Р-11 |  | 55 | 57 | 48 | 11
|  |  |  | Р-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 18 |  |  | 2
[12 empty] | Р-13 |  | 29 | 57 | 55 | 9
[12 empty] | Р-14 |  | 29 | 38 | 15 | 8
[12 empty] | Р-15 |  | 20 | 21 | 25 | 6
[12 empty] | Р-16 |  | 5 | 1 | 3 | 0
11 | ТП- 38 В | кв 38 | 250 | 0 |  | 82 | 91 | 68 | 27 |  | 250 | 402302 |  | 99 | 70 | 49 | 16
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 225/400 |  |  |  | U |  | 220 | 221 | 224/398
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 3 | 5 | 0 |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | 39 | 52 | 40 | 16 |  |  | Р-9 |  | 49 | 49 | 52 | 11
|  |  |  | Р-3 |  | 5 | 12 | 9 | 5 |  |  | Р-10 |  | 21 | 15 | 19 | 9
|  |  |  | Р-4 | [7 empty] | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-12 |  | отк.
[12 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП- 38 Г | кв 38 | 400 | 464306 |  | 95 | 85 | 110 | 20
|  |  |  | U |  | 223 | 229 | 227/401
|  |  |  | Р-1 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 25 | 19 | 33 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 27 | 26 | 29 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 38 | 2 | 36 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 20 | 30 | 9
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | 18 | 27 | 36 | 9
13 | ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 13 | 25 | 11 | 2
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 0.565
14 | ТП- 41 А | кв 41 | 400 | 17749 |  | 110 | 65 | 102 | 34
|  |  |  | U |  | 232 | 238 | 236/410
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 41 | 57 | 16
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 45 | 22 | 47 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 4 | 0 | 2 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 8 | 0 | 2 | 2
15 | ТП- 41 Б | кв 41 | 400 |  |  | 138 | 139 | 177 | 50
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 224/400
Р-1
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 1 | 2 | 1
Р-4
|  |  |  | Р-6 |  | 45 | 34 | 42 | 4
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 22 | 24 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 39 | 36 | 48 | 13
|  |  |  | Р-9 |  | 16 | 37 | 50 | 17
16 | ТП- 41 В | кв 41 | 250 | 792 |  | 166 | 135 | 139 | 34
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 231/401
|  |  |  | Р-1 |  | 12 | 9 | 5 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 26 | 16 | 18 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 35 | 38 | 45 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 40 | 23 | 22 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 12 | 24 | 15 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 2 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-9 |  | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 3 | 0 | 0 | 0
17 | ТП- 41 Г | кв 41 | 250 | 2528 |  | 132 | 94 | 112 | 30
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 230/405
|  |  |  | Р-1 |  | 33 | 39 | 42 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 8 | 18 | 6
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 12 | 22 | 11 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 50 | 23 | 38 | 10
Р-8
Р-9
18 | ТП- 42 А | кв 42 | 250 | 1480 |  | 138 | 194 | 131 | 36 |  | 250 | 402252 |  | 67 | 77 | 108 | 27
|  |  |  | U |  | 238 | 232 | 234/410 |  |  |  | U |  | 242 | 235 | 231/412
|  |  |  | Р-1 |  | 21 | 10 | 32 | 12 |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 56 | 78 | 42 | 13 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 20 | 12 | 11 | 6
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 0 | 3 | 2 |  |  | Р-14 |  | 23 | 21 | 39 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 31 | 46 | 23 | 9 |  |  | Р-17 |  | 10 | 12 | 18 | 4
|  |  |  | Р-7 | [7 empty] | Р-19 |  | 28 | 33 | 33 | 9
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 9 | 10 | 3
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП- 42 Б | кв 42 | 315 |  |  | 111 | 98 | 83 | 36 |  | 320 | 43617 |  | 156 | 135 | 197 | 20
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233/406 |  |  |  | U |  | 240 | 235 | 232/410
|  |  |  | Р-1 |  | 44 | 35 | 39 | 2 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 13 | 36 | 21 | 9 |  |  | Р-9 |  | 78 | 52 | 77 | 13
|  |  |  | Р-3 |  | 5 | 5 | 6 | 1 |  |  | Р-10 |  | 12 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 22 | 9 | 24 | 2 |  |  | Р-11 |  | 2 | 1 | 0 | 0
Р-12
[12 empty] | Р-13 |  | 40 | 49 | 58 | 17
[12 empty] | Р-14 |  | 6 | 9 | 63 | 0
[12 empty] | Р-15 |  | 16 | 19 | 15 | 4
[12 empty] | Р-16 |  | 3 | 5 | 2 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 18 | 10 | 15 | 3
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | Р ст |  | 5 | 4 | 2 | 1
20 | ТП- 42 В | кв 42 | 320 | 405288 |  | 28 | 39 | 30 | 11 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 213 | 210 | 214/390
|  |  |  | Р-2 |  | 29 | 40 | 29 | 8
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП- 42 Д | кв 42 | 400 | 154897 |  | 197 | 188 | 205 | 34 |  | 250 | 541153 |  | 89 | 136 | 87 | 27
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 231/402 |  |  |  | U |  | 230 | 228 | 231/402
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-1 |  | 13 | 24 | 6 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 24 | 12 | 32 | 9 |  |  | Р-2 |  | 65 | 52 | 47 | 10
|  |  |  | Р-9 |  | 21 | 22 | 28 | 8 |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 11 | 18 | 18 | 7 |  |  | Р-4 |  | 4 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р ст |  | 0 | 4 | 3 | 1
|  |  |  | Р-12 |  | 20 | 24 | 36 | 3 |  |  | Р ст |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 80 | 55 | 51 | 10
|  |  |  | Р-14 |  | 14 | 19 | 12 | 3
22 | ТП- 42 Е | кв 42 | 630 | 68487 |  | 135 | 190 | 150 | 40
|  |  |  | U |  | 221 | 224 | 229/398
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 16 | 18 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 9 | 20 | 11 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | 30 | 48 | 35 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 47 | 39 | 50 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 35 | 31 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 39 | 33 | 48 | 11
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 30 | 40 | 38 | 7
Р-12
23 | ТП- 45 | Роддом | 400 | 900248 |  | 0 | 0 | 11 | 1
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 220/385
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-4
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 1 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-8
24 | ТП- 45 А | Роддом | 400 | 86763 |  | 73 | 94 | 94 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 224/396
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 41 | 29 | 40 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 6 | 19 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 27 | 9 | 14
|  |  |  | Р-9 |  | 3 | 9 | 1 | 2
25 | ТП- 46 | Интернат | 250 | 402251 |  | 0 | 9 | 11 | 2 |  | 400 | 92472
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 228/401
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 9 | 15 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
26 | ТП- 46 А | кв 46 | 180 | 6322 |  | 47 | 51 | 49 | 9 |  | 180 | 350
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229/401
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 21 | 11 | 12 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 6 | 16 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 26 | 11 | 7
Р-6
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП- 48 А | кв 48 | 400 | 4987 |  | 45 | 52 | 80 | 24 |  | 400 | 2673 |  | 194 | 190 | 180 | 52
|  |  |  | U |  | 219 | 220 | 219/397 |  |  |  | U |  | 221 | 221 | 225/395
|  |  |  | Р-4 |  | 35 | 41 | 38 | 10 |  |  | Р-11 |  | 67 | 48 | 64 | 23
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-13 |  | 95 | 121 | 80 | 22
|  |  |  | Р-7 |  | 8 | 7 | 10 | 7 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 25 | 23 | 25 | 14
[12 empty] | Р-18 |  | 18 | 17 | 15 | 11
28 | ТП- 48 Б | кв 48 А | 250 | 43597 |  | 90 | 118 | 89 | 16
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 220/387
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 85 | 68 | 18
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 25 | 20 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 6 | 7 | 2
29 | ТП- 48 В | встр в РП-1 | 400 | 6299 |  | 170 | 171 | 190 | 40
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230/400
|  |  |  | Р-2 |  | 25 | 24 | 29 | 11
|  |  |  | Р-3 |  | 58 | 48 | 40 | 20
|  |  |  | Р-4 |  | 29 | 26 | 25 | 11
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 29 | 30 | 45 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП- 48 А-В | кв 48 | 400 | 50913 |  | 120 | 119 | 110 | 40 |  | 630 | 340091 |  | 195 | 190 | 210 | 55
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 227/396 |  |  |  | U |  | 223 | 223 | 226/394
|  |  |  | Р-1 |  | 37 | 40 | 30 | 11 |  |  | Р-11 |  | 55 | 60 | 70 | 22
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 1 | 9 | 2 |  |  | Р-12 |  | 36 | 45 | 35 | 17
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 9 | 0 | 2 |  |  | Р-13 |  | 18 | 22 | 25 | 15
|  |  |  | Р-4 |  | 39 | 21 | 40 | 13 |  |  | Р-16 |  | 120 | 77 | 86 | 20
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 30 | 21 | 30 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | 35 | 40 | 23 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 7 | 7 | 3 | 4
31 | ТП- 48 Д | кв 48 | 400 | 23721 |  | 190 | 230 | 265 | 60
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 226/403
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 50 | 80 | 75 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 48 | 54 | 99 | 25
|  |  |  | Р-6 |  | 19 | 15 | 25 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 62 | 60 | 59 | 12
32 | ТП- 48 Е | кв 48 | 400 | 12518 | [6 empty] | 400 | 9457 |  | 170 | 140 | 155 | 55
[12 empty] | U |  | 220 | 225 | 226/401
[12 empty] | Р-2 |  | 40 | 42 | 40 | 18
[12 empty] | Р-4 |  | 19 | 21 | 19 | 11
[12 empty] | Р-5 |  | 22 | 23 | 25 | 18
[12 empty] | Р-9 |  | 22 | 17 | 18 | 11
[12 empty] | Р-13 |  | 33 | 48 | 52 | 16
[12 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-15 |  | 80 | 68 | 79 | 30
33 | ТП- 48 Ж | кв 48 | 250 | 231 |  | 130 | 140 | 130 | 50
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 230/398
|  |  |  | Р-2 |  | 8 | 10 | 1 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 30 | 31 | 18
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 31 | 25 | 15
|  |  |  | Р-8 |  | 29 | 38 | 41 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 40 | 42 | 49 | 20
34 | ТП- 48 З | кв 48 | 320 | 32114 |  | 58 | 94 | 50 | 32 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 224 | 227/400
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 27 | 25 | 10
|  |  |  | Р-10 |  | 25 | 40 | 18 | 15
|  |  |  | Р-12 |  | 20 | 18 | 8 | 9
|  |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-16 |  | отк.
35 | ТП- 48 И | наркодиспансер | 180 | 1604 |  | 69 | 80 | 58 | 20
|  |  |  | U |  | 225 | 220 | 225/400
|  |  | СП-1 |  |  | отк.
|  |  | СП-2 | гр 1 |  | 10 | 3 | 7 | 2
|  |  |  | гр 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 4 |  | 18 | 7 | 10 | 5
|  |  |  | гр 6 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | СП-3 | гр 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 3 |  | 40 | 50 | 35 | 4
36 | ТП- 48 К | драм театр | 400 | 0 |  | нет | доступа |  |  |  | 400 | 0 |  | нет | доступа
|  |  |  | U | [7 empty] | U
37 | ТП- 48 Л | кв 48 А | 320 | 7215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 28043 |  | 30 | 31 | 15 | 10
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 227/402 |  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229/403
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | р-2 |  | 19 | 16 | 7 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | отк. | [5 empty] | Р-3 |  | отк.
[12 empty] | Р-5 |  | 8 | 5 | 4 | 3
38 | ТП- 48 М | кв 48 А | 630 | 83332 |  | 125 | 148 | 151 | 33 |  | 630 | 33429 |  | 116 | 121 | 89 | 26
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 226/398 |  |  |  | U |  | 225 | 222 | 224/394
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 33 | 41 | 45 | 18 |  |  | Р-4 |  | 41 | 63 | 40 | 15
|  |  |  | Р-15 |  | 34 | 59 | 52 | 12 |  |  | Р-6 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 54 | 67 | 50 | 16 |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-9 |  | 75 | 53 | 37 | 23
39 | ТП- 48 Н | кв 48 А | 400 | 17689 |  | 101 | 112 | 137 | 28 |  | 400 | 56908 |  | 61 | 62 | 24 | 11
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 232/404 |  |  |  | U |  | 228 | 227 | 230/404
|  |  |  | Р-1 |  | 12 |  |  | 0 |  |  | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [5 empty] | Р-13 |  | 8 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 37 | 48 | 11 |  |  | Р-14 |  | 28 | 21 | 18 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 62 | 80 | 63 | 10 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП- 48 П | кв 48 А | 250 | 1007416 |  | 96 | 67 | 94 | 37 |  | 250 | 11388
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 221/402
|  |  |  | Р-2 |  | 37 | 18 | 34 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-7 |  | 36 | 26 | 47 | 20
|  |  |  | Р-9 |  | 12 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | отк.
41 | ТП- 49 | Автовокзал | 180 | 5433 |  | 17 | 19 | 48 | 9
|  |  |  | U |  | 218 | 216 | 217
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 27 | 29 | 38 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 9 | 5 | 4 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк.
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | ТП- 101 | Мусино | 400 | 57263 |  | 67 | 72 | 80 | 14
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 225/395
|  |  |  | Р-2 |  | 12 | 18 | 24 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 27 | 37 | 26 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | 5 | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Р-6 |  | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 3 | 6 | 5 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 15 | 18 | 23 | 1
43 | ТП- 101 А | Лесничество | 400 | 1483334 |  | 110 | 97 | 92 | 15
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 225/397
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 35 | 42 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 35 | 50 | 50 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТП- 102 | Мусино | 250 | 20468 |  | 234 | 200 | 228 | 30
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 222/390
|  |  |  | Р-1 |  | 40 | 15 | 28 | 19
|  |  |  | Р-2 |  | 58 | 60 | 45 | 26
|  |  |  | Р-3 |  | 44 | 79 | 45 | 40
|  |  |  | Р-4 |  | 28 | 40 | 36 | 12
|  |  |  | Р-5 |  | 22 | 8 | 28 | 18
45 | ТП- 102 А | ПНИ | 250 | 791 |  | 50 | 32 | 68 | 33 |  | 400 | 942 |  | 18 | 47 | 36 | 14
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 219/389 |  |  |  | U |  | 230 | 228 | 228/399
|  |  |  | Р-3 |  | 29 | 15 | 15 | 3 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 33 | 22 | 40 | 6 |  |  | Р-14 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 11 | 2 | 9 | 9 |  |  | Р-15 |  | 14 | 23 | 32 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 5 | 0
[12 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Р-19 |  | 2 | 5 | 5 | 0
46 | ТП- 102 Б | Стадион Строит | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 218 | 216 | 217/381
47 | ТП- 103 | Мусино | 315 | 78435 |  | 122 | 190 | 170 | 35
|  |  |  | U |  | 229 | 224 | 221/391
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 6 | 9 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | 30 | 38 | 42 | 15
|  |  |  | Р-6 |  | 23 | 27 |  | 8
|  |  |  | Р-8 |  | 40 | 42 | 20 | 40
|  |  |  | Р-10 |  | 68 | 86 | 50 | 30
48 | ТП- 103 А | Мусино | 200 | 29756 |  | 27 | 50 | 31 | 6
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 233/400
|  |  |  | Р-2 |  | 6 | 19 | 12 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 7 | 28 | 14 | 10
49 | ТП- 104 | Мусино | 250 | 1081254 |  | 120 | 130 | 130 | 26
|  |  |  | U |  | 223 | 229 | 230/400
|  |  |  | Р-2 |  | 35 | 18 | 26 | 12
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 12 | 10 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 13 | 12 | 16 | 2
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 24 | 16 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 17 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ТП- 105 А | Новое кладбище | 60 | 8569 |  | 1 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 220/398
51 | ТП- 156 | 116 кв | 250 | 14007 |  | 128 | 175 | 145 | 29
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 219/383
|  |  |  | Р-1 |  | 20 | 15 | 18 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 17 | 28 | 30 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 75 | 65 | 39 | 10
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 0 | 0 | 4
Р-7
|  |  |  | Р-8 |  | 14 | 27 | 15 | 3
Р-9
|  |  |  | Р-10 |  | 20 | 7 | 8 | 5
52 | ТП- 156 А | 111 кв | 160 | 6251239 |  | 89 | 117 | 131 | 8
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 227/389
|  |  |  | Р-1 |  | 27 | 18 | 4 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 20 | 38 | 26 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 45 | 46 | 47 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 24 | 25 | 15 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 6 | 7 | 5 | 2
Р-8
53 | ТП- 156 Б | ВСО | 180 | 555383 |  | 130 | 141 | 170 | 23
|  |  |  | U |  | 236 | 223 | 223/390
|  |  |  | Р-2 |  | 45 | 47 | 70 | 14
|  |  |  | Р-3 |  | 20 | 16 | 18 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 20 | 10 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 17 | 15 | 19 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 35 | 47 | 47 | 10
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТП- 156 В | Воен городок | [8 empty] | 200 | 41170 |  | 31 | 5 | 7 | 14
[12 empty] | U |  | 218 | 219 | 218/384
[12 empty] | Р-1 |  | нет | доступа
Р-2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
55 | ТП- 156 Д | Ревмосанаторий | 100 | 832А059 |  | 13 | 3 | 8 | 2
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 222/387
|  |  | 1 гр. Ш | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 гр.ш. | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3гр |  | 7 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП- 156 К | т/насосная | 100 | 916 |  | 6 | 3 | 10 | 6
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 224/398
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 3 | 10 |  | 6
57 | ТП- 156 Л | баня № 3 | 250 | 1702 |  | 26 | 16 | 38 | 10
|  |  |  | U |  | 237 | 240 | 237/410
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 8 | 33 | 13
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП- 156 П | 116 кв | 250 | 17611 |  | 8 | 38 | 20 | 9
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 227/395
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 19 | 37 | 6 | 24
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ТП- 121 | р.Белая | 180 | 14083 |  | 57 | 63 | 32 | 6
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 230/397
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 8 | 4 | 3
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 50 | 1 | 11
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 16 | 18 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ТП- 320 А | Пекарня ЧП Борзенко | 630 |  |  | 232 | 244 | 233 | 30
|  |  |  | U |  | 217 | 219 | 217/380
|  |  |  | Р-2 |  | 156 | 117 | 85 | 18
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 109 | 114 | 104 | 5
61 | ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 |  | нет | допуска
U
62 | ТП-356 Б | Красноармейская 2 р | 250 | 1807ВГ270 |  | 5 | 10 | 7 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225/397
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
63 | ТП-327 |  | 250 | 29468 | откл. | [5 empty] | 250 | 21625 |  | 146 | 162 | 153
[12 empty] | U |  | 234 | 238 | 233\406
65 | РТП- 11 (Т-2) |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 233/408
66 | РП- 5 (с ТП- 124) |  |  |  |  | 98 | 91 | 99 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 227/399 |  |  |  | U |  | 231 | 228 | 233/405
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 70 | 51 | 69 | 5 |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 6 |  | 1 |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 24 | 23 | 24 | 9 |  |  | Р-17 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р-19 |  | отк.
НАЧАЛЬНИК ПТО МУПЭС : В.Е.Вяхирев
НАЧАЛЬНИК ПТО МУПЭС : В.Е.Вяхирев

## Ишимбай
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-1 |  | 400 | [6 empty] | 36.872 | 9.218 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 236 | 414
|  |  |  | п.1 гр.1 ИЭС гаражи |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | п.1 гр.3 Баня №3 |  | 28 | 28 | 27 | 2
|  |  |  | п.1 гр.4 УМР |  | 20 | 15 | 10 | 2
|  |  |  | п.3 гр.3 Ул.освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | п.3 гр.2 УМР-2 |  | 6 | 5 | 6 | 2
|  |  |  | п.3 гр.4 Диспечерская |  | 6 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | п.4 гр.3 Ипэс гаражи |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.4 гр.4 ИБПК вв№1
|  |  |  | п.4 гр.2 ИБПК вв№2 |  | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | п.4 гр.1 ГСК |  | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-3 |  | 63 | № | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | №2107ДГ887 | 3 |  |  |  |  | 32.311 | 20.1944
|  |  |  | U |  | 251 | 251 | 253 | 442 |  |  |  | U |  | 238 | 236 | 239 | 416
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 51 | 45 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-5 |  | 250 | [6 empty] | 64.12 | 25.648 | 400 | [6 empty] | 91.26 | 22.815
|  |  |  | U |  | 250 | 250 | 244 | 428 | [5 empty] | 246 | 252 | 240 | 426
|  |  |  | п1гр2 Докучаева 12 А п.3-4 |  | 20 | 5 | 40 | 12 |  |  |  | п2гр4 ЧП Степанов |  | 15 | 25 | 13 | 16
|  |  |  | п1гр4 Докучаева 14 п.4-5 |  | 34 | 21 | 22 | 15 |  |  |  | п4гр1 Докучаева 10 |  | 11 | 7 | 4 | 7
|  |  |  | п5гр1 Д/сад 31 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | п4гр2 Ф.Докучаева (ВЛ) |  | 80 | 20 | 75 | 45
|  |  |  | п5гр2 Докучаева 14,1-3 |  | 25 | 27 | 23 | 9 |  |  |  | п4гр4 Докучаева 14 4-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | п5гр3 Заки Валиди 8 п.3 |  | 10 | 10 | 20 | 8 |  |  |  | п8гр3 Заки Валиди 8 п. 2 |  | 11 | 10 | 0 | 10
|  |  |  | п5гр4 ИП Серова 1 этаж |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п8гр1 Ул.освщение |  | 5 | 22 | 18
[13 empty] | п8гр4 Д\С 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Докучаева 12 п 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | п2гр2 Докучаева 12а п3 |  | 20 | 10 | 26 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-6 |  | 630 |  |  | 250 | 285 | 235 | 48 | 175.241 | 27.816 | 630 |  |  | 275 | 235 | 242 | 47 | 168.705 | 26.7786
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 230 | 401 | [5 empty] | 233 | 232 | 232 | 407
|  |  |  | п1гр1 3 щитовая |  | 95 | 106 | 74 | 24 |  |  |  | Нар. Осв. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | п1гр2 ТЦ вв.№2-2 |  | 119 | 135 | 140 | 60 |  |  |  | п6гр2 роз.перекресток |  | 60 | 28 | 31 | 28
|  |  |  | п2гр3 ТЦ вв.№1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п6гр3 Тцентр ввод№2 |  | 45 | 75 | 36 | 35
|  |  |  | п2гр6 Павильон |  | 45 | 37 | 11 | 16 |  |  |  | п6гр6 Тцентр ввод№1 |  | 168 | 118 | 165 | 40
[13 empty] | Павильон№2 |  | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 1 |  | 250 | №1162766 | 2 |  |  |  |  | 12.706 | 5.0824
[6 empty] | U |  | 235 | 237 | 235
[8 empty] | 19 | 8 | 27 | 18
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 2 |  | 250 | №1131867 | 1 | 38 | 55 | 48 | 25 | 32.538 | 13.0152
[6 empty] | U |  | 222 | 219 | 219
п2
[6 empty] | гр.1 Светофор |  | 2 |  |  | 2
[6 empty] | гр.2 СЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 Глаз. Отделение КТ |  | 12 | 5 | 4 | 3
[6 empty] | гр.4 Глаз. Отделение |  | 23 | 20 | 47 | 17
п3
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Больничный городок |  | 5 | 25 | 5 | 15
[6 empty] | гр.3 Эл.плиты ЦРБ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.4 Ул. Освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 3 |  | 250 | №822В267 | 2 | 78 | 65 | 53 | 25 | 41.325 | 16.53 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 222 | 227 | 224
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Якутова |  | 43 | 34 | 27 | 16
[6 empty] | гр.3 Школа |  | 1 | 2 | 4 | 2
[6 empty] | гр.4 Гагарина |  | 8 | 35 | 30 | 22
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 4 |  | 400 |  | 5 | 196 | 114 | 230 | 100 | 108.984 | 27.246 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 222 | 226 | 210
[6 empty] | п1 |  |  |  | 4
[6 empty] | гр.1 Светофор |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | гр.1 Сбербанк |  | 2 | 1 | 1 | 2
гр.2 Ввод с Т
[6 empty] | гр.3 Ул.освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.4 Ж.домов |  | 35 | 37 | 40 | 14
п2
[6 empty] | гр.1 Блиц |  | 2 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | гр.2 кафе |  | 0 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | гр.3 Колос |  | 1 | 7 | 1 | 6
[6 empty] | гр.4 Рынок |  | 170 | 70 | 120 | 80
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 5 |  | 250 | [6 empty] | 111.992 | 44.7968
[6 empty] | U |  | 237 | 237 | 235 | 410
[6 empty] | п.3 гр.1 ф.Жилых домов |  | 66 | 52 | 115 | 33
[6 empty] | п.3 гр.3 Администрация |  | 75 | 106 | 58 | 37
[6 empty] | п.3 гр.4 Пекарня |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 6 |  | 100 | №12271 | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6.963 | 6.963
[6 empty] | U |  | 230 | 233 | 233 | 400
[6 empty] | Общая |  | 9 | 12 | 9 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 7 |  | 400 | [6 empty] | 98.58 | 24.645
[6 empty] | U |  | 225 | 220 | 218 | 388
п.1 гр.1 Реклама
[6 empty] | п.1 гр.2 НГ Сервис |  | 1 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | п.1 гр.3 Лаборатория |  | 30 | 29 | 34 | 11
[6 empty] | п.1 гр.4 Автосервис |  | 33 | 31 | 32 | 2
[6 empty] | п.3 гр.1 Кирова |  | 28 | 35 | 52 | 14
[6 empty] | п.3 гр.2 Сотовая вышка |  | 4 | 4 | 4 | 1
[6 empty] | п.3 гр.3 АЗС |  | 10 | 5 | 2 | 4
[6 empty] | п.3 гр.4 АЗС насосы |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.4 Пожарка |  | 17 | 3 | 3 | 8
[6 empty] | п.5 гр.1 ООО НГ Сервис |  | 0 | 0 | 6 | 6
[6 empty] | п.5 гр.2 АЗС Башнефть |  | 20 | 32 | 9 | 6
[6 empty] | п.5 гр.3 Госметео |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.5 гр.4 АЗС Башнефть
[6 empty] | п.6 гр.1 Урал недра |  | 5 | 3 | 4 | 2
[6 empty] | п.6 гр.2 ООО Агат Макеев |  | 4 | 2 | 3 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 8 |  | 315 | №58764 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 315 | №пункт | 3 |  |  |  |  | 52.296 | 16.6019
[6 empty] | U | [8 empty] | u |  | 228 | 223 | 226
[17 empty] | 76 | 96 | 60 | 160
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 9 |  | 250 |  |  | 140 | 180 | 153 | 50 | 90.707 | 36.2828
[6 empty] | U |  | 241 | 232 | 226 | 407
[6 empty] | п2гр3 Уральска 36 ввод2 |  | 19 | 19 | 11 | 10
[6 empty] | п2гр2 89 квартал |  | 20 | 21 | 27 | 8
[6 empty] | п3гр2 Д/С №21 |  | 0 | 2 | 3 | 1
[6 empty] | п2гр4 Магазин |  | 68 | 74 | 38 | 13
[6 empty] | п3гр1 Коттеджи |  | 12 | 2 | 24 | 19
[6 empty] | п3гр4 Жилой дом |  | 6 | 26 | 7 | 25
[6 empty] | п4гр4 ООО Стройконц. |  | 2 | 4 | 4 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 10 |  | 250 | [6 empty] | 83.027 | 33.2108 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 228 | 224 | 396
[6 empty] | п.1 гр.1Уральская 51/2 |  | 1 | 5 | 1 | 5
[6 empty] | п.1 гр.3 Проммаг |  | 48 | 55 | 66 | 13
[6 empty] | п.1 гр.2 Стройка |  | 0 | 6 | 1 | 6
[6 empty] | п.1 гр.4 Продмаг |  | 68 | 46 | 68 | 39
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 11 |  | 250 |  | 3 | 191 | 147 | 127 | 31 | 124.568 | 49.8272 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 229 | 230 | 228 | 398
[6 empty] | гр.1 Чапаева |  | 64 | 53 | 42 | 21
[6 empty] | гр.2 УФМС |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 Революционная |  | 55 | 55 | 44 | 13
[6 empty] | гр.4 Транспортная |  | 58 | 43 | 53 | 19
[6 empty] | шкаф УО |  | 33 | 12 | 32
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 12 |  | 250 | [6 empty] | 112.195 | 44.878
[6 empty] | U |  | 235 | 235 | 230 | 406
[6 empty] | п.1 гр.1 Нарсуд |  | 78 | 38 | 23 | 50
[6 empty] | п.1 гр.2 Парк |  | 12 | 10 | 14 | 3
[6 empty] | п.1 гр.3 Стоматология |  | 4 | 7 | 5 | 2
[6 empty] | п.1 гр.4 Зелёная |  | 21 | 42 | 43 | 32
[6 empty] | п.2 гр.4 д/с №6 |  | 6 | 5 | 6 | 4
[6 empty] | п.2 гр.2 Стахановская |  | 25 | 60 | 52 | 12
[6 empty] | п.2 гр.1 д/с №6 Кухня |  | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | п.2 гр.3 Мир.судьи Стах.56А |  | 1 | 3 | 25 | 20
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 13 |  | 180 | №715 | 2 |  |  |  |  | 22.416 | 12.4533
[6 empty] | U |  | 227 | 224 | 230 | 406
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Стройка |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 11 кв. |  | 0 | 22 | 7 | 8
[6 empty] | гр.4 10 кв. |  | 30 | 22 | 18 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 14 |  | 630 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 |  | 3 |  |  |  |  | 28.704 | 4.5562
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 243 | 241 | 240 | 419
[17 empty] | 35 | 39 | 45 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 15 |  | 250 | №55522 | 3 | 127 | 135 | 98 | 56 | 76.562 | 30.6248
[6 empty] | U |  | 230 | 228 | 230 | 401
п2
[6 empty] | гр.1 Революционная 8А;8Б |  | 74 | 47 | 56 | 34
[6 empty] | гр.2 Революционная 8;10 |  | 18 | 11 | 6 | 14
[6 empty] | гр.3 Дет./сад №16 (кухня) |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 Революционная 6 (библиотека) |  | 24 | 13 | 13 | 11
п3
[6 empty] | гр.1 Дет./сад №16 (кухня) |  | 1 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | гр.2 Революционная 14А |  | 6 | 5 | 2 | 5
[6 empty] | гр.3 Ул.освещение |  | 1 | 53 | 0
[6 empty] | гр.4 Дет/сад №16 |  | 1 | 0 | 1 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 16 |  | 160 | [6 empty] | 43.882 | 27.4262 | 160 | [6 empty] | 40.57 | 25.3562
[6 empty] | U |  | 230 | 231 | 232 | 400 |  |  |  | U |  | 231 | 232 | 237 | 404
[6 empty] | Блох52п.2 |  | 22 | 20 | 18 | 4 |  |  |  | Блохина 50(1-4) |  | 17 | 19 | 21 | 8
[6 empty] | Бойлерная |  | 7 | 7 | 8 | 3 |  |  |  | Блохина 52 п 1-4 |  | 30 | 25 | 20 | 15
[6 empty] | Промысловая 5 |  | 15 | 40 | 19 | 26 |  |  |  | Блохина 50(5-8) |  | 14 | 14 | 12 | 7
[6 empty] | магазин |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Кат.зашита |  | 2 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | Гаражи |  | 1 | 8 | 0 | 4 |  |  |  | ГРП |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Блохина 52 п.5 |  | 12 | 9 | 4 | 4 |  |  |  | Бойлерная |  | 0 | 0 | 0 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 17 |  | 250 | №927139 | 3 | 101 | 76 | 88 | 24 | 59.888 | 23.9552
[6 empty] | U |  | 229 | 230 | 232 | 400
п2
гр.1 освещение ТП
[6 empty] | гр.2 Революционная 14 |  | 29 | 10 | 32 | 22
[6 empty] | гр.3 Революционная 12 |  | 28 | 14 | 9 | 12
гр.4 резерв
п3
[6 empty] | гр.1 Школа 7 ввод 1 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.2 Гагарина 86;88 |  | 34 | 48 | 48 | 13
[6 empty] | гр.3 Школа 7 ввод 2 |  | 1 | 6 | 1 | 6
гр.4 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 18 |  | 250 | №725312 | 3 | 153 | 99 | 120 | 30 | 70.032 | 28.0128
[6 empty] | U |  | 240 | 239 | 233 | 416
п1
[6 empty] | гр.1 ГРС |  | 9 | 2 | 3 | 3
[6 empty] | гр.2 Д/С №23 |  | 0 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | гр.3 Северная |  | 15 | 4 | 25 | 17
[6 empty] | гр.4 ДРСУ |  | 14 | 11 | 9 | 3
п3
[6 empty] | гр.1 Худайбердина |  | 17 | 25 | 3 | 13
[6 empty] | гр.2 Северная 27 |  | 3 | 3 | 2 | 2
[6 empty] | гр.3 Ишбулдина |  | 20 | 15 | 28 | 7
[6 empty] | гр.4 Северная 25 |  | 5 | 1 | 4 | 2
п4
[6 empty] | гр.1 Северная 23 |  | 32 | 20 | 23 | 7
[6 empty] | гр.2 Северная 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 20 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 45.956 | 11.489
[6 empty] | U |  | 233 | 234 | 230 | 408 |  |  |  | U |  | 231 | 230 | 232 | 404
[6 empty] | п.3 гр.1 Б.Хмельницкого 14 | [8 empty] | п.4 гр.1 Д.К кирова
[6 empty] | п.3 гр.2 Магазин Ленина 18б | [8 empty] | п.4 гр.2 столовая СПТУ |  | 4 | 6 | 0 | 1
[6 empty] | п.3 гр.3 Сбер.банк | [8 empty] | П.4 ГР.4 ф.Домов |  | 24 | 41 | 50 | 22
[6 empty] | п.3 гр.4 Детсад №10 | [8 empty] | п.2 гр.1 общага СПТУ |  | 18 | 12 | 10 | 6
[6 empty] | п.5 гр.1 ДК. Кирова | [8 empty] | п.2 гр.2 Б.Хмельницкого 10 |  | 4 | 21 | 5 | 5
[6 empty] | п.5 гр.2 Мастерская СПТУ | [8 empty] | п.2 гр.3 катодная защита |  | 0 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | п.5 гр.3 Столовая СПТУ | [8 empty] | п.2 гр.4 общага СПТУ
[6 empty] | п.5 гр.4 Б.Хмельницкого | [8 empty] | Сбер.банк |  | 2 | 0 | 0 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 21 |  | 250 |  |  | 153 | 117 | 170 | 70 | 105.46 | 42.184
[6 empty] | U |  | 230 | 231 | 230 | 402
[6 empty] | Школа №9 |  | 3 | 2 | 2 | 4
[6 empty] | п1гр4 Калинина |  | 62 | 40 | 71 | 10
[6 empty] | п1гр2 Ул.освещение |  | 9 | 14 | 23
[6 empty] | п1гр1 Тимуровцев |  | 62 | 64 | 106 | 41
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 22 |  | 250 |  |  | 44 | 106 | 48 | 42 | 47.218 | 18.8872
[6 empty] | U |  | 238 | 227 | 231 | 407
[6 empty] | п2гр1 Некрасова |  | 32 | 6 | 14 | 22
[6 empty] | п2гр2 ТОН |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п2гр3 Д/С №12 |  | 6 | 2 | 1 | 8
[6 empty] | п2гр4 Спутник |  | 5 | 57 | 23 | 53
[6 empty] | Мечеть |  | 7 | 6 | 7 | 1
[6 empty] | Мира |  | 8 | 7 | 23 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 23 |  | 63 | [6 empty] | 1.864 | 2.9587
[6 empty] | U |  | 232 | 233 | 232 | 404
[6 empty] | общая |  | 0 | 8 | 0 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 24 |  | 250 | №493188 | 3 | 107 | 105 | 105 | 35 | 71.854 | 28.7416
[6 empty] | U |  | 228 | 226 | 226 | 397
п1
[6 empty] | гр.1 Бойлерная |  | 6 | 5 | 6 | 2
[6 empty] | гр.2 Гагарина 94 |  | 14 | 20 | 18 | 3
[6 empty] | гр.3 м-н Новый век |  | 19 | 7 | 19 | 2
[6 empty] | гр.4 Губкина 52 |  | 22 | 28 | 21 | 14
п3
[6 empty] | гр.1 Городской суд |  | 0 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | гр.2 Губкина 48 |  | 30 | 18 | 33 | 11
[6 empty] | гр.3 м-н Пятёрочка |  | 14 | 16 | 16 | 0
[6 empty] | гр.4 пристрой Губкина 48А |  | 1 | 4 | 0 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 25 |  | 320 | №15390 | 3 | 159 | 141 | 121 | 51 | 96.779 | 30.2434 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 224 | 229 | 390
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Гузель |  | 78 | 42 | 44 | 19
[6 empty] | гр.3 Типография |  | 55 | 71 | 43 | 28
[6 empty] | гр.4 Администрация |  | 23 | 44 | 24 | 17
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 26 |  | 160 | [6 empty] | 44.086 | 27.5537
[6 empty] | U |  | 222 | 234 | 227 | 400
[6 empty] | п.1 гр.4 Магазин |  | 13 | 30 | 24 | 15
[6 empty] | п.1 гр.1 резерв |  | 13 | 0 | 0 | 12
[6 empty] | п.1 гр.2 Гареева |  | 40 | 24 | 50 | 21
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 27 |  | 160 | [6 empty] | 53.204 | 33.2525 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 221 | 219 | 385
[6 empty] | п1гр1 Поликлиника |  | 4 | 9 | 7 | 5
[6 empty] | п1гр4 Уральская 27 |  | 19 | 12 | 25 | 6
[6 empty] | п1гр3 Седого 3 |  | 9 | 3 | 1 | 7
[6 empty] | п2гр4 Уральская 21 |  | 11 | 21 | 12 | 11
[6 empty] | п2гр1 Мичурина14 |  | 5 | 4 | 0 | 3
[6 empty] | п2гр3 Седого ВЛ |  | 24 | 60 | 12 | 42
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 28 |  | 250 | [6 empty] | 46.475 | 18.59
[6 empty] | U |  | 239 | 239 | 237 | 419
[6 empty] | П.1 ГР.1 Управление НГДУ |  | 10 | 18 | 15 | 10
[6 empty] | П.1 ГР.3 УБР |  | 17 | 13 | 13 | 3
[6 empty] | П.1 ГР.2 Гаражи НГДУ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.3 гр.2 МФЦ |  | 0 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | п.4 гр.4 Бульварная 25 п. 5 |  | 6 | 5 | 7 | 3
[6 empty] | Ул. Освещение |  | 30 | 29 | 30 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 29 | [10 empty] | 630 |  |  | 46 | 23 | 48 | 22 | 25.425 | 4.0357
[6 empty] | U | [10 empty] | 235 | 235 | 236 | 408
[15 empty] | п7гр4 ЦТП |  | 2 | 0 | 0 | 1
[15 empty] | п7гр3 СКЗ |  | 0 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | п7гр2 уч корпус ввод№2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
[15 empty] | п3гр1 Столовая. ввод2. |  | 30 | 10 | 35 | 21
[15 empty] | п3гр3 А Здание |  | 7 | 11 | 7 | 7
[15 empty] | п3гр4 Общежитие В№2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | П3 гр2 Прачечная |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 30 |  | 160 |  | 3 |  |  |  |  | 50.111 | 31.3194 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 238 | 236 | 239 | 418
[8 empty] | 32 | 38 | 35 | 9
П1
[6 empty] | гр1 Ключевая |  | 36 | 43 | 12 | 24
[6 empty] | гр2 Сады |  | 1 | 2 | 12 | 11
[6 empty] | гр3 Лизунова |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 31 |  | 250 | [6 empty] | 87.273 | 34.9092
[6 empty] | U |  | 244 | 248 | 251 | 434
[6 empty] | п6гр1 Школа |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | п2гр2 Мананова |  | 55 | 41 | 22 | 26
[6 empty] | п2гр4 Молодежная |  | 92 | 56 | 84 | 28
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 32 |  | 400 | [6 empty] | 147.16 | 36.79
[6 empty] | U |  | 240 | 238 | 250 | 433
[6 empty] | Крылова |  | 55 | 105 | 50 | 40
[6 empty] | Лермонтова |  | 60 | 115 | 65 | 25
[6 empty] | Машиностроителей |  | 64 | 55 | 40 | 15
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 33 |  | 400 | [6 empty] | 151.234 | 37.8085 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 230 | 233 | 404
[6 empty] | п.2 гр.1 ф.2х эт.домов |  | 9 | 4 | 5 | 3
[6 empty] | п.2 гр.2 Школа |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.2 гр.3 Билинского |  | 85 | 118 | 94 | 26
[6 empty] | п.3 гр.1 Пугачёва |  | 31 | 42 | 42 | 9
[6 empty] | п.3 гр.2 1я Заводская |  | 106 | 52 | 37 | 45
[6 empty] | п.3 гр.3 Куйбашева |  | 6 | 10 | 12 | 7
п.4 У.О
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 34 |  | 250 | [6 empty] | 70.947 | 28.3788 | 250 | [6 empty] | 17.44 | 6.976
[6 empty] | U |  | 230 | 232 | 231 | 403 |  |  |  | U |  | 232 | 233 | 232 | 406
[6 empty] | п.1 гр.1 Бульварная 24 ввод 1 |  | 9 | 9 | 7 | 3 |  |  |  | п.2 гр.1 Бульварная 24 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.1 гр.2 Бульварная 30/1 | [8 empty] | п.2 гр.2 ГСК 2 |  | 0 | 15 | 0 | 15
[6 empty] | п.1 гр.3 Стойка |  | 0 | 5 | 9 | 9 |  |  |  | п.2 гр.3 Гаражи Степанова |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.1 гр.4 Бульварная 36 ввод 1 |  | 9 | 15 | 33 | 12 |  |  |  | п.2 гр.4 Бульварная 36 ввод 2 |  | 4 | 13 | 12 | 13
[6 empty] | п.3 гр.1 Бульварная 24/2 ввод 1 |  | 8 | 10 | 3 | 3 |  |  |  | п.4 гр.1 Бульварная 24/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.3 гр.2 Бульварная 24/1 Загс |  | 2 | 10 | 6 | 5 |  |  |  | п.4 гр.2 Бульварная прав. Сторона |  | 1 | 2 | 11 | 7
[6 empty] | п.3 гр.3 Старый автовокзал |  | 61 | 61 | 38 | 13 |  |  |  | п.4 гр.3 Катодная защита |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.3 гр.4 Бульварная 32 лев. Сторона |  | 1 | 10 | 1 | 9 |  |  |  | п.4 гр.4 Бульварная 26/1 |  | 4 | 10 | 3 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 35 |  | 400 | №57779 | 2 | 193 | 178 | 193 | 40 | 127.311 | 31.8278
[6 empty] | U |  | 228 | 227 | 227 | 403
п2
[6 empty] | гр.1 Нуриманова |  | 104 | 76 | 78 | 24
[6 empty] | гр.2 Революционная |  | 60 | 64 | 71 | 9
[6 empty] | гр.3 РБГИ (шк.№10) |  | 4 | 5 | 3 | 6
[6 empty] | гр.4 РБГИ (д/сад) |  | 3 | 2 | 7 | 6
п3
[6 empty] | гр.1 РБГИ(пристрой) |  | 1 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | гр.2 Ул.освещение |  | 19 | 26 | 36
[6 empty] | гр.3 Д/сад столовая |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 Д/сад столовая |  |  | отключен
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 36 |  | 400 | №1368849 | 1 | 177 | 165 | 185 | 23 | 110.061 | 27.5153
[6 empty] | U |  | 224 | 226 | 219 | 387
п1
[6 empty] | гр.1 Н.больница |  | 40 | 55 | 44 | 0
[6 empty] | гр.2 Маяковского (прав.) |  | 39 | 36 | 39 | 9
[6 empty] | гр.3 Ул.освещение |  | 14 | 23 | 42
[6 empty] | гр.4 УПК |  | 9 | 0 | 0 | 9
п2
гр.1 ввод Т
[6 empty] | гр.2 Маяковского (лев.) |  | 45 | 43 | 47 | 17
[6 empty] | гр.3 Жиляев |  | 2 | 2 | 10 | 7
[6 empty] | гр.4 Чайкина 30 |  | 2 | 1 | 1 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 37 |  | 320 | [6 empty] | 112.619 | 35.1934
[6 empty] | U |  | 224 | 220 | 215 | 382
[6 empty] | п.1 гр.1 Д/с №18 |  | 1 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | п.1 гр.3 Баня №1 п.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.1 гр.4 Гагарина 18 |  | 48 | 29 | 58 | 1
[6 empty] | п.3 гр.1 Ак. Павлова 14 |  | 25 | 33 | 70 | 28
[6 empty] | п.3 гр. 3 Гагарина 20 |  | 38 | 32 | 29 | 8
[6 empty] | п.6 гр.4 Ак. Павлова 12 |  | 44 | 47 | 60 | 29
[6 empty] | п.3 гр.3 Баня №1 п.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1
п.4 гр.1 Гаражи милиция
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 38 |  | 200 | №180321 | 2 |  |  |  |  | 77.272 | 38.636
[6 empty] | U |  | 236 | 234 | 408
[8 empty] | 37 | 38 | 55 | 17
П1
[6 empty] | гр 4 Гоголя |  | 7 | 10 | 18 | 9
[6 empty] | гр 2 Нефтепроводная |  | 30 | 28 | 30 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 39 |  | 200 | №601179 | 3 |  |  |  |  | 86.956 | 43.478
[6 empty] | U |  | 238 | 231 | 236 | 411
[8 empty] | 66 | 82 | 38 | 23
П1
[6 empty] | гр1 Гоголя правая |  | 15 | 48 | 5 | 16
[6 empty] | гр2 Гоголя левая |  | 39 | 38 | 40 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 40 |  | 100 | №700066 | 2 |  |  |  |  | 2.904 | 2.904 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 241 | 242 | 241 | 421
[8 empty] | 0 | 12 | 0 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 41 |  | 400 | №11733 | 3 | 225 | 202 | 197 | 42 | 134.714 | 33.6785
[6 empty] | U |  | 227 | 231 | 225 | 395
[6 empty] | гр.1 16 квартал |  | 55 | 44 | 54 | 11
[6 empty] | гр.2 Магазин |  | 98 | 84 | 85 | 23
[6 empty] | гр.3 Советской |  | 49 | 41 | 53 | 18
[6 empty] | гр.4 Советская 105 |  | 6 | 14 | 8 | 4
[6 empty] | ЩО Дет.сад |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 42 |  | 400 |  |  | 187 | 164 | 172 | 38 | 125.044 | 31.261 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 230 | 224 | 394
[6 empty] | п1гр1 Вахитова 3/5 |  | 22 | 33 | 39 | 10
[6 empty] | п1гр2 Чкалова 1/5 |  | 61 | 32 | 29 | 12
[6 empty] | п1гр4 Чкалова 3 |  | 51 | 29 | 22 | 12
[6 empty] | п3гр1 Общ. НГДУ |  | 9 | 4 | 17 | 6
[6 empty] | п3гр2 Общ. ИТФ |  | 33 | 36 | 25 | 10
[6 empty] | п4гр3 Вахитова 9 |  | 26 | 22 | 28 | 11
[6 empty] | Ул. Освещение |  | 10 | 10 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 43 |  | 250 | №494690 | 4 | 75 | 85 | 83 | 12 | 54.726 | 21.8904
[6 empty] | U |  | 235 | 230 | 234 | 414
п1
[6 empty] | гр.1 Красноармейская |  | 12 | 42 | 40 | 24
гр.2 ввод Т
[6 empty] | гр.3 Шаймуратова |  | 45 | 6 | 19 | 30
гр.4 резерв
п2
[6 empty] | гр.1 Мохова Цурюпа 27а |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | гр.2 Цурюпа |  | 19 | 37 | 14 | 12
гр.3 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 44 |  | 160 | №1660252 | 3 |  |  |  |  | 79.109 | 49.4431 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 219 | 214 | 217 | 381
[8 empty] | 123 | 114 | 128 | 24
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 45 |  | 250 | №55565 | 5 | 75 | 82 | 136 | 45 | 67.589 | 27.0356 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 231 | 232 | 402
гр.1 ввод Т
[6 empty] | гр.2 Автомобилистов |  | 67 | 78 | 119 | 30
[6 empty] | гр.3 Лесной проезд |  | 6 | 3 | 18 | 14
[6 empty] | гр.4 Пляж |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 46 |  | 250 | №1162733 | 4 |  |  |  |  | 157.608 | 63.0432
[6 empty] | U |  | 252 | 248 | 234 | 422
[8 empty] | 102 | 55 | 139 | 69
П1
[6 empty] | гр2 Трудовая |  | 52 | 17 | 60 | 33
[6 empty] | гр4 Трудовая 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр5 Нефтепроводная |  | 36 | 22 | 47 | 21
[6 empty] | гр6 Широкий переулок |  | 30 | 31 | 34 | 6
[6 empty] | гр7 Толбухина |  | 1 | 1 | 22 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 47 | 4 | 400 | №1162733 | 4 |  |  |  |  | 74.624 | 18.656 | 400 |  | 4 |  |  |  |  | 74.101 | 18.5252
[6 empty] | U |  | 230 | 229 | 226 | 401 |  |  |  | U |  | 229 | 228 | 227 | 402
[6 empty] | общая |  | 92 | 118 | 117 | 27 |  |  |  | №2107ЗГ504 |  | 104 | 118 | 103 | 20
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 48 |  | 400 | №11803 | 5 |  |  |  |  | 296.561 | 74.1402 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 238 | 231 | 239 | 415
[8 empty] | 217 | 238 | 167 | 52
П1
[6 empty] | гр1 Промбаза |  | 1 | 0 | 6 | 12
[6 empty] | гр2 Трактовая |  | 68 | 80 | 63 | 45
[6 empty] | гр3 Заливная |  | 78 | 106 | 44 | 28
[6 empty] | гр4 Почта |  | 40 | 55 | 45 | 14
[6 empty] | ул.Освещение |  | 24 | 10 | 17 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 49 |  | 400 | №501 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | №63260 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3.424 | 0.856
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 229 | 227 | 230 | 400
[17 empty] | 5 | 7 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 50 |  | 400 | [6 empty] | 81.049 | 20.2623 | 400 | №63260 | 3 |  |  |  |  | 3.424 | 0.856
[6 empty] | U |  | 234 | 230 | 227 | 400 |  |  |  | U |  | 229 | 227 | 230 | 400
[6 empty] | п.3гр.2 18 Школа ввод 1 |  | 18 | 12 | 31 | [6 empty] | 5 | 7 | 3 | 4
[6 empty] | п.4гр.4 Береговая |  | 109 | 50 | 68 | 36
[6 empty] | п.6 гр.2 Первомайская |  | 4 | 14 | 46 | 44
п.8 гр.1 Школа 18 ввод 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 51 |  | 400 | [6 empty] | 98.159 | 24.5398 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 231 | 232 | 400
[6 empty] | п2гр4 Мичурина №3 |  | 33 | 16 | 13 | 22
[6 empty] | п4гр1 Стахановска №36 |  | 90 | 80 | 84 | 5
[6 empty] | п4гр2 Школа №2 освещ. |  | 0 | 3 | 0 | 3
[6 empty] | п4гр4 Школа №2 силов. |  | 2 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | п5гр1 Катодная |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | п5гр4 Стахановская № 38 |  | 16 | 50 | 28 | 14
[6 empty] | п7гр2 Гор.свет Амея |  | 2 | 2 | 2 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 52 |  | 250 | №1809ЕГ711 |  | 29 | 16 | 10 | 10 | 12.928 | 5.1712 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | U |  | 234 | 237 | 235 | 412
[6 empty] | гр.1 Адм.корпус АБЗ |  | 1 | 13 | 1 | 12
[6 empty] | гр.2 ИДЕЗ |  | 27 | 3 | 8 | 8
[6 empty] | гр.3 Мастерские |  | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | гр.4 Пилорама |  |  | отключен
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 53 |  | 160 |  |  | 37 | 50 | 57 | 15 | 32.997 | 20.6231 | 160 |  |  | 107 | 145 | 90 | 35 | 101.108 | 63.1925
[6 empty] | U |  | 231 | 235 | 227 | 403 | [5 empty] | 230 | 220 | 224 | 394
[6 empty] | п1гр1 Ленина64 |  | 15 | 9 | 19 | 8 |  |  |  | п6гр1 Уч.корпус |  | 35 | 39 | 38 | 0
[6 empty] | п1гр3 Губкина32 |  | 12 | 24 | 17 | 8 |  |  |  | п6гр3 Столовая |  | 38 | 33 | 28 | 5
[6 empty] | п1гр4 Губкина26А |  | 7 | 17 | 18 | 9 |  |  |  | п6гр4 Мастерские №1 |  | 5 | 147 | 3 | 10
[6 empty] | п1гр2 Администр. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п6гр2 Мастерские №2 |  | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | п1гр5 Киоск |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | п2гр1 Спорт.зал |  | 1 | 5 | 1 | 3
[15 empty] | п2гр2 Гаражи,Столовая |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | п2гр3 Эл. плиты |  | 7 | 12 | 0 | 12
[15 empty] | п2гр4 Общежитие |  | 21 | 16 | 21 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 54 |  | 250 | №852В1028 | 3 |  |  |  |  | 164.71 | 65.884 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 235 | 235 | 411
[8 empty] | 127 | 122 | 112 | 26
П1
[6 empty] | гр2 Столовая |  | 2 | 0 | 8 | 6
[6 empty] | гр4 Апракин |  | 1 | 1 | 13 | 13
П2
[6 empty] | гр3 Глинки |  | 50 | 82 | 39 | 36
[6 empty] | гр4 Клуба |  | 60 | 46 | 43 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 55 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 250 |  | 3 |  |  |  |  | 40.886 | 16.3544
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 229 | 226 | 231 | 398
п.2 гр2. Промысловая 9
п.2 гр4. Промысловая 13
[15 empty] | п.3 гр1. Промысловая 9 |  | 13 | 18 | 11 | 5
[15 empty] | п.3 гр2. Промысловая 13 |  | 6 | 13 | 15 | 4
п.3 гр3. Промысловая 9
[15 empty] | п.3 гр4. Дет. Сад |  | 3 | 0 | 2 | 6
[15 empty] | п.5 гр2. Промыславая 15 |  | 13 | 14 | 15 | 6
[15 empty] | п.5 гр.4.Киоск |  | 0 | 14 | 0 | 13
п.6 гр.1.Промысловая 11
[15 empty] | п.6 гр.3.Промысловая 11 |  | 24 | 10 | 8 | 13
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 56 |  | 250 | №761706 |  | 123 | 189 | 144 |  | 104.32 | 41.728
[6 empty] | U |  | 232 | 224 | 226 | 400
п1
[6 empty] | гр.1 ф.Маршака |  | 12 | 10 | 22 | 10
[6 empty] | гр.2 ф.Титова |  | 45 | 84 | 70 | 28
[6 empty] | гр.3 ф.Фадеева |  | 9 | 17 | 13 | 12
[6 empty] | гр.4 ф.Магазина |  | 34 | 55 | 23 | 18
[6 empty] | гр.5 ф.Титова нижняя |  | 6 | 8 | 1 | 5
[6 empty] | Шкаф УО |  | 17 | 15 | 19
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 57 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 35.241 | 8.8102
[6 empty] | U | [10 empty] | 233 | 235 | 233 | 400
п.6 гр.1 общежитие ввод 2
п.6 гр.2 ФСБ
п.6 гр.3 Церковь ввод 2
п.6 гр.4 ввод с ТП-39
[15 empty] | п.4 гр.1 Светофор |  | 0 | 10 | 0 | 18
п.4 гр.2 Старый корпус ввод 2
п.4 гр.3 У.О
П.4 ГР.4 Новый пристрой ввод 2
[15 empty] | п.5 гр.1 Церковь ввод 1 |  | 9 | 7 | 25 | 12
[15 empty] | п.5 гр.2 Старый корпус ввод 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | п.5 гр.4 Новый пристрой ввод1 |  | 10 | 3 | 4 | 6
[15 empty] | п.7 гр.2 общага ввод 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | п.7 гр.4 Хозмастер |  | 42 | 9 | 29 | 33
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 58 |  | 100 |  |  | 40 | 46 | 19 | 23 | 24.011 | 24.011
[6 empty] | U |  | 249 | 234 | 247 | 426
[6 empty] | Раздольная |  | 1 | 6 | 1 | 5
[6 empty] | Юпитер |  | 35 | 31 | 17 | 25
[6 empty] | фидер №3 |  | 3 | 3 | 2 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 59 |  | 250 | №731478 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | №429606 | 3 |  |  |  |  | 30.406 | 7.6015
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 237 | 237 | 239 | 415
[17 empty] | 42 | 51 | 35 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 60 |  | 630 | №152749 | 5 |  |  |  |  | 153.824 | 24.4165 | 630 | №11894 | 2 |  |  |  |  | 4.384 | 0.69587
[6 empty] | U |  | 229 | 230 | 233 | 399 |  |  |  | U |  | 230 | 231 | 231 | 403
[8 empty] | 231 | 221 | 215 | 18 | [5 empty] | 5 | 6 | 8 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 61 |  | 63 | №384707 | 2 |  |  |  |  | 3.051 | 4.8429
[6 empty] | U |  | 234 | 235 | 236 | 412
[8 empty] | 7 | 3 | 3 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 62 |  | 180 | №14026 | 3 |  |  |  |  | 71.37 | 39.65
[6 empty] | U |  | 222 | 222 | 223 | 393
[8 empty] | 106 | 107 | 108 | 160
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 63 |  | 160 | №38643 | 3 |  |  |  |  | 46.692 | 29.1825 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 226 | 226 | 399
[8 empty] | 68 | 68 | 70 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 64 |  | 200 | №59674 | 3 |  |  |  |  | 50.022 | 25.011 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 214 | 214 | 216 | 378
[8 empty] | 78 | 75 | 80 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 65 |  | 160 | №1447058 | 4 |  |  |  |  | 22.707 | 14.1919 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 239 | 237 | 241 | 422
[8 empty] | 40 | 27 | 28 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 66 |  | 160 | №892537 | 1 |  |  |  |  | 36.752 | 22.97 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 240 | 238 | 238 | 420
[8 empty] | 50 | 50 | 54 | 200
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 67 |  | 200 | №621601 | 3 |  |  |  |  | 24.243 | 12.1215 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 237 | 238 | 238 | 422
[8 empty] | 33 | 34 | 35 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 68 |  | 160 | [6 empty] | 11.325 | 7.0781
[6 empty] | U |  | 230 | 232 | 231 | 402
п.2 гр.1 Муз.
[6 empty] | п.2 гр.2 Муз.Школа |  | 17 | 23 | 9 | 14
п.2 гр.3 гаражи
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 69 |  | 250 | №278818 | 2 | 84 | 92 | 86 | 24 | 57.174 | 22.8696 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 233 | 235 | 407
п1
[6 empty] | гр.1 ф.Сапожок |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 Центральная почта |  | 2 | 4 | 4 | 2
[6 empty] | гр.3 Площадь УО |  | 0 | 0 | 0 | 8
[6 empty] | гр.4 Гараж, кафе |  | 0 |  |  | 0
п2
гр.1 ввод Т
[6 empty] | гр.2 Ленина 53 |  | 24 | 22 | 24 | 5
[6 empty] | гр.3 Сбербанк |  | 2 | 3 | 5 | 4
[6 empty] | гр.4 Ленина 51 |  | 12 | 7 | 9 | 7
п3
[6 empty] | гр.1 Фонтан |  | 0 | 12 | 12 | 10
[6 empty] | гр.2 Гостиница |  | 1 | 3 | 2 | 3
[6 empty] | гр.3 Ресторан |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | гр.4 Общежитие |  | 34 | 37 | 26 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 70 |  | 160 | №27664 | 3 | 100 | 121 | 106 | 25 | 73.295 | 45.8094
[6 empty] | U |  | 233 | 230 | 233 | 403
[6 empty] | гр.1 ГРП,гаражи |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 Революционная 4А |  | 32 | 28 | 23 | 12
[6 empty] | гр.3 Школа №12 |  | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | гр.4 Губкина 39 |  | 26 | 30 | 18 | 11
[6 empty] | РШ м-н Пятерочка |  | 30 | 45 | 47 | 8
[6 empty] | РШ м-н специй |  | 9 | 0 | 3 | 8
[6 empty] | РШ пристрой школы №12 |  | 7 | 1 | 4 | 6
[6 empty] | АВ пешеход. Светофор |  | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | шкаф УО |  | 4 | 7 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 71 |  | 320 | №4861 | 2 |  |  |  |  | 20.987 | 6.5584 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 235 | 235 | 241 | 416
[8 empty] | 12 | 65 | 12 | 44
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 72 |  | 400 | №725312 | 3 | 145 | 140 | 128 | 37 | 93.638 | 23.4095
[6 empty] | U |  | 230 | 224 | 226 | 395
п1
гр.1 ввод Т
[6 empty] | гр.2 Губкина 45/1 |  | 14 | 11 | 11 | 7
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Губкина 43А |  | 30 | 42 | 43 | 14
п2
[6 empty] | гр.1 Губкина 45/2 |  | 56 | 32 | 38 | 11
[6 empty] | гр.2 м-н Магнит |  | 28 | 37 | 27 | 8
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Губкина 43/1 |  | 17 | 18 | 9 | 16
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 73 |  | 250 | №7655 | 3 | 98 | 106 | 118 | 37 | 64.507 | 25.8028
[6 empty] | U |  | 235 | 233 | 231 | 407
п1
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Школа №3 ввод 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Бойлерная, Ленина 59,61 |  | 35 | 12 | 40 | 28
п3
[6 empty] | гр.1 ф.Тайрук |  | 25 | 52 | 31 | 13
[6 empty] | гр.2 Школа №3 ввод 2 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.3 Ленина 63 |  | 22 | 28 | 27 | 14
[6 empty] | гр.4 Сауна |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 74 |  | 315 | №115054 | 2 |  |  |  |  | 130.237 | 41.3451 | 400 | №55380 ¦ 92 | 1 |  |  |  |  | 37.053 | 9.2632
[6 empty] | U |  | 237 | 235 | 237 | 414 |  |  |  | U |  | 222 | 227 | 225 | 396
[6 empty] | Общая |  | 166 | 175 | 210 | 4 |  |  |  | Общая |  | 54 | 45 | 66 | 40
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 75 |  | 250 | №539967 | 3 | 130 | 169 | 155 | 44 | 99.768 | 39.9072
[6 empty] | U |  | 232 | 232 | 229 | 405
п1
[6 empty] | гр.1 Ул. Освещение |  | 13 | 5 | 21 | 5
гр.2 ввод Т
[6 empty] | гр.3 Губкина 36 |  | 39 | 45 | 18 | 12
[6 empty] | гр.4 Ленина 55 |  | 23 | 45 | 24 | 20
п2
[6 empty] | гр.1 м-н Красное Белое |  | 2 | 12 | 20 | 23
[6 empty] | гр.2 Губкина 38 |  | 27 | 32 | 60 | 23
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Ленина 57 |  | 16 | 21 | 9 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 76 |  | 250 | №894В281 | 3 | 269 | 206 | 152 |  | 137.15 | 54.86 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 235 | 233 | 408
п1
[6 empty] | гр.1 Ул.освещение |  | 5 | 14 | 34
п3
[6 empty] | гр.1 7-ое ноября |  | 94 | 73 | 32 | 45
[6 empty] | гр.2 Коммунаров |  | 43 | 63 | 72 | 19
[6 empty] | гр.3 Социалистическая |  | 90 | 38 | 32 | 36
гр.4 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 77 |  | 400 | №1190 | 3 | 220 | 222 | 218 | 47 | 147.992 | 36.998 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 227 | 225 | 224 | 398
п1
[6 empty] | гр.1 Чкалова 33А п.5 |  | 8 | 28 | 23 | 13
гр.2 освещение ТП
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Губкина 46 п.2 |  | 1 | 10 | 17 | 5
п2
ввод Т2
п3
[6 empty] | гр.1 Чкалова 23 |  | 17 | 16 | 15 | 10
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 Д/сад №14 ввод 1 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 Губкина 50 п.5 |  | 20 | 14 | 18 | 8
п5
ввод Т1
п6
[6 empty] | гр.1 Чкалова 25 |  | 19 | 18 | 15 | 1
[6 empty] | гр.2 Губкина 46 п.4 |  | 39 | 23 | 22 | 15
[6 empty] | гр.3 Д/сад №14 ввод 2 |  | 2 | 4 | 7 | 5
[6 empty] | гр.4 Чкалова 33А п.2 |  | 12 | 15 | 15 | 6
п7
[6 empty] | гр.1 Губкина 50 п.2 |  | 8 | 14 | 17 | 3
гр.2 Чкалова 23
[6 empty] | гр.3 Чкалова 27 п.5 |  | 38 | 28 | 28 | 16
[6 empty] | гр.4 Губкина 44 |  | 37 | 51 | 58 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 78 |  | 250 | №884В477 |  | 70 | 81 | 98 | 12 | 61.06 | 24.424 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 223 | 228 | 399
п2
[6 empty] | гр.1 ф.Гараж |  | 0 | 8 | 8 | 7
[6 empty] | гр.2 Стрижова |  | 30 | 29 | 29 | 3
[6 empty] | гр.3 Гаражи |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.4 ГИБДД |  | 8 | 9 | 8 | 0
п3
[6 empty] | гр.1 БНВ |  | 19 | 4 | 13 | 12
[6 empty] | гр.2 Находка |  | 18 | 30 | 15 | 12
[6 empty] | гр.3 Алтын |  | 24 | 8 | 8 | 7
[6 empty] | гр.4 Гарант |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 81 |  | 400 | №7234 | 3 |  |  |  |  | 165.51 | 41.3775 | 400 | №5488 | 3 |  |  |  |  | 142.276 | 35.569
[6 empty] | U |  | 231 | 234 | 231 | 409 | [5 empty] | 235 | 236 | 230 | 411
[8 empty] | 117 | 86 | 136 | 55 | [5 empty] | 88 | 93 | 130 | 36
[6 empty] | П1 | [8 empty] | П4
[6 empty] | гр1 Молодежная 6 |  | 25 | 14 | 24 | 9 |  |  |  | гр2 Стахановская 8 под-д4 |  | 14 | 26 | 41 | 26
[6 empty] | гр3 Молодежная 2 |  | 25 | 29 | 36 | 10 |  |  |  | гр4 Стахановская 8 под-д2 |  | 16 | 29 | 28 | 9
[6 empty] | гр4 Стахановская 8 подьезд2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | П6
[15 empty] | гр1 Гаражи |  | 8 | 3 | 10 | 5
[6 empty] | П3 | [8 empty] | гр2 Стахановская 10 |  | 16 | 16 | 19 | 8
[6 empty] | гр1 Молодежная4 |  | 13 | 19 | 14 | 7 |  |  |  | гр4 Стахановская 12 |  | 18 | 29 | 26 | 10
[6 empty] | гр3 Молодежная 2А |  | 33 | 22 | 48 | 19 |  |  |  | П10
[6 empty] | гр4 Кафе |  | 16 | 14 | 18 | 11 |  |  |  | гр4 Насосная ввод1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П7
[6 empty] | гр4 Д/С №34 |  | 9 | 8 | 8 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 82 |  | 100 | №0081 | 3 | 15 | 12 | 28 | 13 | 21.472 | 21.472 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 232 | 229 | 408
[6 empty] | гр.1 АЗС Башойл |  | 1 | 28 | 1
[6 empty] | гр.2 Цех д/обработки |  | 0 | 2 | 16 | 13
[6 empty] | гр.3 АЗС Башнефть |  | 16 | 17 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 83 |  | 250 | [6 empty] | 63.426 | 25.3704
[6 empty] | U |  | 236 | 233 | 236 | 413
[6 empty] | ф.Красной |  | 10 | 1 | 7 | 9
[6 empty] | ф.Оранжевой |  | 89 | 97 | 66 | 23
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 84 |  | 100 | [6 empty] | 42.502 | 42.502 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 235 | 229 | 229 | 403
[6 empty] | Агрохим. |  | 6 | 5 | 3 | 4
[6 empty] | Агрохим. |  | 54 | 60 | 55 | 4
[6 empty] | Гаражи |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 85 |  | 100 | №3916 | 3 | 10 | 20 | 16 | 11 | 11.127 | 11.127 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 223 | 240 | 226 | 405
п1
[6 empty] | гр.1 Лыжная база |  | 1 | 7 | 8 | 1
[6 empty] | гр.2 Сады |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 ОАО МТС |  | 4 | 3 | 3 | 1
[6 empty] | гр.4 Гараж,баня |  | 0 | 10 | 0 | 8
п2
[6 empty] | гр.1 Патрин |  | 0 | 0 | 10 | 10
[6 empty] | гр.2 Сады насосная |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 Матросов |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.4 Бочкарев |  | 0 | 1 | 1 | 1
шкаф УО
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 86 |  | 160 | [6 empty] | 106.128 | 66.33
[6 empty] | U |  | 243 | 250 | 242 | 430
[6 empty] | Комарова |  | 115 | 55 | 96 | 41
[6 empty] | Сады |  | 38 | 37 | 20 | 9
[6 empty] | Сады 2 |  | 35 | 22 | 16 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 87 |  | 400 | №425181 | 3 | 115 | 120 | 134 | 25 | 94.345 | 23.5862 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 233 | 234 | 230 | 407
п1
[6 empty] | гр.1 БМПО |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 Гагарина 96 |  | 13 | 18 | 24 | 10
гр.3 освещение ТП
[6 empty] | гр.4 Чкалова 33 |  | 55 | 30 | 46 | 24
п3
[6 empty] | гр.1 Ул. Освещение |  | 0 | 10 | 32
[6 empty] | гр.2 Чкалова 29 |  | 18 | 16 | 18 | 4
[6 empty] | гр.3 Городской суд |  | 11 | 53 | 3 | 2
[6 empty] | гр.4 Чкалова 31 |  | 22 | 25 | 12 | 16
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 88 |  | 400 | [6 empty] | 58.622 | 14.6555
[6 empty] | U |  | 225 | 224 | 225 | 392
[6 empty] | п.1 гр.1 ГСК |  | 3 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | п.1 гр.2 Винзавод |  | 16 | 1 | 0 | 3
[6 empty] | п.1 гр.4 Винзавод |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.2 гр.2 Винзавод управление |  | 3 | 17 | 14 | 2
[6 empty] | п.3 гр.2 Ленина 13 п.3 |  | 31 | 28 | 13 | 9
[6 empty] | п.3 гр.3 Речной |  | 7 | 4 | 6 | 5
[6 empty] | п.3 гр.4 Подгорной |  | 9 | 9 | 6 | 2
[6 empty] | п.3 гр.1 Ленина 13 п.5 |  | 21 | 44 | 29 | 20
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 89 |  | 160 | [6 empty] | 12.389 | 7.7431 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 229 | 229 | 397
[6 empty] | Общая |  | 23 | 10 | 21 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 90 |  | 160 | №1164 | 3 |  |  |  |  | 34.988 | 21.8675
[6 empty] | U |  | 236 | 232 | 237 | 413
[8 empty] | 25 | 28 | 21 | 18
П1
[6 empty] | гр1 Мини котельная |  |  |  | 3 | 2
П3
[6 empty] | гр1 Трактовая |  | 20 | 22 | 19 | 7
[6 empty] | гр4 Школа ввод2 |  | 5 | 5 | 1 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 91 |  | 250 | [6 empty] | 48.51 | 19.404
[6 empty] | U |  | 223 | 232 | 234 | 402
п.1 гр.1 Поликлинника
[6 empty] | п.1 гр.2 Поликлиника гаражи |  | 70 | 21 | 44 | 20
[6 empty] | п.1 гр.4 Бойлерная |  | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | п.3 гр.1 Пролетарская 28б |  | 9 | 12 | 17 | 7
[6 empty] | п.3 гр.2 Детская больница |  | 11 | 8 | 14 | 5
п.3 гр.3 Стахановская
п.3 гр.4 Детская больница ввод 2
[6 empty] | Шиномонтаж Бадамшин |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 92 |  | 250 | №14333 | 1 | 32 | 41 | 85 | 27 | 33.418 | 13.3672
[6 empty] | U |  | 230 | 222 | 220 | 394
п2
[6 empty] | гр.1 ОРС ПТФ Юрматы |  |  | отключен
[6 empty] | гр.2 Автовокзал ввод 2 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.3 резерв |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 склад Башнефть |  | 32 | 37 | 73 | 15
п4
[6 empty] | гр.1 Автовокзал столовая |  |  | отключен
[6 empty] | гр.2 Автовокзал |  |  | отключен
[6 empty] | гр.3 Автовокзал киоск |  |  |  | 4 | 4
[6 empty] | гр.4 Автовокзал ввод 1 |  | 2 | 2 | 0 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 93 |  | 250 |  |  | 55 | 63 | 60 | 25 | 39.376 | 15.7504 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 224 | 222 | 410
[6 empty] | п4гр2 Машиностр.140 |  | 24 | 19 | 22 | 13
[6 empty] | п1гр3 Бойлерная |  | 13 | 13 | 13 | 0
[6 empty] | п8гр3 Раскова |  | 1 | 5 | 3 | 3
[6 empty] | п8гр4 Лысенко |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п5гр4 машиностроительная 136 |  | 19 | 28 | 15 | 14
[6 empty] | п8гр2 Гастелло |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 94 |  | 400 | № 91183 | 3 | 85 | 59 | 90 | 20 | 84.203 | 21.0508
[6 empty] | U |  | 234 | 241 | 239 | 415
п1
[6 empty] | гр.1 Баштерротехника |  | 9 | 6 | 6 | 9
[6 empty] | гр.2 Транссигнал |  | 7 | 0 | 10 | 3
[6 empty] | гр.3 Водоканал (ввод№1) |  | 8 | 5 | 2 | 3
[6 empty] | гр.4 Баштерротехника резерв |  |  | отключен
п3
[6 empty] | гр.1 Водоканал(бытовка) |  | 30 | 12 | 17 | 17
[6 empty] | гр.2 Горгаз (контора) |  | 25 | 34 | 17 | 9
[6 empty] | гр.3 Водоканал (ввод№2) |  | 9 | 5 | 5 | 6
[6 empty] | гр.4 Горгаз (столярка) |  | 0 | 4 | 0 | 4
п4
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Горгаз (РММ) |  | 30 | 33 | 37 | 8
[6 empty] | гр.3 Мойка |  | 0 | 0 | 22 | 22
[6 empty] | гр.4 Берег |  | 3 | 2 | 16 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 95 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 |  |  | 130 | 165 | 131 | 44 | 174.456 | 43.614
[6 empty] | U | [10 empty] | 232 | 228 | 232 | 402
[15 empty] | Ул.освещение |  | 46 | 39 | 31
[15 empty] | п1гр4 Дом прест. |  | 11 | 11 | 7 | 5
[15 empty] | п6гр2 Мира 14 |  | 22 | 24 | 20 | 8
[15 empty] | п6гр4 Уральская 29,31,33 |  | 9 | 19 | 9 | 5
[15 empty] | п2гр1 Школа №6 |  | 55 | 62 | 45 | 18
[15 empty] | п2гр2 Советская 42 |  | 55 | 62 | 45 | 18
п2гр4 Советская 40
[15 empty] | п7гр3 ф.Магазин |  | 2 | 24 | 18 | 31
[15 empty] | п9гр2 Яппаров |  | 2 | 15 | 10 | 13
[15 empty] | п7гр2 Уральская 37 |  | 33 | 36 | 45 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 96 |  | 400 | №858404 | 3 | 65 | 100 | 62 | 25 | 55.714 | 13.9285
[6 empty] | U |  | 230 | 227 | 236 | 405
п1
гр.1 ввод Т
[6 empty] | гр.2 Школа№15 (ввод№1) |  | 2 | 2 | 8 | 2
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Школа№15 (ввод№2) |  | 0 | 0 | 0 | 0
п2
[6 empty] | гр.1 Ул.освещение |  | 45 | 53 | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 Лесничество |  | 14 | 18 | 21 | 8
[6 empty] | гр.3 АТС |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | гр.4 Северная |  | 19 | 29 | 30
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 97 |  | 400 |  |  | 111 | 81 | 64 | 12 | 69.016 | 17.254 | 250 |  |  | 146 | 155 | 160 | 30 | 116.004 | 46.4016
[6 empty] | U |  | 228 | 236 | 232 | 404 | [5 empty] | 227 | 228 | 230 | 400
[6 empty] | п1гр2 Чкалова 15 п3 |  | 47 | 33 | 25 | 23 |  |  |  | п4гр1 Чкалова 11 п.2 |  | 32 | 34 | 26 | 17
[6 empty] | п1гр3 Д/сад №26 |  | 10 | 12 | 8 | 6 |  |  |  | п4гр3 Ул. Освещение |  | 17 | 10 | 9
[6 empty] | п1гр4 Ленина 66 п5 |  | 36 | 27 | 17 | 11 |  |  |  | п4гр4 Дворец спорта №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п1гр1 Ленина 66 п1 |  | 32 | 23 | 28 | 30 |  |  |  | п4гр2 Дворец спорта №2 |  | 72 | 73 | 65 | 17
[15 empty] | п2гр1 Геологическая 87 |  | 12 | 28 | 28 | 12
[15 empty] | п2гр2 Чкалова 17/7 |  | 31 | 25 | 40 | 14
[15 empty] | п2гр3 калова 65А Досуг |  | 0 | 2 | 4 | 3
[15 empty] | п2гр4 Чкалова 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 98 |  | 400 | [6 empty] | 388 | 97 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 233 | 239 | 404
[6 empty] | п.1 гр.1 Милиция |  | 32 | 67 | 27 | 39
[6 empty] | п.1 гр.2 ф.Магазина |  | 30 | 9 | 14 | 18
[6 empty] | п.3 гр.2 Банк |  | 16 | 18 | 18 | 7
[6 empty] | п.1 гр.4 ЖЭУ (ф.Жилые дома) |  | 63 | 61 | 33 | 26
п.3 гр.1 магазин резерв
п.1 гр.3 Милиция
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 99 |  | 250 |  |  | 158 | 156 | 176 | 47 | 142.225 | 56.89
[6 empty] | U |  | 226 | 236 | 231 | 403
[6 empty] | п1гр1 Бойлерная |  | 12 | 12 | 14 | 3
[6 empty] | п1гр2 Киоск |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | п1гр3 Губкина 12 |  | 32 | 35 | 45 | 15
[6 empty] | п1гр4 Магнит |  | 24 | 50 | 30 | 21
п3гр1 Губкина10
[6 empty] | п3гр3 Губкина 10 п.2 |  | 27 | 20 | 14 | 11
[6 empty] | п3гр2 Гибкина 6 |  | 39 | 46 | 51 | 20
[6 empty] | п3гр4 Губкина 8 п. 5 |  | 30 | 31 | 39 | 19
[6 empty] | п4гр2 Камалов |  | 5 | 5 | 4 | 4
[6 empty] | п4гр4 Сбербанк |  | 7 | 9 | 33 | 22
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 100 |  | 250 |  |  | 47 | 94 | 91 | 6 | 74.722 | 29.8888 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 233 | 230 | 228 | 404
[6 empty] | п1гр1 Ул.освещение |  | 18 | 20 | 25 | 0
[6 empty] | п1гр4 Институт |  | 15 | 10 | 27 | 12
[6 empty] | п3гр1 Стр Альянс |  | 0 | 12 | 16 | 3
[6 empty] | п3гр2 Губкина 14 |  | 41 | 41 | 57 | 20
[6 empty] | п3гр3 Спорткомплекс |  | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | п3гр4 Тайрук |  |  | 42 |  | 38
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 101 |  | 250 | [6 empty] | 46.848 | 18.7392
[6 empty] | U |  | 218 | 221 | 221 | 385
[6 empty] | п.1 гр.1 Ленина 14 |  | 0 | 4 | 0 | 5
[6 empty] | п.1 гр. 2 Школа 1 |  | 46 | 28 | 47 | 9
[6 empty] | п.3 гр.3 Ленина 16а |  | 9 | 16 | 12 | 7
[6 empty] | п.3 гр.2 Столовая ввод 1 |  | 7 | 9 | 11 | 6
п.3 гр.4 Ленина 16 гараж
[6 empty] | п.1 гр.3 Магазин |  | 13 | 1 | 10 | 3
п.1 гр.4 Столовая ввод 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 102 |  | 400 | №3055 | 2 | 240 | 248 | 220 | 54 | 171.969 | 42.9922 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 226 | 229 | 225 | 397 |  |  |  | U
п1
[6 empty] | гр.1 Мира 4 (под.3) |  | 25 | 25 | 32 | 9
[6 empty] | гр.2 Бойлерная |  | 11 | 6 | 12 | 2
[6 empty] | гр.3 Мира 2 (под.2) |  | 29 | 23 | 43 | 10
гр.4 Д/сад 25
п2
[6 empty] | гр.1 Стахановская 42 (под.2) |  | 13 | 29 | 25 | 12
[6 empty] | гр.2 Стахановская 40 (под.2) |  | 29 | 35 | 26 | 11
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Мичурина 5 (под.2) |  | 18 | 16 | 15 | 6
п6
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Д/сад 25 |  | 0 | 2 | 3 | 2
[6 empty] | гр.3 Мира 6 (под.3) |  | 22 | 22 | 15 | 6
гр.4 Мира 10 (под.5)
п8
гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Ул. Освещение |  | 8 |  |  | 6
гр.3 резерв
гр.4 Бойлерная
п10
гр.1 резерв
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 Катодная станция |  | 2 |  |  | 2
[6 empty] | гр.4 Советская 41 |  | 89 | 79 | 105 | 27
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 103 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | №23935 | 3 | 162 | 156 | 216 | 43 | 129.909 | 32.4772
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 236 | 241 | 234 | 414
п1
[15 empty] | гр.1 Училище |  | 3 | 2 | 3 | 3
[15 empty] | гр.2 Общежитие |  | 3 | 2 | 14 | 1
гр.3 резерв
[15 empty] | гр.4 Общежитие |  | 6 | 1 | 5 | 5
п3
[15 empty] | гр.1 Баня |  | 0 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | гр.2 Мастерские |  | 1 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | гр.3 Столовая |  | 3 | 1 | 15 | 12
[15 empty] | гр.4 Администрация |  | 5 | 2 | 1 | 6
п6
[15 empty] | гр.1 Котельная ввод1 |  | 49 | 49 | 45 | 1
[15 empty] | гр.2 Клуб |  | 10 | 5 | 7 | 4
[15 empty] | гр.3 Котельная ввод2 |  | 1 | 0 | 0 | 1
гр.4 резерв
п7
[15 empty] | гр.1 ф.Худайбердина |  | 9 | 11 | 14 | 6
[15 empty] | гр.2 Насосная |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | гр.3 ф.Блюхера |  | 10 | 25 | 53 | 35
[15 empty] | гр.4 Склад,гараж |  | 65 | 61 | 66 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 104 |  | 400 | №1375 | 3 | 190 | 183 | 155 | 29 | 99.834 | 24.9585 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 228 | 233 | 390
п2
[6 empty] | гр.1 Горького 35А |  | 12 | 11 | 4 | 6
гр.2 Горького 37А
гр.3 Горького 37А
[6 empty] | гр.4 Камелот ввод1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п3
[6 empty] | гр.1 ПНД |  | 85 | 65 | 74 | 25
[6 empty] | гр.2 Баня |  | 28 | 65 | 35 | 46
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Горького 37А |  | 6 | 2 | 4 | 4
п4
[6 empty] | гр.1 Революционная 86А |  | 23 | 8 | 15 | 5
[6 empty] | гр.2 Магнит |  | 22 | 14 | 23 | 8
[6 empty] | гр.3 Пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 Сауна
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 105 |  | 250 | №14772 | 3 | 36 | 29 | 42 | 16 | 28.754 | 11.5016 | 100 | №1773 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3.477 | 3.477
[6 empty] | U |  | 229 | 234 | 233 | 406 |  |  |  | U |  | 231 | 231 | 234 | 408
[6 empty] | п5 | [8 empty] | п1
[6 empty] | гр.1 Хозблок (прачка) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | гр.1 ф.Северной |  |  | отключен
[6 empty] | гр.2 Гл.Корпус ввод №1 |  | 18 | 19 | 14 |  |  |  |  | гр.2 Маяк |  | 0 | 8 | 3 | 5
[6 empty] | гр.3 Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 резерв | [8 empty] | гр.4 Парковая 10/3 |  | 2 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | п7 | [8 empty] | п3
[6 empty] | гр.1 резерв | [8 empty] | гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Пульмосанаторий |  | 25 | 14 | 32 |  |  |  |  | гр.2 Пульмосаноторий |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 Ул.освещение |  |  | отключен | [5 empty] | гр.3 Гл.корпус ввод №2 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 Насосная |  |  | отключен | [5 empty] | гр.4 ф.Северная |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 106 |  | 630 | [6 empty] | 91.202 | 14.4765 | 630 | [6 empty] | 303 | 48.0952
[6 empty] | U |  | 229 | 232 | 230 | 404 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 404
[6 empty] | п.2 гр.1 Магнит ВВОД 1 |  | 137 | 136 | 101 | 26 |  |  |  | п.4 Магнит ввод 2 |  | 83 | 78 | 88 | 10
[6 empty] | п.2 гр.2 Военкомат ввод 1 | [8 empty] | п.5 гр.1 Военкомат ввод 2 |  | 14 | 7 | 8
[6 empty] | п.2 гр.5 Киоск |  | 19 | 3 | 0 | 7 |  |  |  | п.5 гр.4 Спартак |  | 7 | 9 | 9 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 107 |  | 250 | [6 empty] | 57.432 | 22.9728 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 226 | 227 | 228 | 399
[6 empty] | п.1 гр. 2 ф.Магазина |  | 25 | 18 | 30 | 14
[6 empty] | п.1 гр.4 ф.Телеграфная |  | 52 | 80 | 48 | 36
[6 empty] | п.1 гр.1 ф.ул.освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 108 |  | 250 | №21046 | 3 |  |  |  |  | 129.368 | 51.7472
[6 empty] | U |  | 235 | 236 | 236 | 411
[8 empty] | 93 | 90 | 81 | 16
П1
[6 empty] | гр2 Карбышева |  | 71 | 62 | 84 | 12
[6 empty] | гр3 Вавилова |  | 32 | 22 | 8 | 21
[6 empty] | Пан. Ул освещение |  |  |  | 6 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 109 |  | 250 | [6 empty] | 63.456 | 25.3824
[6 empty] | U |  | 232 | 230 | 228 | 402
[6 empty] | п1. гр.1 Гараж бюр. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п1. гр.2 Зелёная 3 . |  | 9 | 22 | 15 | 3
[6 empty] | п1. гр.3 Советская 62 офис |  | 15 | 17 | 17 | 7
[6 empty] | п1. гр.4 Советская 62 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п2. гр.1 Зелёная 3
[6 empty] | п2. гр.2 Советская 62 ввод1 |  | 28 | 16 | 23 | 6
п2. гр.3 Бюро занятости склад
[6 empty] | п2. гр.4 Зелёная 16а |  | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | п3. гр.1 Зелёная 1 |  | 13 | 14 | 28 | 7
[6 empty] | п3. гр.2 Советская 64 ввод 1 |  | 22 | 16 | 17 | 7
п3. гр.3 Советская 64 ввод 2
[6 empty] | п3. гр.4 Бюро зан. |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 110 |  | 400 | [6 empty] | 48.097 | 12.0243 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 223 | 222 | 223 | 390
[6 empty] | п.1 гр.1 ф. Котедж |  | 3 | 24 | 30 | 26
[6 empty] | п.1 гр.3 Гагарина 17 |  | 6 | 3 | 7 | 12
[6 empty] | п.1 гр.4 Гагарина 13 |  | 25 | 17 | 18 | 7
[6 empty] | п.3 гр.1 ДК.Кирова |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.3 гр.2 Стадион |  | 12 | 10 | 7 | 12
[6 empty] | п.3 гр.3 Гагарина 15 |  | 8 | 13 | 5 | 7
п.3 гр.4 У.О
[6 empty] | п.4 гр.2 Площадь |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.4 гр.3 Гагарина 13 ввод 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | п.4 гр.4 Котедж |  | 16 | 2 | 7 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 111 |  | 250 | [6 empty] | 54.337 | 21.7348 | 160 | [6 empty] | 12.395 | 7.7469
[6 empty] | U |  | 228 | 227 | 230 | 400 | [5 empty] | 232 | 233 | 235 | 409
[6 empty] | п.5 гр.1 Геологическая 39 |  | 16 | 13 | 11 | 12 |  |  |  | п.4 гр.4 Дом пионеров |  | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | п.5 гр.2 Трес ИЖСТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п.4 гр.3 Гагарина 10 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Стахановская 67 |  | 4 | 6 | 3 | 9 |  |  |  | п.8 гр.3 Гор.рано |  | 1 | 3 | 1 | 1
[6 empty] | п.5 гр.3 Стахановская 63 |  | 1 | 5 | 2 | 4 |  |  |  | п.8 гр.1 Бойлерная ввод 2
[6 empty] | п.5 гр.4 Гагарина 10 |  | 11 | 35 | 27 | 16 |  |  |  | п.4 гр.2 Геологическая 41
[6 empty] | п.3 гр.1 Бойлерная ввод 1 |  | 13 | 14 | 13 | 1 |  |  |  | п.4 гр.1 Стахановская 63
[6 empty] | п.3 гр.2 Геологическая 41 под.3 |  | 19 | 11 | 16 | 6 |  |  |  | п.8 гр.2 Налоговая ввод 2 |  | 10 | 6 | 26 | 17
[6 empty] | п.1 гр.2 Гагарина 10 магазин |  | 2 | 0 | 0 | 1
п.1 гр.4 Налоговая ввод 1
п.3 гр.4 Дворец пионеров
[6 empty] | п.3 гр.3 Гагарина 8 |  | 5 | 3 | 8 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 112 |  | 160 | №896766 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | №902047 | 3 |  |  |  |  | 27.652 | 17.2825
[6 empty] | U |  | 228 | 229 | 228 | 399 |  |  |  | U |  | 227 | 227 | 226 | 396
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 40 | 42 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 113 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 89.058 | 22.2645
[6 empty] | U | [10 empty] | 231 | 222 | 231 | 399
[15 empty] | п5гр2 Советская 29 |  | 15 | 34 | 33 | 7
[15 empty] | п2гр4 Машиностроителей 7 |  | 31 | 52 | 34 | 14
[15 empty] | п5гр1 Советская 33 ввод1 |  | 28 | 35 | 21 | 4
[15 empty] | п5гр3 Бойлерная |  | 7 | 7 | 4 | 6
[15 empty] | п5гр4 Машиностроителей 5 №3 |  | 10 | 38 | 43 | 20
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 114 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 73.754 | 18.4385
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 230 | 230 | 226 | 399
[15 empty] | п.4 гр 2 Уралсиб |  | 27 | 7 | 12 | 19
[15 empty] | п.4 гр 4 Промысловая 3 ввод 2 |  | 22 | 27 | 36 | 12
[15 empty] | п.6 гр.1 Жил. Дом |  | 1 | 3 | 1 | 1
[15 empty] | п.6 гр 2 Магазин |  | 5 | 15 | 13 | 11
[15 empty] | п.6 гр.3 Стройка |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.6 гр.4
[15 empty] | п.1 гр.4 Промысловая 7 |  | 7 | 12 | 19 | 12
[15 empty] | п.5 гр.2 Промысловая 3 ввод 1 |  | 8 | 25 | 36 | 24
[15 empty] | п.5 гр.4 Уралсиб ввод 1 |  | 15 | 15 | 17 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 115 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 237 | 59.25
[6 empty] | U | [10 empty] | 227 | 228 | 230 | 400
[15 empty] | п.1гр1. Кафе |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.1гр.2 Идиль
[15 empty] | п.1гр.4 ф. 2х домов Ленина |  | 8 | 22 | 9 | 14
[15 empty] | п.2гр.1 Амирханов |  | 0 | 10 | 4 | 8
[15 empty] | п.3гр.2 Блохина 48/1 ввод1 |  | 17 | 7 | 14 | 9
[15 empty] | п.3гр.4 Магнит |  | 40 | 40 | 35 | 4
[15 empty] | п.6 гр.2 Крепёж и молот |  | 14 | 6 | 11 | 10
[15 empty] | п.6 гр.4 Блохина 48/1 ввод2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 116 |  | 25 | [6 empty] | 1.939 | 7.756 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 212 | 216 | 221 | 382
[6 empty] | Общая |  | 5 | 1 | 3 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 117 |  | 100 |  |  | 135 | 107 | 125 | 20 | 81.055 | 81.055 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 221 | 232 | 235 | 399
[6 empty] | п1гр3 Гайдара |  | 62 | 46 | 82 | 22
[6 empty] | п1гр2Машиностроителей 124 А |  | 4 | 2 | 15 | 18
[6 empty] | п1гр1 Тукая |  | 52 | 54 | 17 | 1
[6 empty] | п1гр4 Гайдара 13 |  | 12 | 3 | 5 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 118 |  | 250 |  |  | 187 | 140 | 180 | 37 | 107.466 | 42.9864
[6 empty] | U |  | 220 | 233 | 230 | 396
[6 empty] | п1гр1 Гостиница НГДУ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п1гр2 Губкина ВЛ-0.4 |  | 40 | 33 | 73 | 20
[6 empty] | п1гр3 Губкина 17 |  | 38 | 22 | 23 | 13
[6 empty] | п1гр4 Уральская ВЛ |  | 79 | 49 | 61 | 14
[6 empty] | п3гр1 Д/С №13 |  | 1 | 2 | 5 | 3
[6 empty] | п3гр4 Зелёная 28 Б |  | 14 | 23 | 7 | 5
[6 empty] | п3гр2 Институт |  | 0 | 3 | 0 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 119 |  | 250 |  |  | 141 | 152 | 137 | 39 | 96.049 | 38.4196 | 250 |  |  | 118 | 58 | 98 | 61 | 68.085 | 27.234
[6 empty] | U |  | 235 | 232 | 236 | 408 | [5 empty] | 218 | 224 | 221 | 392
[6 empty] | п1гр1 Зелёная 41 |  | 42 | 33 | 22 | 15 |  |  |  | п6гр2 Зеленая15 |  | 57 | 44 | 96 | 33
[6 empty] | п1гр3 Сады |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п4гр4 Зеленая нов.дом.вв№1 |  | 21 | 10 | 11 | 5
[6 empty] | п3гр1 Чкалова 26 |  | 31 | 28 | 29 | 9 |  |  |  | п6гр4 Ул осв |  | 10 | 2 | 19 | 10
[6 empty] | п1гр2 Чкалова 5 п 3 |  | 30 | 43 | 38 | 15 |  |  |  | п2гр2 ИП Шафиков |  | 37 | 1 | 1 | 31
[6 empty] | п3гр3 маг. Яппаров |  | 12 | 14 | 0 | 18 |  |  |  | Гаражей |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п3гр4 Чкалова 5 А |  | 24 | 25 | 39 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 120 |  | 250 | №70708 | 3 | 18 | 20 | 15 | 2 | 14.034 | 5.6136
[6 empty] | U |  | 238 | 235 | 240 | 414
[6 empty] | гр.1 Агрегатный цех |  | 9 | 4 | 4 | 7
[6 empty] | гр.2 Обкатка |  | 0 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | гр.3 Склад, общежитие |  | 1 | 1 | 1 | 1
гр.4 резерв
[6 empty] | гр.5 Крановая, столярка |  | 8 | 12 | 17 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 121 |  | 250 | №926902 | 3 | 15 | 14 | 11 | 1 | 9.103 | 3.6412 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 226 | 229 | 395
п1
[6 empty] | гр.1 неизвестно |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 Кондитер. Цех |  | 15 | 14 | 11 | 1
гр.3 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 122 |  | 400 | [6 empty] | 172.696 | 43.174 | 250 | [6 empty] | 109.613 | 43.8452
[6 empty] | U |  | 228 | 228 | 224 | 396 |  |  |  | U |  | 226 | 227 | 225 | 394
[6 empty] | п.3 гр.1 Б.Хмельницкого 21 |  | 30 | 21 | 13 | 14 |  |  |  | п.6 гр.1 Б.Хмельницкого 21
[6 empty] | п.3 гр.2 Бульварная 11 п.2 |  | 7 | 20 | 8 | 13 |  |  |  | п.6 гр.3 Бульварная 7
[6 empty] | п.3 гр.3 Дет. Сад |  | 26 | 31 | 54 | 0 |  |  |  | п.6 гр.4 Б.Хмельницкого 23 п.4 |  | 30 | 34 | 40 | 8
[6 empty] | п.3 гр.4 Бульварная 7 |  | 24 | 28 | 52 | 21 |  |  |  | п.6 гр.2 Дом техники |  | 31 | 21 | 25 | 10
[6 empty] | п.5 гр.1 Бульварная 14 |  | 58 | 86 | 52 | 0 |  |  |  | п.2 гр.1 Бойлерной |  | 25 | 32 | 20 | 11
[6 empty] | п.5 гр.2 Б. Хмельницкого 23 п.12 |  | 14 | 30 | 12 | 12 |  |  |  | п.2 гр.2 Котеджи |  | 13 | 13 | 9 | 2
[6 empty] | п.5 гр.3 Бульварная 13 | [8 empty] | п.2 гр.3 Бульварная 13 |  | 32 | 35 | 30 | 7
[6 empty] | п.5 гр.4 Дом Техники |  | 3 | 4 | 10 | 7 |  |  |  | п.2 гр.4 Бульварная 11 п.9 |  | 7 | 40 | 48 | 18
[6 empty] | п.7 гр.1 Уфанет |  | 19 | 16 | 12 | 0
[6 empty] | п.7 гр.3 Бульварная 11а |  | 22 | 41 | 40 | 13
[6 empty] | п.7 гр.4 У.О |  | 14 | 8 | 7 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 123 |  | 630 | [6 empty] | 119.304 | 18.9371 | 400 | [6 empty] | 113.15 | 28.2875
[6 empty] | U |  | 233 | 235 | 234 | 409 | [5 empty] | 228 | 227 | 228 | 356
[6 empty] | п.11 гр.2 Космонавтов 2 |  | 43 | 23 | 35 | 17 |  |  |  | п.2.гр.1 Космонавтов 8 |  | 9 | 5 | 23 | 10
[6 empty] | п.11 гр.3 АТС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п.2 гр.2 Бульварная 5 под.6 |  | 9 | 12 | 5 | 2
[6 empty] | п.9 гр.1 Космонавтов 10 |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | п.2 гр.3 Космонавтов 10 |  | 8 | 10 | 19 | 21
[6 empty] | п.9 гр.2 Космонавтов 6 под. 6 |  | 26 | 44 | 52 | 24 |  |  |  | п.2 гр.4 Бульварная 5 под.3 |  | 12 | 11 | 9 | 3
[6 empty] | п.9 гр.3 Связь Башнефть |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | п.4 гр.2 офис центр |  | 5 | 22 | 27 | 23
[6 empty] | п.9 гр.4 Космонавтов 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п.4 гр3 АТС |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.7 гр.1 У.О |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п.6 гр.1 Космонавтов 6 под.6 |  | 20 | 30 | 30 | 9
[6 empty] | п.7 гр.2 Ленина 4 под.7 |  | 50 | 24 | 18 | 5 |  |  |  | п.6 гр.2 Ленина под.1 |  | 27 | 38 | 15 | 21
[6 empty] | п.7 гр.3 Космонавтов 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п.6 гр.3 Космонавтов 6 под.1
[6 empty] | п.7 гр.4 Ленина 4 под.2 |  | 6 | 15 | 8 | 8 |  |  |  | п.6 гр.4 Ленина 2 под.4 |  | 78 | 38 | 35 | 23
[6 empty] | п.5 гр.2 Космонавтов 4 |  | 36 | 30 | 35 | 3
[6 empty] | п.5 гр.3 Ленина 11 |  | 7 | 17 | 11 | 4
[6 empty] | п.5 гр.4 Космонавтов 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п.1 гр.1 Геологическая 15,17 |  | 16 | 0 | 0 | 16
п.1 гр.2 Ленина 11
[6 empty] | п.1 гр.4 Школа №8 |  | 6 | 1 | 1 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 124 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | №4123 | 3 | 162 | 155 | 158 | 22 | 427 | 106.75
[6 empty] | U | [8 empty] | U |  | 235 | 237 | 232
п2
[15 empty] | гр.1 КНС |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | гр.2 Свинарник |  |  |  | 0 | 0
гр.3 резерв
[15 empty] | гр.4 ИПНИ ввод№1 |  | 35 | 22 | 34 | 8
п6
гр.1 резерв
[15 empty] | гр.2 гараж, прачка |  | 0 | 7 | 1 | 6
гр.3 резерв
[15 empty] | гр.4 ж/д Северная 1Б |  | 3 | 5 | 3 | 3
п5
[15 empty] | гр.1 ф.Северной |  | 65 | 38 | 41 | 14
[15 empty] | гр.2 ИПНИ ввод№2 |  | 6 | 14 | 12 | 6
[15 empty] | гр.3 ф.Худайбердина |  | 23 | 24 | 19 | 5
[15 empty] | гр.4 ф.Насыри |  | 22 | 17 | 36 | 14
п3
[15 empty] | гр.1 ГРП |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | гр.2 Овощехранилище |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | гр.3 Освещение ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | гр.4 Ул.Освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 125 |  | 400 | №57494 | 3 |  |  |  |  | 21.305 | 5.3262 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 224 | 224 | 395
[8 empty] | 25 | 35 | 35 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 126 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 112 | 28
[6 empty] | U | [10 empty] | 234 | 231 | 233 | 405
п.6 гр.2 Павильон
[15 empty] | п.6 гр.3 Торговый дом |  | 5 | 1 | 0 | 6
п.6 гр.4 Светофор
[15 empty] | п.5 гр.1 Губкина 17 летние кафе |  | 4 | 6 | 9 | 6
п.5 гр.2 Школа 11
[15 empty] | п.2 гр.1 Школа 11 |  | 0 | 1 | 3 | 2
[15 empty] | п.2 гр.2 Икар |  | 17 | 35 | 31 | 29
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 127 |  | 160 | [6 empty] | 10.479 | 6.5494 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 226 | 231 | 230 | 400
[6 empty] | Общая |  | 26 | 3 | 17 | 15
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 128 |  | 160 |  | 3 | 65 | 103 | 86 | 29 | 60.35 | 37.7188
[6 empty] | U |  | 235 | 230 | 227 | 405
[6 empty] | гр.1 Ишбулдина (прав. стор.) |  | 20 | 10 | 20 | 10
[6 empty] | гр.2 Ишбулдина (лев. стор.) |  | 12 | 24 | 20 | 10
[6 empty] | гр.3 Автосервис |  | 2 | 1 | 0 | 2
[6 empty] | гр.4 Луговой |  | 38 | 65 | 50 | 25
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 129 |  | 250 | №17360 | 1 | 29 | 30 | 27 | 9 | 23.277 | 9.3108 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 220 | 219 | 220 | 386
[6 empty] | гр.1 Гараж |  | 1 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | гр.2 Токарный цех |  | 30 | 35 | 25 | 3
[6 empty] | гр.3 Автосервис |  | 2 | 7 | 5 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 130 |  | 250 | [6 empty] | 37.074 | 14.8296
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 231 | 408
[6 empty] | Общая |  | 86 | 31 | 44 | 20
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 131 |  | 100 | №308561 | 3 |  |  |  |  | 13.248 | 13.248 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 238 | 240 | 416
[8 empty] | 20 | 16 | 20 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 132 |  | 100 | №724908 | 2 |  |  |  |  | 34.242 | 34.242 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 217 | 238 | 236 | 400
[8 empty] | 64 | 29 | 57
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 133 |  | 160 | №880868 | 2 |  |  |  |  | 15.153 | 9.4706
[6 empty] | U |  | 237 | 236 | 237 | 416
[8 empty] | 21 | 15 | 28 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 134 |  | 400 | [6 empty] | 113.481 | 28.3702
[6 empty] | U |  | 242 | 229 | 232 | 406
[6 empty] | п.1 гр.1 Матрица ввод 1 |  | 12 | 43 | 15 | 26
[6 empty] | п.1 гр.2 Кафе |  | 7 | 33 | 0 | 23
[6 empty] | п.1 гр.3 Бульварная 30/1 |  | 8 | 6 | 14 | 4
[6 empty] | п.1 гр.4 Геологическая 32 |  | 8 | 23 | 8 | 14
[6 empty] | п.5 гр.1 Бульварная 31 под.6 |  | 8 | 11 | 15 | 6
[6 empty] | п.5 гр.2 Бульварная 29 |  | 14 | 21 | 32 | 6
[6 empty] | п.5 гр.3 ГРП |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | П.5 ГР.4 Геологическая 34 под.2 |  | 19 | 12 | 9 | 11
[6 empty] | п.4 гр.2 Бульварная 33 под.5 |  | 20 | 18 | 20 | 7
[6 empty] | п.4 гр. 4 Бойлерная |  | 20 | 21 | 20 | 1
[6 empty] | п.6 гр.1 МФЦ |  | 9 | 4 | 8 | 9
п.6 гр.2 Бульварная 29
[6 empty] | п.6 гр.3 Б.Хмельницкого 12 под. 2 |  | 10 | 15 | 2 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 135 |  | 250 | [6 empty] | 65.059 | 26.0236 | 250 | [6 empty] | 41.88 | 16.752
[6 empty] | U |  | 232 | 230 | 233 | 404 |  |  |  | U |  | 232 | 234 | 232 | 410
[6 empty] | п.1 гр.2 Геологическая 38 |  | 21 | 20 | 6 | 6 |  |  |  | п.6 гр.1 Бульварная 37 п.2
[6 empty] | п.1 гр.3 Бульварная 35 |  | 18 | 38 | 25 | 11 |  |  |  | п.6 гр.2 Бульварная 37 п.3
[6 empty] | п.1 гр.4 Светофор |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | п.6 гр.3 Геологическая 51 |  | 22 | 19 | 23 | 9
[6 empty] | п.3 гр.1 Бульварная 37 п.2 |  | 30 | 19 | 18 | 8 |  |  |  | п.6 гр.4 Советская 75 |  | 14 | 26 | 25 | 13
[6 empty] | п.3 гр.2 Бульварная 37 п.3 |  | 6 | 14 | 11 | 9 |  |  |  | п.7 гр.2 Бульварная 37 п.5
[6 empty] | п.4 гр.3 Бульварная 37 п.5 |  | 15 | 17 | 20 | 4 |  |  |  | п.7 гр.4 Бульварная 35
[15 empty] | п.7 гр.3 Геологическая 42 |  | 10 | 15 | 26 | 16
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 136 |  | 400 | [6 empty] | 49.3 | 12.325 | 400 | [6 empty] | 46.498 | 11.6245
[6 empty] | U |  | 234 | 232 | 232 | 404 |  |  |  | U |  | 233 | 234 | 234 | 405
[6 empty] | Ленина 42 |  | 20 | 23 | 51 | 25 |  |  |  | АТС ввод 1 |  | 17 | 21 | 30 | 9
[6 empty] | Геологическая 57 |  | 35 | 33 | 32 | 10 |  |  |  | Кат. Ст. |  | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Гостин двор |  | 3 | 10 | 5 | 5 |  |  |  | Башпромбанк ввод №1 |  | 19 | 7 | 3 | 18
[15 empty] | Магнит |  | 30 | 35 | 35 | 7
[15 empty] | Гараж |  | 0 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | Д/С ввод 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 137 |  | 400 | [6 empty] | 151.984 | 37.996
[6 empty] | U |  | 245 | 246 | 242 | 424
[6 empty] | п1гр1 КТЗ ПТУ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п1гр2 Общежитие ПТУ |  | 53 | 36 | 45 | 12
[6 empty] | п1гр3 УПК ПТУ№2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п1гр4 ОБК ПТУ |  | 0 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | п5гр2 Чкалова 9 |  | 10 | 15 | 14 | 6
[6 empty] | п5гр3 ГСК гаражи |  | 7 | 0 | 3 | 4
[6 empty] | п5гр4 Чкалова 30 п6 |  | 18 | 40 | 25 | 12
[6 empty] | п6гр1 Чкалова 5А |  | 22 | 36 | 32 | 4
[6 empty] | п6гр3 Бойлерная |  | 29 | 31 | 29 | 2
[6 empty] | п4гр4 Чкалова30пд2 |  | 12 | 12 | 31 | 10
[6 empty] | п12гр4 Бульварная нов дом |  | 8 | 14 | 11 | 5
[6 empty] | п12гр2 ж\д Чкалова |  | 4 | 5 | 5 | 3
[6 empty] | п12гр1 Магазин |  | 53 | 14 | 6 | 36
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 138 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 176.14 | 44.035
[6 empty] | U | [10 empty] | 228 | 231 | 232 | 401
[15 empty] | п1гр2 Стахановская 30-32 |  | 37 | 17 | 22 | 15
[15 empty] | п1гр3 Стахановская 28 п. 8 |  | 17 | 30 | 19 | 8
[15 empty] | п1гр4 Магнит |  | 35 | 47 | 33 | 14
[15 empty] | п5гр2 Стахановская 28 п. 4 |  | 40 | 18 | 15 | 13
[15 empty] | п5гр3 Бойлерная |  | 6 | 6 | 5 | 4
[15 empty] | п4гр1 Ул. Освещение |  | 30 | 16 | 11 | 11
[15 empty] | п4гр4 Стахановская 33 |  | 80 | 87 | 90 | 20
[15 empty] | п5гр4 Стахановская 28 п.16 |  | 25 | 39 | 40 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 139 |  | 180 | [6 empty] | 67.12 | 37.2889 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 227 | 235 | 398
[6 empty] | п2гр2 Советская 23 п.6 |  | 10 | 19 | 16 | 12
[6 empty] | п2гр3 Ст. Катодной защиты |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | п5гр2 Советская 23 п.4 |  | 30 | 24 | 15 | 11
[6 empty] | п5гр4 Детс.сад |  | 7 | 2 | 6 | 3
[6 empty] | п5гр1 Офис Стах.30 |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | п2гр1 Советская 25 |  | 27 | 25 | 35 | 12
[6 empty] | п5гр3 Советская 27 |  | 26 | 30 | 18 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 140 |  | 400 | [6 empty] | 77.923 | 19.4808
[6 empty] | U |  | 238 | 237 | 234 | 416
[6 empty] | п.1 гр.1 Загорная правая |  | 18 | 5 | 11 | 9
[6 empty] | п.1 гр.2 Загорная левая |  | 30 | 54 | 60 | 21
[6 empty] | п.1 гр.3 Цветочная |  | 15 | 27 | 40 | 25
[6 empty] | п.1 гр.5 жилых домов |  | 2 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | п.1 гр.4 Зорге |  | 38 | 11 | 19 | 10
[6 empty] | Ул. Освещение |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 141 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 |  |  | 134 | 185 | 157 | 51 | 104.183 | 26.0458
[6 empty] | U | [10 empty] | 234 | 229 | 237 | 405
[15 empty] | п1гр2 Сады Калинина |  | 0 | 0 | 10 | 7
[15 empty] | п1гр4 Чкалова 24 п.2 |  | 14 | 12 | 14 | 4
[15 empty] | п1гр1 К.Станция |  |  | 2 |  | 2
[15 empty] | п3гр2 Бойлерная |  | 26 | 25 | 25 | 1
[15 empty] | п3гр3 Чкалова 14п. 5 |  | 11 | 33 | 22 | 15
[15 empty] | п3гр4 Чкалова 22 п.2 |  | 8 | 13 | 14 | 10
[15 empty] | п6гр1 Чкалова 24 п.4 |  | 15 | 24 | 15 | 8
[15 empty] | п6гр2 Чкалова 12 п. 8 |  | 32 | 33 | 24 | 11
[15 empty] | п6гр4 Д/С НГДУ |  | 1 | 4 | 2 | 4
[15 empty] | п7гр2 Чкалова 22 А |  | 10 | 8 | 7 | 3
[15 empty] | п7гр4 Магнит |  | 15 | 16 | 12 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 142 |  | 160 | №0115254 | 2 | 57 | 65 | 61 |  | 41.171 | 25.7319 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 224 | 226 | 396
[6 empty] | гр.1 Башнефть |  | 29 | 26 | 29 | 3
[6 empty] | гр.2 ГСК |  | 28 | 39 | 32 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 143 |  | 160 | №8846645 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2.784 | 1.74 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 231 | 233 | 405
п1
резерв
[6 empty] | Окна Региона |  | 1 | 1 | 4 | 4
резерв
РММ ввод2
п3
Столовая
[6 empty] | ООО Звезда |  | 2 | 0 | 2 | 2
резерв
[6 empty] | ООО Звезда |  | 1 | 1 | 0 | 2
п6
резерв
резерв
резерв
Гаражи ЛПУ
п7
резерв
ПМК контора
РММ ввод1
Шагиев
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 144 |  | 361 | [6 empty] | 88.002 | 24.3773 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 239 | 237 | 246 | 417
[6 empty] | п5гр2 Докучаева20 |  | 15 | 24 | 9 | 7
[6 empty] | п5гр3 Докучаева22 |  | 18 | 10 | 27 | 8
[6 empty] | п6гр2 Докучаева20/2 |  | 17 | 9 | 15 | 8
[6 empty] | п6гр3 Докучаева22/2 |  | 8 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | п6гр4 Заки Валиди 6 |  | 39 | 53 | 27 | 19
[6 empty] | п4гр1 ЦРП |  | 10 | 9 | 10 | 1
[6 empty] | п4гр2 Прачечная |  | 19 | 21 | 21 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 145 |  | 250 | [6 empty] | 109.978 | 43.9912 | 400 | [6 empty] | 100.552 | 25.138
[6 empty] | U |  | 226 | 227 | 229 | 393 | [5 empty] | 228 | 234 | 226 | 401
[6 empty] | п1гр2 Машиностроителей 22 |  | 5 | 24 | 11 | 14 |  |  |  | п8гр1 Бойлерная |  | 8 | 9 | 8 | 2
[6 empty] | п1гр3 Магазин Идиль |  | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Стахановская 29 |  | отключен
[6 empty] | п1гр4 Машиностроителей 24 |  | 24 | 23 | 14 | 6 |  |  |  | п8гр3 Докучаева 17 |  | 56 | 60 | 72 | 14
[6 empty] | п1гр1 Офис |  | 32 | 18 | 17 | 10 |  |  |  | п8гр4 Виса |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | п5гр4 Стахановская 29 |  | 117 | 92 | 102 | 25 |  |  |  | Машиностроителей 20 |  | отключен
[15 empty] | п6гр3 Машиностроителей 20 |  | 35 | 34 | 40 | 12
[15 empty] | п2гр1 Магазинов |  | 40 | 23 | 37 | 12
[15 empty] | п2гр3 Стройка |  | 1 | 4 | 2 | 4
[15 empty] | п2гр4 Ул. Освещение |  | 9 |  |  | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 146 |  | 250 |  |  | 105 | 175 | 138 | 84 | 76.654 | 30.6616 | 250 |  |  | 105 | 175 | 138 | 84 | 102.266 | 40.9064
[6 empty] | U |  | 232 | 233 | 232 | 406 | [5 empty] | 232 | 233 | 232 | 406
[6 empty] | п7гр2 Чкалова2 п.3 |  | 8 | 10 | 6 | 3 |  |  |  | п2гр1 Чкалова 8 |  | 12 | 12 | 10 | 9
[6 empty] | п7гр1 Чкалова2А |  | 16 | 13 | 11 | 7 |  |  |  | п2гр2 Чкалова 4 п.4 |  | 32 | 32 | 38 | 15
[6 empty] | п3гр1 Автостоянка |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  | п2гр3 Машиностроителей 69 |  | 10 | 9 | 8 | 6
[6 empty] | п3гр2 Машиностроителей 67 |  | 9 | 8 | 13 | 6 |  |  |  | п2гр4 Машиностроителей 65 |  | 12 | 22 | 14 | 5
[6 empty] | п5гр4 Машиностроителей 63 |  | 30 | 30 | 40 | 16 |  |  |  | п6гр1 ИП Яппаров |  | 14 | 23 | 5 | 18
[6 empty] | п3гр4 КНС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п6гр3 ф. С.Разина |  | 19 | 73 | 62 | 52
[6 empty] | п5гр2 Чкалова 12А |  | 26 | 3 | 5 | 19 |  |  |  | п6гр2 Пятерочка ввод №2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п7гр3 Ул. Освещение |  | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | п6гр4 Чкалова 12Б |  | 8 | 15 | 10 | 8
[6 empty] | п7гр4 Чкалова 2 магазин |  | 27 | 30 | 29 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 147 |  | 250 | №902В020 | 3 | 100 | 72 | 81 | 24 | 53.39 | 21.356
[6 empty] | U |  | 229 | 232 | 236 | 409
гр.1 резерв
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 Ишбулдина |  | 46 | 23 | 46 | 19
[6 empty] | гр.4 Мостовая |  | 48 | 35 | 32 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 148 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 630 | [6 empty] | 161.213 | 25.5894
[6 empty] | U | [10 empty] | 232 | 230 | 235 | 410
[15 empty] | п4гр2 Пол-ка ввод №2 |  | 17 | 28 | 15 | 15
[15 empty] | п4гр3 Бойлерная |  | 4 | 4 | 4 | 1
[15 empty] | п4гр4 Пол-ка 2эт/Б |  | 13 | 14 | 11 | 2
[15 empty] | п6гр1 Морг |  | 1 | 1 | 2 | 1
[15 empty] | п6гр2 Шлакбаум |  |  | 7 |  | 6
[15 empty] | п6гр4 Пол-ка 5эт/А |  | 106 | 104 | 106 | 12
[15 empty] | п8гр2 ПищеБлок |  | 57 | 98 | 96 | 41
п8гр3 Ул. Освещ.
[15 empty] | п8гр4 Хозблок |  | 1 | 0 | 5 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 149 |  | 250 | [6 empty] | 116.118 | 46.4472 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 246 | 244 | 252 | 480
[6 empty] | п4гр1 Докучаева2 6/1 |  | 35 | 53 | 32 | 15
[6 empty] | п4гр2 Кат.защита |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п4гр3 Докучаева2 2п9 |  | 14 | 22 | 29 | 8
[6 empty] | п4гр4 Докучаева 8 |  | 55 | 58 | 37 | 1
[6 empty] | п3гр1 Докучаева 6п1 |  | 17 | 17 | 15 | 10
[6 empty] | п3гр3 Темле |  | 7 | 6 | 2 | 7
[6 empty] | п3гр4 Докучаева 2п6 |  | 31 | 15 | 25 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 150 |  | 400 | [6 empty] | 216.854 | 54.2135 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | U |  | 242 | 246 | 244 | 420
[6 empty] | п2гр1 Докучаева №2 |  | 33 | 19 | 28 | 6
[6 empty] | п2гр2 Торговый центр |  | 10 | 5 | 6 | 3
[6 empty] | п2гр4 Стахановская 22 п.8 |  | 40 | 32 | 25 | 9
п6гр3 Бойлерная
[6 empty] | п3гр1 Стахановская 26 п 1 |  | 57 | 56 | 70 | 8
[6 empty] | п3гр3 Кафе дуэт |  | 7 | 24 | 37 | 21
[6 empty] | п5гр1 Ул. Осв. |  | 13 | 15 | 21
[6 empty] | п5гр2 Стахановская 18 |  | 44 | 56 | 71 | 11
[6 empty] | п5гр3 Докучаева 4 |  | 55 | 34 | 33 | 15
[6 empty] | п5гр4 Стахановская 22 |  | 39 | 26 | 22 | 12
[6 empty] | п9гр1 Фок ввод 1 |  | 1 | 1 | 9 | 8
[6 empty] | п9гр2 Фок ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п9гр4 Магазин "Мебель" |  | 36 | 24 | 21 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 151 |  | 630 | [6 empty] | 25.962 | 4.121 | 630 | [6 empty] | 116.625 | 18.5119
[6 empty] | U |  | 243 | 243 | 428 | 428 | [5 empty] | 245 | 242 | 242 | 425
[6 empty] | п5гр1 Стахановская 14 ввод№1 |  | 24 | 22 | 30 | 6 |  |  |  | п4гр2 Сбербанк |  | 3 | 7 | 8 | 5
[6 empty] | п5гр3 Мария |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п4гр3 Светофор |  | 0 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | п5гр4 Каток |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | п4гр4 Стахановская 16 а |  | 26 | 23 | 21 | 6
[15 empty] | п6гр1 Стахановская 16 ввод№2 |  | 30 | 46 | 57 | 32
[15 empty] | п8гр2 Стахановская 14 ввод№2 |  | 40 | 32 | 36 | 10
[15 empty] | п8гр3 СКЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | п8гр4 Стахановская 18А |  | 56 | 53 | 40 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 152 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 160 | [6 empty] | 44.793 | 27.9956
[6 empty] | U | [10 empty] | 240 | 248 | 243 | 427
[15 empty] | п1гр2 Зелёная |  | 6 | 2 | 40 | 62
[15 empty] | п3гр1 Дет.сад |  | 8 | 3 | 1 | 4
[15 empty] | п3гр2 Бойлерная |  | 9 | 9 | 8 | 1
[15 empty] | п5гр4 Зелёная 5 |  | 30 | 34 | 34 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 153 |  | 160 | [6 empty] | 56.414 | 35.2588
[6 empty] | U |  | 226 | 225 | 226 | 390
[6 empty] | Общая |  | 75 | 86 | 89 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 154 |  | 630 | [6 empty] | 9.418 | 1.4949 | 630 | [6 empty] | 21.03 | 3.3381
[6 empty] | U |  | 218 | 220 | 219 | 384 | [5 empty] | 218 | 220 | 219 | 384
[6 empty] | Общая |  | 10 | 11 | 22 | 13 |  |  |  | Общая |  | 29 | 35 | 32 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 155 |  | 160 | №101295 | 3 | 85 | 67 | 87 | 35 | 60.548 | 37.8425 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 220 | 240 | 222 | 395
[6 empty] | гр.1 ф.Береговая |  | 49 | 38 | 73 | 26
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 ф.Красноармейская |  | 28 | 29 | 37 | 11
гр.4 резерв
[6 empty] | шкаф УО |  |  |  | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 156 |  | 160 | [6 empty] | 40.712 | 25.445 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 219 | 217 | 227 | 388
[6 empty] | ИП Лысюк |  | 0 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | Островского |  | 24 | 52 | 48 | 25
[6 empty] | БАНЯ |  | 18 | 18 | 21 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 157 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 630 | [6 empty] | 155.132 | 24.6241
[6 empty] | U | [10 empty] | 245 | 245 | 248 | 431
[15 empty] | п7гр1 Стоматология |  | 1 | 7 | 0 | 7
[15 empty] | п3гр1 З.Валиди 5 п.1 |  | 16 | 21 | 27 | 10
[15 empty] | п3гр4 З.Валиди 7 п.5 |  | 33 | 40 | 21 | 15
[15 empty] | п1гр4 З.Валиди 7 п.2 |  | 51 | 42 | 25 | 12
[15 empty] | п1гр2 З.Валиди 3 вв2 |  | 23 | 32 | 38 | 14
[15 empty] | п7гр3 Ул. Освещение |  | 12 | 17 | 15 | 0
[15 empty] | п6гр4 З.Валиди 5 п 4 |  | 26 | 47 | 30 | 23
[15 empty] | п7гр2 З.Валиди 3 а вв1 |  | 37 | 47 | 23 | 17
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 158 |  | 630 | №49459 | 3 |  |  |  |  | 13.758 | 2.1838 | 630 | №49416 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | U |  | 223 | 221 | 223 | 393
[8 empty] | 1 | 34 | 27 | 17
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 159 |  | 250 | [6 empty] | 73.122 | 29.2488
[6 empty] | U |  | 229 | 230 | 239 | 400
[6 empty] | Почтовая |  | 21 | 35 | 29 | 20
[6 empty] | Мельничная |  | 43 | 20 | 17 | 11
[6 empty] | Ул.освещение |  | 0 | 0 | 48 | н/в
[6 empty] | Кооперативная |  | 51 | 31 | 19 | 23
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 161 |  | 400 | [6 empty] | 44.25 | 11.0625 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 220 | 210 | 210 | 383
[6 empty] | Общая |  | 57 | 72 | 79 | 12
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 162 |  | 160 | №1809ДГ562 | 1 |  |  |  |  | 13.666 | 8.5413 | 160 | №1809ДГ563 | 1 |  |  |  |  | 2.823 | 1.7644
[6 empty] | U |  | 238 | 238 | 232 | 416 |  |  |  | U |  | 235 | 235 | 236 | 416
[8 empty] | 5 | 30 | 23 | 27 | [5 empty] | 2 | 7 | 3 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 163 |  | 250 | №711704 | 2 |  |  |  |  | 10.728 | 4.2912
[6 empty] | U |  | 228 | 228 | 229 | 398
[8 empty] | 15 | 20 | 12 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 164 |  | 160 | №1448239 | 2 |  |  |  |  | 3.944 | 2.465 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 234 | 237 | 407
[8 empty] | 10 | 5 | 2 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 165 |  | 400 | №3182 | 2 |  |  |  |  | 94.786 | 23.6965 | 400 | №5571 | 1 |  |  |  |  | 137 | 34.25
[6 empty] | U |  | 232 | 232 | 233 | 407 |  |  |  | U |  | 222 | 223 | 222 | 387
[8 empty] | 139 | 139 | 130 | 15 | [5 empty] | 46 | 47 | 44 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 167 |  | 160 | [6 empty] | 16.803 | 10.5019 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 226 | 219 | 221 | 388
[8 empty] | 17 | 39 | 20 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 168 |  | 400 | №69134 | 3 |  |  |  |  | 41.042 | 10.2605 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 228 | 397
[8 empty] | 56 | 59 | 64 | 17
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 169 |  | 250 | №597459 | 3 |  |  |  |  | 7.44 | 2.976
[6 empty] | U |  | 234 | 232 | 235 | 411
[8 empty] | 5 | 25 | 2 | 21
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 172 |  | 320 | №405736 | 2 |  |  |  |  | 18.385 | 5.7453 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 231 | 235 | 408
[8 empty] | 20 | 30 | 29 | 13
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 174 |  | 250 | [6 empty] | 34.12 | 13.648
[6 empty] | U |  | 222 | 230 | 220 | 375
[6 empty] | Общая |  | 60 | 34 | 59 | 25
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 176 |  | 400 | №1190 | 3 |  |  |  |  | 83.668 | 20.917 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 230 | 227 | 398
[8 empty] | 172 | 83 | 114 | 24
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 177 |  | 160 | №12346 | 3 |  |  |  |  | 13.39 | 8.3688
[6 empty] | U |  | 222 | 224 | 224 | 393
[8 empty] | 25 | 15 | 20 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 179 |  | 400 | №3176 | 3 |  |  |  |  | 3.76 | 0.94
[6 empty] | U |  | 235 | 234 | 234 | 408
[8 empty] | 16 | 0 | 0 | 14
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 180 |  | 400 | №3588 | 5 | 138 | 140 | 118 | 38 | 87.598 | 21.8995 | 400 | №4464 | 3 | 100 | 78 | 92 | 29 | 61.781 | 15.4452
[6 empty] | U |  | 229 | 230 | 233 | 402 |  |  |  | U |  | 230 | 231 | 228 | 403
[6 empty] | п1 | [8 empty] | п4
[6 empty] | гр.1 ИП Яппаров магазин |  | 9 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | гр.1 ф.Свободы |  | 75 | 53 | 53 | 14
[6 empty] | гр.2 ф.Воскресная школа |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | гр.2 Чкалова 61(ввод2) |  |  | отклюен
[6 empty] | гр.3 резерв | [8 empty] | гр.3 Казначейство |  | 1 | 2 | 8 | 7
[6 empty] | гр.4 резерв | [8 empty] | гр.4 Чкалова 61 магазин |  | 3 | 8 | 1 | 5
[6 empty] | п5 | [8 empty] | п6
[6 empty] | гр.1 Ул.Освещение |  | 25 | 12 | 0 |  |  |  |  | гр.1 Губкина 102 ввод2 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.2 Чкалова 61(ввод1, под.7) |  | 21 | 23 | 23 | 10 |  |  |  | гр.2 Губкина 106А ввод2 |  |  | отключен
[6 empty] | гр.3 Губкина 106А ввод1 |  | 22 | 22 | 24 | 7 |  |  |  | гр.3 Губкина 106(ввод2) |  | 24 | 18 | 23 | 12
[6 empty] | гр.4 Гаражи |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | гр.4 Бойлерная (ввод2) |  |  | отключен
п7
[6 empty] | гр.1 Губкина 102(ввод1) |  | 37 | 30 | 27 | 6
[6 empty] | гр.2 Бойлерная (ввод1) |  | 5 | 5 | 5 | 1
[6 empty] | гр.3 Губкина 104 |  | 15 | 21 | 22 | 5
[6 empty] | гр.4 Губкина 106(ввод1) |  | 7 | 6 | 10 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 181 |  | 250 | №308 | 1 |  |  |  |  | 130.424 | 52.1696 | 250 | №1540 | 1
[6 empty] | U |  | 220 | 221 | 222 | 386
[8 empty] | 98 | 97 | 100 | 34
П3
[6 empty] | гр3 Стахановская 2/1 |  | 10 | 15 | 9 | 4
П4
[6 empty] | гр2 Стахановская 4 |  | 26 | 38 | 31 | 13
П5
[6 empty] | гр1 Болерная |  | 20 | 20 | 22 | 2
[6 empty] | гр2 Стахановская 6 |  | 12 | 11 | 20 | 18
[6 empty] | гр4 База |  | 0 | 6 | 8 | 2
[6 empty] | П6 гр2 АЗС |  | 1 | 6 | 2 | 4
П9
[6 empty] | гр4 Стахановская 2 |  | 9 | 11 | 18 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 182 |  | 160 | [6 empty] | 1.11 | 0.69375 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 222 | 222 | 222 | 411
[6 empty] | Общая |  | 1 | 2 | 2 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 183 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 400 | [6 empty] | 61.372 | 15.343
[6 empty] | U | [10 empty] | 229 | 229 | 229 | 402
[15 empty] | п.4 гр.2 Школа вв.№2 |  | 0 | 0 | 1 | 1
[15 empty] | п.6 гр.2 ф.Красная |  | 40 | 62 | 45 | 25
[15 empty] | п.3 гр.2 ф.Радужная |  | 33 | 31 | 43 | 12
[15 empty] | п.3 гр.4 Школа вв.№1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.6 гр.1 Котельная ввод 2
[15 empty] | п.5 гр.2 Ф. Частных домов |  | 5 | 4 | 0 | 5
[15 empty] | п.5 гр.1 Котельная ввод 1 |  | 1 | 1 | 2 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 184 |  | 400 | [6 empty] | 6.09 | 1.5225 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 227 | 224 | 227 | 396
[6 empty] | Блохина 42б |  | 3 | 5 | 2 | 2
[6 empty] | Блохина 42а |  | 3 | 6 | 1 | 4
[6 empty] | Блохина 42в |  | 3 | 2 | 2 | 1
[6 empty] | 3п. Гр4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 185 |  | 400 | [6 empty] | 95.048 | 23.762 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 224 | 226 | 226 | 396
[6 empty] | Гареева |  | 66 | 11 | 40 | 50
[6 empty] | Лобачев. |  | 40 | 75 | 57 | 43
[6 empty] | Новоселов |  | 46 | 42 | 11 | 21
[6 empty] | ул.освещение |  | 10 | 16 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 186 |  | 160 |  |  | 81 | 93 | 75 | 17 | 66.58 | 41.6125
[6 empty] | U |  | 246 | 238 | 246 | 421
[6 empty] | Ишимбайская |  | 10 | 59 | 36 | 5
[6 empty] | Свердлова пр. |  | 35 | 20 | 39 | 22
[6 empty] | Свердлова лев. |  | 46 | 24 | 5 | 24
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 187 |  | 100 | [6 empty] | 5.267 | 5.267 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 229 | 228 | 230 | 402
[6 empty] | Общая |  | 11 | 6 | 6 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 188 |  | 250 |  |  | 62 | 46 | 51 | 15 | 37.678 | 15.0712 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 237 | 238 | 236 | 415
[6 empty] | п6гр2 Молодежная |  | 41 | 34 | 41 | 15
[6 empty] | п7гр4 ул.освещение |  | 21 | 12 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 189 |  | 160 |  |  | 80 | 64 | 75 | 22 | 51.267 | 32.0419 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 248 | 243 | 242 | 427
[6 empty] | гр1 Народная |  | 60 | 45 | 76 | 19
[6 empty] | гр2 Жилые дома\Катодка |  | 0 | 17 | 4 | 3
[6 empty] | гр3 Кошевого 2б |  | 4 | 1 | 3 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 190 |  | 250 |  |  | 75 | 89 | 73 | 13 | 44.379 | 17.7516 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 224 | 227 | 395
[6 empty] | Кошевого |  | 19 | 11 | 20 | 22
[6 empty] | Ковалевской |  | 24 | 32 | 41 | 15
[6 empty] | Школа |  | 15 | 14 | 20 | 40
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 191 |  | 160 |  |  | 121 | 61 | 53 | 20 | 57.39 | 35.8687 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 244 | 251 | 249 | 430
[6 empty] | гр2 Сараж |  | 12 | 37 | 24 | 18
[6 empty] | гр3 Чайковского |  | 36 | 9 | 18 | 10
[6 empty] | гр4Сатурн |  | 54 | 20 | 22 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 192 |  | 160 |  |  | 86 | 70 | 95 | 25 | 54.749 | 34.2181
[6 empty] | U |  | 220 | 222 | 223 | 396
[6 empty] | 50 лет Башкирии |  | 24 | 26 | 20 | 8
[6 empty] | Ишимбайская н. |  | 20 | 15 | 48 | 13
[6 empty] | Ишимбайская в. |  | 17 | 9 | 10 | 4
[6 empty] | Школа |  | 27 | 18 | 13 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 193 |  | 40 | №6744 | 3 |  |  |  |  | 1.854 | 4.635 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 232 | 231 | 401
[6 empty] | Общая |  | 4 | 2 | 2 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 194 |  | 630 | №368405 | 3 | 124 | 85 | 100 | 37 | 79.992 | 12.6971 | 630 | №368394 | 3 |  |  |  |  | 10.7 | 1.6984
[6 empty] | U |  | 227 | 228 | 229 | 398 |  |  |  | U |  | 228 | 227 | 229 | 396
[6 empty] | п5 | [8 empty] | п6
[6 empty] | гр.1 Род.дом вв.№1 |  | 12 | 7 | 7 | 6 |  |  |  | гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Ж.консультация ввод1 | [8 empty] | гр.2 Жен.консультация ввод2
[6 empty] | гр.3 Гагарина 67 ввод1 |  | 42 | 4 | 5 | 30 |  |  |  | гр.3 Гагарина 67 ввод2
[6 empty] | гр.4 Ж.консультация ввод2 |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | гр.4 Жен.консультация ввод2
[6 empty] | п7 | [8 empty] | п8
[6 empty] | гр.1 ф.Проездов |  | 53 | 46 | 31 | 25 |  |  |  | гр.1 резерв
[6 empty] | гр.2 Гагарина 65А |  | 4 | 6 | 15 | 8 |  |  |  | гр.2 Род.дом вв.№2
[6 empty] | гр.3 ф.Первомайская |  | 25 | 24 | 43 | 17 |  |  |  | гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 Гагарина 65 Б |  | 5 | 9 | 4 | 6 |  |  |  | гр.4 Гагарина 65 Б ввод2 |  | 15 | 24 | 8 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 195 |  | 160 | [6 empty] | 63.277 | 39.5481 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 244 | 235 | 407
[6 empty] | ф.Тихая |  | 130 | 73 | 69 | 42
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 196 |  | 250 | [6 empty] | 87.206 | 34.8824 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 225 | 226 | 225 | 395
[6 empty] | п5гр1 Толстого |  | 55 | 40 | 65 | 20
[6 empty] | п4гр1 Гайфуллина |  | 6 | 24 | 22 | 12
[6 empty] | п6гр4 Шашина |  | 50 | 48 | 20 | 21
[6 empty] | ул.освещение |  | 18 | 19 | 20 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 197 |  | 400 | [6 empty] | 14.373 | 3.5932
[6 empty] | U |  | 230 | 227 | 233 | 404
[7 empty] | п1гр1 Веста | 0 | 2 | 0
[7 empty] | п1гр4 ТСК | 0 | 30 | 0
[7 empty] | п3гр2 Щербакова | 0 | 0 | 0
[7 empty] | п1гр3 Павильон | 6 | 16 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 198 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 278 | 247 | 285 | 55 | 206.724 | 82.6896
[6 empty] | U | [10 empty] | 234 | 235 | 229 | 403
[15 empty] | п8гр1 Матрица |  | 44 | 36 | 34 | 8
[15 empty] | п8гр2 Молодежная 10А |  | 12 | 9 | 17 | 5
[15 empty] | п8гр4 Молодежная 10 п 4 |  | 1 | 8 | 6 | 4
[15 empty] | п7гр2 Молодёжная 8 |  | 60 | 60 | 69 | 14
[15 empty] | п3гр2 Молодежная 10 п 2 |  | 40 | 39 | 41 | 3
[15 empty] | п7гр4 Магнит |  | 24 | 27 | 44 | 18
[15 empty] | п7гр3 Уличное освещение |  | 35 | 27 | 44 | 18
[15 empty] | п3гр3 Молодежная 12 ввод№1 |  | 60 | 35 | 30 | 24
[15 empty] | п2гр2 Молодежная 8А |  | 25 | 32 | 30 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 199 |  | 160 | №2527 | 3 | 68 | 109 | 73 | 33 | 58.211 | 36.3819 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 217 | 215 | 231 | 385
гр.1 ввод Т
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 Флотский |  | 24 | 56 | 43 | 22
[6 empty] | гр.4 Красноармейский |  | 25 | 60 | 55 | 24
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 200 |  | 630 | [6 empty] | 26.966 | 4.2803 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 238 | 226 | 224 | 409
[6 empty] | общая |  | 50 | 29 | 38 | 27
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 201 |  | 250 | №1373810 |  | 82 | 29 | 165 | 50 | 94.364 | 37.7456 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 255 | 237 | 233 | 413
гр.1 Гастелло 3
[6 empty] | гр.1 Гаражи |  | 0 | 16 | 0 | 16
[6 empty] | гр.2 ф.Гастелло |  | 53 | 46 | 18 | 32
[6 empty] | гр.3 ф.Цюрупа |  | 50 | 34 | 42 | 10
[6 empty] | гр.4 ф.Кафе |  | 3 | 2 | 15 | 14
[6 empty] | гр.5 ф.Красноармейская |  | 56 | 1 | 52 | 43
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 202 |  | 250 | №1162767 | 5 |  |  |  |  | 144.187 | 57.6748 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 237 | 232 | 240 | 412
[8 empty] | 94 | 117 | 95 | 24
П1
[6 empty] | гр1 Федосеева |  | 45 | 52 | 49 | 9
[6 empty] | гр3 Жуковского |  | 52 | 66 | 41 | 18
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 203 |  | 160 | №116291 | 2 |  |  |  |  | 42.315 | 26.4469
[6 empty] | U |  | 231 | 224 | 229 | 398
[6 empty] | шкаф УО |  | 0 | 0 | 0 | 0
пан.1
[6 empty] | гр.1 ф.Мухаметкулова |  | 19 | 28 | 20 | 6
[6 empty] | гр.2 ф. Божова |  | 32 | 24 | 7 | 21
[6 empty] | гр.3 ф.Титова |  | 2 | 25 | 29 | 23
гр.4 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 204 |  | 100 | №59812 | 3 |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 245 | 243 | 244 | 428
[8 empty] | 0 | 2 | 1 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 206 |  | 100 | №837АО46 | 5 |  |  |  |  | 79.198 | 79.198
[6 empty] | U |  | 226 | 223 | 224 | 390
[8 empty] | 127 | 128 | 98 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 207 |  | 100 | №792476 | 3 |  |  |  |  | 4.693 | 4.693 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 234 | 235 | 235 | 409
[8 empty] | 7 | 6 | 7 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 208 |  | 100 | [6 empty] | 6.325 | 6.325 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 244 | 241 | 212 | 385
[6 empty] | Общая |  | 7 | 13 | 7 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 209 |  | 100 |  |  | 45 | 27 | 60 | 27 | 28.06 | 28.06
[6 empty] | U |  | 225 | 245 | 237 | 404
[6 empty] | АВ2 С.Павильоны |  | 8 | 0 | 1 | 8
[6 empty] | АВ3 Офис Мойка |  | 37 | 20 | 54 | 25
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 210 |  | 160 | [6 empty] | 19.542 | 12.2138
[6 empty] | U |  | 219 | 219 | 215 | 383
[6 empty] | Общая |  | 20 | 28 | 42 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 211 |  | 63 | [6 empty] | 19.622 | 31.146 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 237 | 235 | 394
[6 empty] | Управление |  | 18 | 17 | 13 | 8
[6 empty] | Магазин |  | 3 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | Ишимбайская |  | 13 | 9 | 11 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 212 |  | 250 | [6 empty] | 40.532 | 16.2128
[6 empty] | U |  | 229 | 231 | 231 | 405
[6 empty] | Кательная |  | 62 | 53 | 61 | 13
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 213 |  | 100 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 234 | 233 | 233 | 402
[6 empty] | АВ3 Мех.мастерская |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | АВ4 Вышка |  | 3 | 3 | 2 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 214 |  | 400 | [6 empty] | 1.842 | 0.4605
[6 empty] | U |  | 230 | 231 | 230 | 401
[6 empty] | ИНК №3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ИНК |  | 5 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | Воз.насос |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 215 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | U |  | 234 | 235 | 234 | 406
[6 empty] | Автомат№1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Автомат№2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 216 |  | 160 | [6 empty] | 36.376 | 22.735 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 227 | 230 | 225 | 399
[6 empty] | п.1 гр.4 Партиз.ф.Левая |  | 18 | 6 | 4 | 10
[6 empty] | п.1 гр.2 Партиз.ф.Правая |  | 25 | 52 | 55 | 27
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 217 |  | 400 | №11733 | 1 |  |  |  |  | 20.599 | 5.1498
[6 empty] | U |  | 238 | 240 | 241 | 417
[8 empty] | 33 | 28 | 25 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 219 |  | 25 | [6 empty] | 3.544 | 14.176 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 236 | 236 | 237 | 415
[6 empty] | Общая |  | 6 | 5 | 4 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 220 |  | 160 | №168607 | 3 |  |  |  |  | 0.717 | 0.44812 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 240 | 240 | 239 | 420
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 221 |  | 400 | №0801554 | 3 | 77 | 108 | 79 | 25 | 63.189 | 15.7972 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 228 | 231 | 404
п1
[6 empty] | гр.1 ИП Ямилов адм. здание |  | 14 | 31 | 20 | 15
[6 empty] | гр.2 ИП Щербаков |  | 12 | 43 | 10 | 30
[6 empty] | гр.3 Уют-пласт |  |  | отключен
[6 empty] | гр.4 ИП Ахмедьянов |  | 35 | 18 | 35 | 0
[6 empty] | гр.5 ИП Носов |  | 0 | 4 | 6 | 4
[6 empty] | гр.6 ИП Ямилов магазин |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.7 ИП Насыров |  | 16 | 16 | 14 | 1
[6 empty] | гр.8 ИП Краснова |  | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | гр.9 ИП Шван |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 222 |  | 250 | [6 empty] | 8.294 | 3.3176
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 231 | 401
[6 empty] | Гаражи. МТС |  | 3 | 3 | 8 | 1
[6 empty] | Кафе |  | 2 | 7 | 1 | 6
[6 empty] | Мойка |  | 2 | 5 | 5 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 223 |  | 630 | №10443 | 3 |  |  |  |  | 43.961 | 6.9779
[6 empty] | U |  | 238 | 237 | 238 | 417
[8 empty] | 57 | 69 | 59 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 225 |  | 250 | [6 empty] | 20.922 | 8.3688 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 222 | 222 | 218 | 384
[6 empty] | Общая |  | 31 | 22 | 42 | 23
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 228 |  | 630 | №57058 | 3 |  |  |  |  | 113.374 | 17.9959 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 233 | 232 | 232 | 408
гр.1 резерв
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 ТЦ Лето |  | 158 | 164 | 166 | 33 | 233
гр.4 резерв
гр.5 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 229 |  | 250 | [6 empty] | 3.66 | 1.464 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 223 | 220 | 210 | 388
[8 empty] | 0 | 9 | 8 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 230 |  | 250 |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.382 | 0.5528 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 232 | 406
[6 empty] | АВ1 Проходная |  | 4 | 1 | 0 | 4
[6 empty] | АВ4 АБК Ангар |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 231 |  | 250 | [6 empty] | 19.948 | 7.9792
[6 empty] | U |  | 233 | 230 | 233 | 405
[6 empty] | Общая |  | 31 | 30 | 25 | 18
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 233 |  | 630 | [6 empty] | 45.281 | 7.1875
[6 empty] | U |  | 233 | 231 | 233 | 403
[6 empty] | Автомат№1 |  | 10 | 7 | 8 | 4
[6 empty] | Автомат№2 |  | 16 | 20 | 12 | 9
[6 empty] | Автомат№3 |  | 30 | 50 | 42 | 17
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 234 |  | 63 | [6 empty] | 2.274 | 3.6095 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 228 | 227 | 227 | 404
[6 empty] | Вышка МТС |  | 4 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | Гаражи блок 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Гаражи блок 3.4 |  | 0 | 2 | 1 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 235 |  | 400 | №11782 | 3 |  |  |  |  | 78.367 | 19.5918 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 235 | 231 | 234 | 412
[6 empty] | гр.1 ф.Хамидуллина |  | 55 | 60 | 57 | н/в
[6 empty] | гр.2 ф.Мунасыпова |  | н/в | н/в | н/в | н/в
[6 empty] | гр.3 ф.Файзуллина |  | 27 | 55 | 76 | н/в
гр.4 резерв
[6 empty] | Ул.освещение |  | 6 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 236 |  | 400 | №3874 | 3 | 175 | 223 | 177 | н/в | 134.733 | 33.6833 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 231 | 234 | 238 | 412
[6 empty] | гр.1 ф.Шоссейная |  | 51 | 45 | 53 | н/в
[6 empty] | гр.2 ф.Файзуллина |  | 50 | 55 | 41 | н/в
[6 empty] | гр.3 ф.Хамидуллина |  | 55 | 46 | 40 | н/в
[6 empty] | гр.4 ф.Полевая |  | 19 | 77 | 43 | н/в
Ул.освещение
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 237 |  | 400 | №3963 | 3 | 117 | 109 | 141 | н/в | 94.8 | 23.7
[6 empty] | U |  | 236 | 232 | 230 | 412
[6 empty] | гр.1 ф.Дуслык |  | 60 | 62 | 80 | н/в
[6 empty] | гр.2 ф.Мунасыпова |  | 46 | 63 | 76 | н/в
[6 empty] | гр.3 ф.Нефтяник |  | 8 | 1 | 8 | н/в
[6 empty] | гр.4 ф.Звездный |  | 0 | 0 | 0 | н/в
[6 empty] | Ул.освещение |  | 4 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 238 |  | 400 | №12069 | 3 | 187 | 181 | 125 | н/в | 106.738 | 26.6845 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 238 | 225 | 221 | 408
[6 empty] | гр.1 ф.Малый |  | 9 | 1 | 26 | н/в
[6 empty] | гр.2 ф.Летний |  | 88 | 22 | 120 | 26
[6 empty] | гр.3 ф.Урожай |  | 10 | 25 | 10 | н/в
[6 empty] | гр.4 ф.Дуслык |  | 18 | 40 | 36 | н/в
[6 empty] | Ул.освещение |  | 62
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 239 |  | 250 | №13829 | 3 | 110 | 108 | 180 |  | 98.82 | 39.528
[6 empty] | U |  | 238 | 233 | 228 | 408
[6 empty] | гр.1 ф.Родниковая |  | 16 | 33 | 2
[6 empty] | гр.2 ф.Ягодная |  | 24 | 28 | 80
[6 empty] | гр.3 ф.Тукмак |  | 80 | 70 | 80
[6 empty] | Ул.освещение |  | 5 | 3 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 240 |  | 400 | №11387 | 3 | 51 | 54 | 73 | 27 | 41.748 | 10.437
[6 empty] | U |  | 234 | 235 | 231 | 410
[6 empty] | гр.1 Ул.освещение |  | 0 | 4 | 6
[6 empty] | гр.2 ф.Родниковая |  | 25 | 42 | 35 | 20
гр.3 резерв
[6 empty] | гр.4 ф.Ягодный |  | 28 | 14 | 25 | 10
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 242 |  | 630 | [6 empty] | 93.414 | 14.8276 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 243 | 246 | 245 | 427
[6 empty] | п3гр1 Рафикова |  | 12 | 18 | 4 | 16
[6 empty] | п3гр2 Майская |  | 8 | 7 | 20 | 10
[6 empty] | п3гр3 Ж Домов |  | 28 | 12 | 21 | 14
[6 empty] | п3гр4 Коттеджей |  | 90 | 70 | 60 | 18
[6 empty] | п1 Ул.освещение |  | 4 | 1 | 27 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 243 |  | 100 | №914288 | 3 |  |  |  |  | 34.283 | 34.283
[6 empty] | U |  | 236 | 238 | 241 | 418
[8 empty] | 56 | 47 | 41 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 244 |  | 40 | [6 empty] | 7.139 | 17.8475
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 231 | 404
[6 empty] | Общая |  | 12 | 10 | 9 | 9
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 246 |  | 400 | [6 empty] | 89.921 | 22.4803
[6 empty] | U |  | 243 | 245 | 243 | 415
[6 empty] | п6гр1 Молодежная 11а |  | 25 | 30 | 22 | 6
[6 empty] | п6гр2 Гайфуллина 15а |  | 35 | 27 | 29 | 10
[6 empty] | п3гр1 Молодежная 11б |  | 21 | 17 | 15 | 6
[6 empty] | п3гр3 Ул.Освещение |  | 8 | 10 | 10 | 3
[6 empty] | п7гр2 Новы дом |  | 40 | 43 | 37 | 7
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 247 |  | 160 | №53202 | 3 |  |  |  |  | 8.615 | 5.3844
[6 empty] | U |  | 227 | 228 | 226 | 400
гр.1 резерв
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 Шаймуратова |  | 19 | 4 | 15 | 11
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 248 |  | 160 | [6 empty] | 2.13 | 1.3313
[6 empty] | U |  | 237 | 236 | 238 | 418
[6 empty] | Общая |  | 2 | 5 | 2 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 249 |  | 160 |  | 3 | 40 | 43 | 51 | 16 | 31.97 | 19.9812 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 230 | 405
[6 empty] | гр.1 ф.Блюхера |  | 15 | 32 | 31 | 15
[6 empty] | гр.2 ф.Худайбердина |  | 10 | 5 | 14 | 12
[6 empty] | гр.3 ф.Ишбулдина |  | 13 | 10 | 9 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 250 |  | 630 |  |  | 257 | 250 | 243 | 15 | 106.884 | 16.9657 | 630 |  |  | 198 | 194 | 184 | 17 | 137.5 | 21.8254
[6 empty] | U |  | 222 | 223 | 223 | 386 | [5 empty] | 220 | 220 | 220 | 382
[6 empty] | п2гр1 ФОК № 1 |  | 40 | 53 | 36 | 14 |  |  |  | Стройка "Манеж" |  | 11 | 0 | 0 | 11
[6 empty] | п2гр4 Холод.уст. |  | 96 | 95 | 95 | 26 |  |  |  | п5гр4 стр."Ледовый дворец" |  | 57 | 67 | 70 | 5
[6 empty] | п1гр4 Лед.двор. |  | 20 | 19 | 26 | 2 |  |  |  | п5гр3 ФОК № 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | п7гр1 УО |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | п7гр4 Холод.уст. |  | 137 | 149 | 134 | 6
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 251 |  | 25 | [6 empty] | 1.861 | 7.444 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 233 | 232 | 233 | 401
[6 empty] | Общая |  | 2 | 3 | 3 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 252 |  | 160 | [6 empty] | 25.501 | 15.9381 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 238 | 237 | 235 | 410
[6 empty] | ГСК №3 |  | 20 | 5 | 60 | 53
[6 empty] | Произв. База |  | 10 | 9 | 3 | 5
[6 empty] | Руб№3 |  | 1 |  |  | 1
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 253 |  | 400 | [6 empty] | 92.789 | 23.1973 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 222 | 219 | 226 | 390
[6 empty] | Ф.Кулмыя |  | 51 | 42 | 32 | 15
[6 empty] | ф.Мечети |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ? |  | 87 | 119 | 87 | 37
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 254 |  | 63 | [6 empty] | 1.14 | 1.8095 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 227 | 228 | 229 | 396
[6 empty] | Общая |  | 2 | 1 | 2 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 255 |  | 160 | №58635 | 3 |  |  |  |  | 15.423 | 9.6394 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 237 | 237 | 238 | 417
[8 empty] | 26 | 21 | 18 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 256 |  | 160 |  | 3 |  |  |  |  | 3.006 | 1.8787
[6 empty] | U |  | 230 | 232 | 232 | 347
[6 empty] | Общая |  | 5 | 4 | 4 | 2
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 257 |  | 25 | [6 empty] | 4.391 | 17.564
[6 empty] | U |  | 230 | 231 | 232 | 400
[6 empty] | Общая |  | 5 | 7 | 7 | 3
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 258 |  | 100 | [6 empty] | 15.776 | 15.776
[6 empty] | U |  | 226 | 230 | 232 | 400
[6 empty] | ф.Вавилова |  | 33 | 17 | 19 | 8
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 259 |  | 160 | [6 empty] | 53.951 | 33.7194 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 209 | 212 | 212 | 406
[6 empty] | 65 лет Победы лев |  | 41 | 32 | 39 | 10
[6 empty] | 65 лет Победы прав |  | 20 | 11 | 8 | 7
Ул.освещ
[6 empty] | Тепличная |  | 46 | 38 | 21 | 18
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 261 |  | 250 | №19612 | 3 |  |  |  |  | 11.43 | 4.572 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 230 | 230 | 240 | 402
[8 empty] | 14 | 2 | 11 | 11
П2
[6 empty] | гр1 Камеры видео |  | 1 | 1 | 1 | 0
П3
[6 empty] | гр1 Сады |  | 8 | 1 | 4 | 3
[6 empty] | гр3 Сады2 |  | 6 | 0 | 0 | 5
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 262 |  | 630 | №15377 | 3 | 175 | 160 | 165 | 32 | 134.403 | 21.3338
[6 empty] | U |  | 235 | 235 | 236 | 410
пан.1
[6 empty] | гр.1 Ул.освещение |  | 7 | 0 | 8
пан.2
[6 empty] | гр.1 ф.Надежды |  | 27 | 46 | 50 | 14
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 ф.Энтузиастов |  | 29 | 18 | 29 | 9
[6 empty] | гр.4 ф.Ясный |  | 110 | 116 | 131 | 12
пан.3
резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 263 |  | 630 | №15344 | 3 | 59 | 115 | 65 | 50 | 54.392 | 8.6337 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 234 | 234 | 236 | 412
пан.1
[6 empty] | Ул.освещение |  | 3 | 0 | 2
пан.2
[6 empty] | гр.1 ф.Энтузиастов |  | 24 | 38 | 22 | 14
гр.2 резерв
[6 empty] | гр.3 ф.Надежды |  | 9 | 35 | 10 | 21
[6 empty] | гр.4 ф.Файзуллина |  | 27 | 44 | 18 | 20
пан.3
резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 265 |  | 100 | [6 empty] | 28.948 | 28.948 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 232 | 240 | 230 | 410
[6 empty] | Ф№2 |  | 34 | 35 | 41 | 11
[6 empty] | Ф№3 |  | 0 | 1 | 13 | 13
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 266 |  | 630 | [6 empty] | 49.688 | 7.887
[6 empty] | U |  | 237 | 233 | 233 | 399
[6 empty] | п2гр1 З.Валиди 28В1 |  | 10 | 15 | 19 | 13
[6 empty] | п2гр3 Насосная |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | п7гр1 Мананова |  | 42 | 38 | 32 | 20
[6 empty] | п7гр2 З.Валиди 18В |  | 20 | 19 | 14 | 11
[6 empty] | п6гр1 З.Валиди 28 ввод2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | п6гр3 Насосная2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 267 |  | 400 | [6 empty] | 75.858 | 18.9645 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 240 | 234 | 234 | 415
[6 empty] | Л1 Юрматинская правая |  | 40 | 50 | 52 | 12
[6 empty] | Л4 Юрматинская левая |  | 15 | 3 | 15 | 12
[6 empty] | Л3 Мустая Карима |  | 10 | 14 | 20 | 9
[6 empty] | Л2 Майская |  | 20 | 52 | 31 | 21
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 268 |  | 200 | №45510 | 2 |  |  |  |  | 53.037 | 26.5185
[6 empty] | U |  | 233 | 235 | 240 | 411
[8 empty] | 34 | 50 | 25 | 28
П1
[6 empty] | гр1 Яналиф |  | 24 | 6 | 12 | 11
[6 empty] | гр3 Ворошилова |  | 16 | 33 | 25 | 28
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 269 |  | 400 | №71657 | 3 | 50 | 47 | 50 | 6 | 30.137 | 7.5342 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 234 | 234 | 233 | 410
пан.2
[6 empty] | гр.1 Лазурной |  | 42 | 22 | 49 | 16
[6 empty] | гр.2 Надежды |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.3 Ясная |  | 1 | 15 | 0 | 15
гр.4 резерв
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 270 |  | 160 | №1219461 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 6.493 | 4.0581
[6 empty] | U |  | 230 | 236 | 231 | 407
[6 empty] | гр.1 насосная Буровик |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.2 СО Тайрук-Заречное |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | гр.3 Сады Тайрук-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | гр.4 ф.Жилых домов |  | 14 | 7 | 4 | 8
[6 empty] | гр.5 сады Буровик |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 271 |  | 100 | №20305 | 3 |  |  |  |  | 14.168 | 14.168
[6 empty] | U |  | 230 | 232 | 226 | 402
[8 empty] | 24 | 10 | 28 | 16
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 272 |  | 63 | №384707 | 3 |  |  |  |  | 0.481 | 0.76349
[6 empty] | U |  | 241 | 240 | 241 | 424
[8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 273 |  | 630 | №536 | 3 |  |  |  |  | 94.84 | 15.054
[6 empty] | U |  | 234 | 232 | 233 | 408
[6 empty] | Общая |  | 138 | 129 | 140 | 37
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 274 |  | 160 |  | 3 |  |  |  |  | 5.969 | 3.7306
[6 empty] | U |  | 239 | 238 | 239 | 410
[8 empty] | 9 | 6 | 10 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 276 |  | 630 | №49416 | 3 |  |  |  |  | 89.184 | 14.1562
[6 empty] | U |  | 231 | 232 | 232 | 402
[8 empty] | 136 | 134 | 115 | 26
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 12.2022г.
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 278 |  | 100 | [6 empty] | 0.936 | 0.936
[6 empty] | U |  | 234 | 234 | 237 | 416
[6 empty] | ф.Сады |  | 0 | 4 | 0 | 4
|  | № п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
[5 empty] | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А)
[8 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  | 1 | 279 |  | 25 | №5512 | 3 |  |  |  |  | 3.578 | 14.312 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | U |  | 224 | 223 | 224
[8 empty] | 5 | 6 | 5 | 2