## РП-1-38
Дневные замеры трансформаторных подстанций на балансе ООО "АСТ"
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-1 |  | 630 | 1607зг196 | [5 empty] | 14.609 | 2.3189 | 630 | 1607зг201 | [5 empty] | 148.137 | 23.5138
|  |  |  | U |  | 227 | 230 | 228 | [6 empty] | 227 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 100 | 87 | 93 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-11 | 54 | 34 | 56 | 20
[5 empty] | Р-3 | 19 | 19 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 0 | 5 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-19 | 73 | 78 | 63 | 3
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-2 |  | 400 | [6 empty] | 40.682 | 10.1705 | 400 | [6 empty] | 69.724 | 17.431
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 222 | [6 empty] | 220 | 228 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-12 | 83 | 50 | 87 | 14
[5 empty] | Р-2 | 8 | 16 | 16 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 12 | 16 | 19 | 2
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 20 | 12 | 14
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 23 | 28 | 31 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 22 | 19 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-3 |  | 630 | [6 empty] | 114.915 | 18.2405 | 630 | [6 empty] | 95.359 | 15.1363
|  |  |  | U |  | 227 | 224 | 225 | [6 empty] | 226 | 224 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 13 | 6 | 3
[5 empty] | Р-2 | 15 | 16 | 22 | 8 |  |  |  |  | Р-14 | 8 | 20 | 15 | 4
[5 empty] | Р-3 | 24 | 16 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-15 | 2 | 6 | 1 | 2
[5 empty] | Р-4 | 1 | 8 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 35 | 22 | 15 | 18
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 39 | 30 | 48 | 14
[5 empty] | Р-7 | 71 | 72 | 89 | 29 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 43 | 44 | 58 | 18 |  |  |  |  | Р-20 | 37 | 71 | 56 | 23
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-4
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-5 |  | 400 | [6 empty] | 41.551 | 10.3878 | 400 | [6 empty] | 80.783 | 20.1958
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 232 | [6 empty] | 228 | 229 | 232
[5 empty] | Р-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 49 | 37 | 45 | 14
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 6 | 17 | 11 | 6
[5 empty] | Р-3 | 10 | 6 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-15 | 39 | 31 | 27
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 12 | 2 | 3
[5 empty] | Р-5 | 0 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 25 | 30 | 15 | 15
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 15 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 25 | 13 | 7 | 7 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 16 | 20 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-6
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-7 |  | 400 | [6 empty] | 65.645 | 16.4112 | 400 | [6 empty] | 52.754 | 13.1885
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 237 | [6 empty] | 228 | 227 | 230
[5 empty] | вв | 85 | 89 | 103 | [5 empty] | вв | 86 | 68 | 77
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-8 |  | 160 | [6 empty] | 29.298 | 18.3113
|  |  |  | U |  | 212 | 211 | 214
[5 empty] | Р-1 | 22 | 15 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 6 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 23 | 21 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-9 |  | 560 | [6 empty] | 194.112 | 34.6629 | 320
|  |  |  | U |  | 228 | 234 | 222
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 9 | 16 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 24 | 24 | 45 | 19 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 112 | 117 | 133 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 110 | 110 | 140 | 26 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-10 |  | 630 | [6 empty] | 112.5 | 17.8571 | 630 | [6 empty] | 136.62 | 21.6857
|  |  |  | U |  | 215 | 215 | 220 | [6 empty] | 217 | 218 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 10 | 13 | 12 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 33 | 13 | 22 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 52 | 55 | 53 | 13
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 25 | 38 | 9 | 21
[5 empty] | Р-5 | 13 | 23 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 74 | 49 | 80 | 19 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 19 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 14 | 27 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 14 | 13 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-25 | 25 | 35 | 24 | 3
[5 empty] | Р-12 | 24 | 35 | 37 | 1 |  |  |  |  | Р-26 | 51 | 102 | 54 | 31
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-11 |  | 400 | [6 empty] | 117.813 | 29.4533 | 400 | [6 empty] | 23.26 | 5.815
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 227 | [6 empty] | 224 | 226 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 10 | 13 | 12 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 33 | 13 | 22 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 13 | 23 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 74 | 49 | 80 | 19 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 19 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 14 | 27 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 14 | 13 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 24 | 35 | 37 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-12
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-13 |  | 630 | [6 empty] | 99.581 | 15.8065 | 630 | [6 empty] | 150.954 | 23.961
|  |  |  | U |  | 227 | 223 | 229 | [6 empty] | 222 | 220 | 221
[5 empty] | Р-1 | 23 | 37 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-13 | 24 | 34 | 40 | 12
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 20 | 13 | 12 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 12 | 13 | 10 | 4
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-27 | 9 | 17 | 12 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 10 | 15 | 22
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 15 | 0 | 2 | 1.5
[5 empty] | Р-7 | 15 | 21 | 15 | [5 empty] | Р-19 | 21 | 16 | 25
[5 empty] | Р-8 | 53 | 95 | 62 | [5 empty] | Р-21 | 45 | 26 | 47 | 10
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-22 | 35 | 26 | 28 | 10
[5 empty] | Р-10 | 12 | 35 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-23 | 9 | 8 | 9 | 1.5
[5 empty] | Р-11 | 7 | 10 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-24 | 9 | 10 | 7 | 2
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-26 | 20 | 40 | 22 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-14 |  | 250 | [6 empty] | 88.758 | 35.5032 | 250
|  |  |  | U |  | 236 | 230 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 14 | 7 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 6 | 9 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 25 | 23 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 29 | 29 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 17 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 14 | 14 | 13 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 20 | 33 | 38 | 15 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-15 |  | 400 | [6 empty] | 136.694 | 34.1735 | 400 | [6 empty] | 194.968 | 48.742
|  |  |  | U |  | 218 | 230 | 222 | [6 empty] | 236 | 226 | 223
[5 empty] | Р-1 | 24 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-13 | 25 | 14 | 26 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 12 | 13 | 13 | 1.5
[5 empty] | Р-3 | 83 | 89 | 65 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 24 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 17 | 17 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 98 | 115 | 110 | 10
[5 empty] | Р-6 | 55 | 57 | 50 | 7 |  |  |  |  | Р-18 | 1 | 16 | 18 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-23 | 70 | 45 | 59 | 7
[5 empty] | Р-10 | 21 | 15 | 30 | 7 |  |  |  |  | Р-24 | 49 | 29 | 80 | 14
[5 empty] | Р-11 | 5 | 1.5 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-25
[5 empty] | Р-12 | 2 | 2 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | Р-26 | 0 | 23 | 40 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-16 |  | 250 | [6 empty] | 71.871 | 28.7484 | 250
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 22 | 15 | 9 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 7 | 11 | 12 | 6.5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 37 | 25 | 14 | 17 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 35 | 32 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 17 | 20 | 38 | 8 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-17
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-18 |  | 630 | [6 empty] | 133.465 | 21.1849 | 630 | [6 empty] | 216.147 | 34.309
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 226 | [6 empty] | 229 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 12 | 10 | 7 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 20 | 38 | 10 | 14
[5 empty] | Р-3 | 1 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 16 | 24 | 12 | 9
[5 empty] | Р-4 | 22 | 13 | 38 | 12 |  |  |  |  | Р-16 | 8 | 8 | 8 | 2
[5 empty] | Р-5 | 10 | 10 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 19 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-18 | 13 | 12 | 12 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-20 | 18 | 9 | 9
[5 empty] | Р-8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | Р-23 | 47 | 41 | 42 | 10
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-25 | 42 | 30 | 24 | 13
[5 empty] | Р-10 | 3 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-27 | 22 | 33 | 26 | 8
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-28 | 4 | 10 | 2 | 5
[5 empty] | Р-12 | 138 | 122 | 136 | 22 |  |  |  |  | Р-29 | 8 | 17 | 33 | 25
[14 empty] | Р-30 | 5 | 4 | 5 | 2
[14 empty] | Р-31 | 30 | 54 | 50 | 17
[14 empty] | Р-32 | 55 | 67 | 57 | 24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-19 |  | 400 | [6 empty] | 62.086 | 15.5215 | 400 | [6 empty] | 79.066 | 19.7665
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 236 | [6 empty] | 225 | 238 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 7 | 3 | 20 | 1.3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 50 | 40 | 40 | 16
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 15 | 15 | 5 | 11 |  |  |  |  | Р-16 | 24 | 1 | 16 | 13
[5 empty] | Р-5 | 20 | 27 | 16 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 5 | 6 | 9 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 6 | 7 | 6 | 3
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 27 | 16 | 17 | 8
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 6 | 7 | 0 | 7
[5 empty] | Р-10 | 13 | 8 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 35 | 33 | 61 | 20 |  |  |  |  | Р-23 | 5 | 4 | 20 | 11
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-20 |  | 630 | [6 empty] | 122.554 | 19.453 | 400
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 29 | 34 | 28 | 12 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 37 | 34 | 59 | 13 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 30 | 12 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 14 | 20 | 14 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 22 | 10 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 46 | 63 | 44 | 6 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-21 |  | 630 | [6 empty] | 123.179 | 19.5522 | 400 | [6 empty] | 88.589 | 22.1472
|  |  |  | U |  | 216 | 221 | 214 | [6 empty] | 216 | 221 | 214
[5 empty] | Р-1 | 45 | 33 | 88 | 20 |  |  |  |  | Р-13 | 16 | 21 | 13 | 2
[5 empty] | Р-2 | 8 | 9 | 8 | [5 empty] | Р-14 | 1 | 3 | 0 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 68 | 86 | 77 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 24 | 6 | 9 | 10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 1 | 41 | [5 empty] | Р-18 | 17 | 19 | 15
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 31 | 20 | 19 | 9
[5 empty] | Р-8 | 6 | 6 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-20 | 5 | 7 | 5 | 2
[5 empty] | Р-9 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 60 | 46 | 35 | 7
[5 empty] | Р-12 | 14 | 11 | 12 | 30 |  |  |  |  | Р-26 | 26 | 9 | 1 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-22 |  | 315 | [6 empty] | 96.164 | 30.5283 | 400 | [6 empty] | 41.928 | 10.482
|  |  |  | U |  | 226 | 223 | 224 | [6 empty] | 228 | 224 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 27 | 24 | 32 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 15 | 25 | 21 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 13 | 16 | 16 | 2
[5 empty] | Р-5 | 19 | 18 | 51 | 13 |  |  |  |  | Р-17 | 28 | 21 | 22 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 25 | 40 | 20 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 25 | 21 | 24 | 5
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 13 | 40 | 35 | 15 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 12 | 7 | 5 | 4.5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-23 |  | 400 | [6 empty] | 72.46 | 18.115 | 400 | [6 empty] | 32.198 | 8.0495
|  |  |  | U |  | 234 | 230 | 234 | [6 empty] | 235 | 230 | 234
[5 empty] | Р-1 | 18 | 18 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-13 | 1 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 47 | 25 | 21 | 19
[5 empty] | Р-3 | 26 | 54 | 46 | 22 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 10 | 11 | 20 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 8 | 25 | 8 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 28 | 38 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-24 |  | 315 | [6 empty] | 155.513 | 49.3692 | 315
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 237 | [6 empty] | 233 | 228 | 237
[5 empty] | Р-1 | 41 | 35 | 32 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 47 | 27 | 24 | 23 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 1 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 14 | 16 | 20 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 30 | 23 | 17 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 12 | 14 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 25 | 14 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 28 | 41 | 38 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 12 | 20 | 10 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 23 | 40 | 21 | 15 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-25 |  | 630 | [6 empty] | 131.206 | 20.8263 | 630 | [6 empty] | 60.144 | 9.5467
|  |  |  | U |  | 234 | 230 | 232 | [6 empty] | 235 | 231 | 233
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 2 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-2 | 34 | 56 | 38 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 26 | 45 | 53 | 15 |  |  |  |  | Р-16 | 55 | 43 | 12 | 30
[5 empty] | Р-5 | 21 | 25 | 40 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-18 | 15 | 16 | 27 | 12
[5 empty] | Р-7 | 13 | 15 | 14 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 28 | 26 | 25 | 4
[5 empty] | Р-9 | 17 | 25 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-21 | 2 | 1 | 4 | 3
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 26 | 25 | 53 | 16 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-26 |  | 630 | [6 empty] | 164.898 | 26.1743 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 222 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 26 | 23 | 1 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 17 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 45 | 68 | 48 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 33 | 18 | 13 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 35 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 45 | 89 | 70 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 23 | 30 | 32 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-16 | 7 | 15 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-27
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-28 |  | 250 | [6 empty] | 37.934 | 15.1736 | 250 | [6 empty] | 16.811 | 6.7244
|  |  |  | U |  | 235 | 232 | 236 | [6 empty] | 237 | 231 | 236
[5 empty] | Р-1 | 25 | 34 | 32 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 19 | 40 | 13 | 4.5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 12 | 14 | 18 | 5.5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 5 | 13 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-29 |  | 1000 | [6 empty] | 17.898 | 1.7898 | 1000 | [6 empty] | 43.554 | 4.3554
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 229 | [6 empty] | 232 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 3 | 2 | 0 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 7 | 8 | 7 | 3
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 9 | 6 | 7 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 14 | 7 | 7 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 18 | 8 | 18 | 8
[5 empty] | Р-8 | 2 | 14 | 21 | 8 |  |  |  |  | Р-20 | 5 | 4 | 8 | 4
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 6 | 7 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-22 | 5 | 7 | 6 | 3
[5 empty] | Р-11 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-23 | 2 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Р-12 | 10 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-24 | 8 | 17 | 3 | 7
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-30 |  | 630 | [6 empty] | 54.992 | 8.7289 | 630 | [6 empty] | 38.61 | 6.1286
|  |  |  | U |  | 219 | 225 | 224 | [6 empty] | 220 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 19 | 13 | 7 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 3 | 6 | 3 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 14 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-16 | 4 | 3 | 21 | 9
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 6 | 5 | 6 | 2
[5 empty] | Р-6 | 28 | 40 | 19 | 18 |  |  |  |  | Р-18 | 8 | 13 | 10 | 6
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 9 | 7 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 14 | 20 | 27 | 11 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 30 | 35 | 20 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-31 |  | 250 | [6 empty] | 47.198 | 18.8792 | 250
|  |  |  | U |  | 237 | 231 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 36 | 46 | 26 | 9 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 61 | 21 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-32 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-33 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 | [6 empty] | 40.832 | 4.0832
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 231 | [6 empty] | 230 | 231 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 55 | 60 | 62
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-34 |  | 1000 | [6 empty] | 30.701 | 3.0701 | 1000
|  |  |  | U |  | 237 | 231 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 30 | 44 | 30 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 15 | 8 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-35 |  | 630 | [6 empty] | 91.4615 | 14.5177 | 630 | [6 empty] | 71.938 | 11.4187
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 231 | [6 empty] | 233 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 110 | 108 | 92 | 10
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 47 | 62 | 36 | 18 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 32 | 35 | 17 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 12 | 10 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 36 | 20 | 54 | 21 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 2.5 | 6 | 3.5 | 2.5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-36 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 15.8 | 3.95
|  |  |  | U |  | 211 | 210 | 211 | [6 empty] | 211 | 210 | 211
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 12 | 25 | 38 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-37
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-38
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-1-50
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 1 |  | 400 | [6 empty] | 27.5374 | 6.8844
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | 10 | 5.8 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 4 | 2 | 12 | 3.5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0.7 | 4.4 | 6.5 | 3.5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 19 | 21 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 2 |  | 400 | [6 empty] | 101.974 | 25.4935
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 230
[5 empty] | Р-1 | 8 | 15 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 9 | 38 | 27 | 18 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 17 | 20 | 1 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 15 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 40 | 133 | 106 | 64 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 3 |  | 560 | [6 empty] | 21.381 | 3.818 | 320 | [6 empty] | 1.1445 | 0.35766
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 231 | [6 empty] | 228 | 228 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 0 | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | Р-3 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 10 | 11 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5
[5 empty] | Р-5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 19 | 20 | 8 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 4 |  | 400 | [6 empty] | 13.6183 | 3.4046 | 400 | [6 empty] | 25.515 | 6.3788
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 230 | [6 empty] | 230 | 229 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 34 | 46 | 31 | 18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3.5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 14.5 | 11 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 5 |  | 180 | [6 empty] | 51.842 | 28.8011
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 226
[5 empty] | Р-1 | 47 | 35 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 12 | 3 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 27 | 41 | 31 | 9 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 6 |  | 560 | [6 empty] | 42.071 | 7.5127
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 224
[5 empty] | вв | 50 | 65 | 74 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 7 |  | 630 | [6 empty] | 67.805 | 10.7627 | 630
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 228 | [6 empty] | 231 | 232 | 228
[5 empty] | вв | 127 | 98 | 69 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 8 | [8 empty] | 49.2 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 219
[5 empty] | вв | 56 | 93 | 72 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 9 |  | 250 | [6 empty] | 0.3068 | 0.12272
|  |  |  | U |  | 236 | 236 | 236
[5 empty] | Р-1 | 0.6 | 0.7 | 0 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 10 |  | 630 | [6 empty] | 137.284 | 21.7911 | 630 | [6 empty] | 168.382 | 26.7273
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230 | [6 empty] | 222 | 223 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 2.5 | 6 | 8 | 0
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
[5 empty] | Р-3 | 50 | 67 | 68 | 15 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 70 | 41 | 23 | [5 empty] | Р-17 | 252 | 232 | 245 | 50
[5 empty] | Р-6 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 36 | 20 | 19 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 18 | 21 | 29 | 4.5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 66 | 54 | 21 | 0 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 11 |  | 400 | [6 empty] | 146.6265 | 36.6566 | 400 | [6 empty] | 23.632 | 5.908
|  |  |  | U |  | 230 | 225 | 224 | [6 empty] | 232 | 223 | 226
[5 empty] | Р-1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 66 | 117 | 92 | 16 |  |  |  |  | Р-14 | 3.5 | 11 | 1.5 | 4
[5 empty] | Р-3 | 2 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 | 20 | 30 | 18 | 6
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 3.5 | 8 | 9 | 4.5
[5 empty] | Р-5 | 14 | 9 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 10 | 13 | 19 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 31 | 10 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 10.5 | 25 | 23 | 6.5 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 30 | 28 | 36 | 4.5 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 38 | 11 | 23 | 7.5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 12 |  | 320 | [6 empty] | 109.2045 | 34.1264
|  |  |  | U |  | 221 | 231 | 228
[5 empty] | Р-1 | 100 | 76 | 40 | 40 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 33 | 25 | 50 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 26 | 6.5 | 12 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 27 | 58 | 29 | 30 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 13 |  | 100 | [6 empty] | 11.11 | 11.11
|  |  |  | U |  | 230 | 222 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 5 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 7 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 14 |  | 320 | [6 empty] | 93.222 | 29.1319
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 19 | 16 | 15 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 60 | 44 | 60 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 64 | 37 | 26 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 19 | 23 | 28 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 15
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 16 |  | 400 | [6 empty] | 12.651 | 3.1627 | 180
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 225 | [6 empty] | 226 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | 19 | 16 | 20 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 17 |  | 250 | [6 empty] | 74.56 | 29.824
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | 8 | 18 | 3 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 32 | 60 | 40 | 20 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 17 | 25 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 28 | 45 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 18 |  | 63 | [6 empty] | 80.952 | 128.4952
|  |  |  | U |  | 247 | 218 | 223
[5 empty] | вв | 96 | 148 | 112 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 19 |  | 1000 | [6 empty] | 96.964 | 9.6964 | 1000
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 229
[5 empty] | вв | 134 | 152 | 140 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 20 |  | 630 | [6 empty] | 164.407 | 26.0963
|  |  |  | U |  | 238 | 228 | 235
[5 empty] | Р-1 | 42 | 38 | 26 | 17 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 14 | 44 | 45 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 40 | 35 | 43 | 13 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 45 | 51 | 18 | 20 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 65 | 92 | 62 | 21 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 15 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 21 |  | 400 | [6 empty] | 41.965 | 10.4913
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 227
[5 empty] | вв | 69 | 54 | 62 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 22 |  | 160 | [6 empty] | 35.001 | 21.8756
|  |  |  | U |  | 246 | 245 | 238
[5 empty] | Р-1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 53 | 21 | 46 | 30 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 5 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 23 |  | 400 | [6 empty] | 100.469 | 25.1172 | 250
|  |  |  | U |  | 220 | 225 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 43 | 18 | 20 | 15 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 17 | 12 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 40 | 29 | 16 | 17 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 42 | 54 | 33 | 21 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 1 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 50 | 46 | 17 | 25 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 24 |  | 400 | [6 empty] | 74.314 | 18.5785
|  |  |  | U |  | 235 | 230 | 232
[5 empty] | Р-1 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 24 | 12 | 9 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 44 | 30 | 36 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 25 | 41 | 89 | 36 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 25 |  | 400 | [6 empty] | 50.115 | 12.5288 | 400 | [6 empty] | 22.106 | 5.5265
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 222 | [6 empty] | 223 | 225 | 222
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 2 | 9 | 2 | 4
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 4 | 4 | 4 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 9 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 20 | 21 | 33 | 10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 63 | 33 | 29 | 20 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 20 | 4 | 14 | 22 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 1 | 27 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 26 |  | 160 | [6 empty] | 68.909 | 43.0681
|  |  |  | U |  | 224 | 221 | 220
[5 empty] | вв | 96 | 105 | 110 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 27 |  | 400 | [6 empty] | 61.072 | 15.268 | 400 | [6 empty] | 33.678 | 8.4195
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 221 | [6 empty] | 231 | 227 | 222
[5 empty] | Р-1 | 10 | 10 | 3 | 3.5 |  |  |  |  | Р-13 | 0 | 5 | 0 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 12 | 16 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 24 | 46 | 45 | 17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 13 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | 12 | 9 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 28 | 30 | 18 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 10 | 5 | 12 | 6
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 15 | 18 | 17 | 3 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 28 |  | 180 | [6 empty] | 46.024 | 25.5689
|  |  |  | U |  | 230 | 216 | 224
[5 empty] | Р-1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 76 | 99 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 29
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 30 |  | 160 | [6 empty] | 2.0106 | 1.2566 | 315 | [6 empty] | 0.893 | 0.28349
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 232 | [6 empty] | 235 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.8 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 31 |  | 250 | [6 empty] | 61.97 | 24.788
|  |  |  | U |  | 238 | 221 | 228
[5 empty] | Р-1 | 64 | 79 | 64 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 7 | 29 | 29 | 22 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 32 |  | 250 | [6 empty] | 50.73 | 20.292 | 250
|  |  |  | U |  | 239 | 229 | 223 | [6 empty] | 239 | 229 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 21 | 39 | 89 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 26 | 5 | 11 | 14 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 8 | 13 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 33 |  | 250 | [6 empty] | 86.06 | 34.424 | 250 | [6 empty] | 31.846 | 12.7384
|  |  |  | U |  | 220 | 232 | 224 | [6 empty] | 220 | 231 | 224
[5 empty] | Р-1 | 52 | 35 | 41 | [5 empty] | Р-13 | 50 | 66 | 25 | 26
[5 empty] | Р-2 | 83 | 66 | 106 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 34 |  | 630 | [6 empty] | 12.784 | 2.0292 | 630
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 233 | [6 empty] | 229 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 12 | 8 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 4 | 7 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 35 |  | 315 | [6 empty] | 68.923 | 21.8803 | 315
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 8 | 9 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 2 | 13 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 7 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 23 | 1 | 3 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 10 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 78 | 35 | 46 | 30 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 36 |  | 315 | [6 empty] | 82.114 | 26.0679
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | 23 | 15 | 30 | 13 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 30 | 42 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 20 | 30 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 56 | 26 | 27 | 11 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 37 |  | 160 | [6 empty] | 44.797 | 27.9981 | 630
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | 68 | 65 | 67 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 38 |  | 400 | [6 empty] | 68.524 | 17.131
|  |  |  | U |  | 228 | 231 | 227
[5 empty] | Р-1 | 30 | 22 | 44 | 16 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 7 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 62 | 50 | 61 | 13 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 39 |  | 400 | [6 empty] | 77.521 | 19.3803 | 400
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 229
[5 empty] | вв | 120 | 115 | 104 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 40 |  | 400 | [6 empty] | 40.308 | 10.077 | 400 | [6 empty] | 9.319 | 2.3298
|  |  |  | U |  | 226 | 231 | 227 | [6 empty] | 225 | 228 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 9 | 7 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 1 | 5 | 1 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 5 | 10 | 3 | 9
[5 empty] | Р-5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 76 | 50 | 41 | 18 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 5 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 41 |  | 250 | [6 empty] | 83.808 | 33.5232
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 218
[5 empty] | Р-1 | 9 | 25 | 38 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 17 | 33 | 10 | 18 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 30 | 24 | 40 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 52 | 44 | 56 | 14 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 42 |  | 400 | [6 empty] | 44.195 | 11.0488 | 400 | [6 empty] | 13.472 | 3.368
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 228 | [6 empty] | 238 | 235 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 0 | 14 | 7 | 13
[5 empty] | Р-3 | 7 | 2 | 8 | 9 |  |  |  |  | Р-15 | 15 | 0 | 22 | 0
[5 empty] | Р-4 | 21 | 23 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 8 | 8 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 0 | 0 | 23 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 9 | 8 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 15 | 0 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 43 |  | 180 | [6 empty] | 48.467 | 26.9261
|  |  |  | U |  | 223 | 215 | 236
[5 empty] | Р-1 | 17 | 25 | 14 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 36 | 27 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 7 | 50 | 16 | 27 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 44 |  | 250 | [6 empty] | 48.061 | 19.2244 | 250 | [6 empty] | 17.359 | 6.9436
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 233 | [6 empty] | 233 | 234 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 0 | 1 | 5 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 3 | 3 | 3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 19 | 18 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 23 | 22 | 2
[5 empty] | Р-5 | 10 | 20 | 25 | 19 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 59 | 25 | 15 | 30 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 45 |  | 400 | [6 empty] | 67.342 | 16.8355 | 400 | [6 empty] | 29.98 | 7.495
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 220 | [6 empty] | 226 | 232 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 4 | 1 | 6 | 12
[5 empty] | Р-2 | 30 | 55 | 60 | 22 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 4 | 8 | 8 | 10
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 3 | 12 | 10 | 9
[5 empty] | Р-6 | 26 | 19 | 65 | 25 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 9 | 10 | 19 | 5
[5 empty] | Р-8 | 2 | 3 | 1 | 10 |  |  |  |  | Р-20 | 18 | 10 | 11 | 8
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 3 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 8 | 11 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 46 |  | 400 | [6 empty] | 84.508 | 21.127
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 219
[5 empty] | вв | 124 | 142 | 110 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 47 | [8 empty] | 73.498 | 94
|  |  |  | U |  | 231 | 235 | 228
[5 empty] | вв | 105 | 97 | 116 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 48 |  | 400 | [6 empty] | 33.686 | 8.4215 | 400 | [6 empty] | 16.573 | 4.1433
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 227 | [6 empty] | 231 | 224 | 227
[5 empty] | Р-1 | 6 | 12 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-16 | 11 | 24 | 27 | 15
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 18 | 11 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 9 | 2 | 0 | 8
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 13 | 20 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 13 | 7 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 49 |  | 400 | [6 empty] | 136.9 | 34.225 | 250
|  |  |  | U |  | 218 | 224 | 216 | [6 empty] | 218 | 224 | 216
[5 empty] | Р-1 | 7 | 0 | 3 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 102 | 61 | 99 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 5 | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 36 | 32 | 30 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 57 | 45 | 19 | 15 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 39 | 36 | 46 | 10 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 50 |  | 630 | [6 empty] | 99.082 | 15.7273 | 630 | [6 empty] | 18.91 | 3.0016
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229 | [6 empty] | 223 | 225 | 229
[5 empty] | Р-1 | 2 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-13 | 5 | 11 | 2 | 3
[5 empty] | Р-2 | 2 | 3 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 6 | 0 | 3
[5 empty] | Р-3 | 13 | 7 | 3 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 111 | 103 | 75 | 21 |  |  |  |  | Р-16 | 2 | 3 | 4 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 6 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 20 | 21 | 10 | 13
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 20 | 30 | 29 | [5 empty] | Р-24

## ТП-51-100
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 51 |  | 180 | [6 empty] | 34.335 | 19.075 | 315 | [6 empty] | 47.464 | 15.0679
|  |  |  | U |  | 223 | 224 | 222 | [6 empty] | 224 | 228 | 222
[5 empty] | Р-1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 21 | 5 | 11
[5 empty] | Р-3 | 7 | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 27 | 57 | 31 | 17
[5 empty] | Р-4 | 33 | 21 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 18 | 16 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 18 | 9 | 18 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 2 | 10 | 2 | 3
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 52 |  | 320 | [6 empty] | 49.992 | 15.6225 | 320 | [6 empty] | 3.388 | 1.0588
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 224 | [6 empty] | 224 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 36 | 30 | 37 | 10 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 1 | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 5 | 7 | 3 | 4
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 37 | 33 | 39 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 53 |  | 250 | [6 empty] | 63.593 | 25.4372
|  |  |  | U |  | 223 | 217 | 226
[5 empty] | вв | 96 | 109 | 82 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 54 |  | 100 | [6 empty] | 19.253 | 19.253 | 180 | [6 empty] | 0.666 | 0.37
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 221 | [6 empty] | 221 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 0 | 3 | 0
[5 empty] | Р-2 | 27 | 25 | 19 | 3 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 14 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 55 |  | 250 | [6 empty] | 37.573 | 15.0292
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 224
[5 empty] | вв | 56 | 53 | 58 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 56 |  | 250 | [6 empty] | 84.053 | 33.6212
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | 46 | 45 | 40 | 10 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-2 | 72 | 66 | 64 | 10 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-4 | 12 | 9 | 2 | 9 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-5 | 3 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-10
Р-11
Р-12
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 57 |  | 400 | [6 empty] | 17.4 | 4.35 | 400 | [6 empty] | 54.77 | 13.6925
|  |  |  | U |  | 231 | 226 | 229 | [6 empty] | 230 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 12 | 10 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 5 | 23 | 15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 37 | 32 | 23 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 23 | 35 | 22 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 8 | 11 | 14 | 3
[5 empty] | Р-8 | 14 | 8 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 1 | 0 | 0 | 0
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 58 |  | 250 | [6 empty] | 47.555 | 19.022 | 180
|  |  |  | U |  | 230 | 225 | 225 | [6 empty] | 230 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 13 | 17 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 4 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 44 | 60 | 42 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 59 |  | 630 | [6 empty] | 18.271 | 2.9002 | 630 | [6 empty] | 58.2 | 9.2381
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 234 | [6 empty] | 232 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 14 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 25 | 18 | 19 | 5 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-10 | 7 | 22 | 21 | 10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
[14 empty] | Р-13 | 34 | 14 | 24 | 7
[14 empty] | Р-14 | 19 | 31 | 34 | 15
[14 empty] | Р-16 | 7 | 16 | 21 | 10
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 60 |  | 630 | [6 empty] | 93.51 | 14.8429 | 400 | [6 empty] | 101.867 | 25.4668
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 233 | [6 empty] | 233 | 232 | 233
[5 empty] | Р-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-9 | 11 | 21 | 0 | 13
[5 empty] | Р-2 | 9 | 9 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 88 | 80 | 70 | 13 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 45 | 50 | 51 | 23
[5 empty] | Р-6 | 41 | 39 | 47 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 52 | 116 | 92 | 20
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 61 |  | 180
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 62 |  | 400 | [6 empty] | 105.248 | 26.312
|  |  |  | U |  | 231 | 226 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 59 | 60 | 39 | 17 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 99 | 107 | 97 | 16 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 63 |  | 250 | [6 empty] | 18.808 | 7.5232 | 160 | [6 empty] | 59.091 | 36.9319
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 223 | [6 empty] | 227 | 228 | 223
[5 empty] | Р-1 | 17 | 17 | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-9 | 3 | 7 | 0 | 4
[5 empty] | Р-2 | 10 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-10 | 57 | 49 | 93 | 0
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 14 | 17 | 21 | 12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-15 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-6 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 9 | 4 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 64 |  | 400 | [6 empty] | 54.126 | 13.5315 | 400 | [6 empty] | 11.895 | 2.9737
|  |  |  | U |  | 226 | 230 | 234 | [6 empty] | 222 | 225 | 231
[5 empty] | Р-1 | 6 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 4 | 16 | 20 | 12 |  |  |  |  | Р-10 | 30 | 13 | 10 | 21
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 39 | 34 | 49 | 19 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 26 | 11 | 22 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 65 |  | 630 | [6 empty] | 73.177 | 11.6154 | 630 | [6 empty] | 58.398 | 9.2695
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 229 | [6 empty] | 231 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-7 | 60 | 20 | 15 | 22
[5 empty] | Р-3 | 34 | 31 | 44 | 10 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-5 | 29 | 90 | 81 | 9 |  |  |  |  | Р-10 | 56 | 50 | 53 | 0
Р-11
Р-12
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 66 |  | 250 | [6 empty] | 46.622 | 18.6488 | 250 | [6 empty] | 42.894 | 17.1576
|  |  |  | U |  | 224 | 230 | 225 | [6 empty] | 223 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 36 | 29 | 36 | 1
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 50 | 57 | 60 | 8 |  |  |  |  | Р-7 | 26 | 14 | 50 | 26
[5 empty] | Р-4 | 18 | 11 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 67 |  | 320 | [6 empty] | 46.736 | 14.605 | 400 | [6 empty] | 41.023 | 10.2558
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 226 | [6 empty] | 227 | 228 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 3 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 14 | 10 | 16 | 14
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 4 | 6 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-15 | 6 | 7 | 5 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 36 | 45 | 42 | 8
[5 empty] | Р-7 | 37 | 68 | 63 | 21 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 68 |  | 250 | [6 empty] | 56.576 | 22.6304
|  |  |  | U |  | 221 | 221 | 221
[5 empty] | вв | 55 | 92 | 109 | 20 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 69 |  | 400 | [6 empty] | 28.779 | 7.1947 | 250 | [6 empty] | 55.591 | 22.2364
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 235 | [6 empty] | 232 | 231 | 235
[5 empty] | Р-1 | 5 | 4 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-9 | 4 | 7 | 12 | 7
[5 empty] | Р-2 | 10 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-10 | 34 | 38 | 6 | 15
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 24 | 13 | 26 | 13
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 9 | 8 | 5 | 7
[5 empty] | Р-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 15 | 13 | 25 | 8
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 17 | 12 | 8 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 7 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 70 |  | 400 | [6 empty] | 37.189 | 9.2973
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-2 | 40 | 54 | 0 | 25 |  |  |  |  | Р-14 | 110 | 76 | 80 | 25
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 6 | 6 | 5 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 10 | 49 | 31 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 71 |  | 250 | [6 empty] | 97.927 | 39.1708 | 315 | [6 empty] | 43.42 | 13.7841
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 234 | [6 empty] | 231 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 19 | 0 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 1 | 13 | 17 | 15 |  |  |  |  | Р-10 | 10 | 11 | 11 | 0
[5 empty] | Р-3 | 46 | 50 | 43 | 4 |  |  |  |  | Р-11 | 25 | 13 | 14 | 11
[5 empty] | Р-4 | 61 | 49 | 77 | 25 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 32 | 19 | 22 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 1 | 0 | 3 | 3
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 1 | 2 | 1 | 1
Р-21
Р-22
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 13 | 1 | 8 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 72 |  | 400 | [6 empty] | 32.782 | 8.1955
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 232
[5 empty] | Р-1 | 10 | 0 | 30 | 9 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 0 | 5 | 12 | 3 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 20 | 30 | 34 | 11 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 73 |  | 200 | [6 empty] | 28.966 | 14.483
|  |  |  | U |  | 210 | 210 | 214
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 12 | 5 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 4 | 3 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 37 | 10 | 25 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 6 | 6 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 74 |  | 400 | [6 empty] | 52.477 | 13.1192 | 400 | [6 empty] | 59.6 | 14.9
|  |  |  | U |  | 218 | 219 | 214 | [6 empty] | 210 | 210 | 214
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 2 | 3 | 5 | 4
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 11 | 10 | 12 | 9
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 3 | 25 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 12 | 5 | 5
[5 empty] | Р-5 | 16 | 32 | 26 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 17 | 13 | 25 | [5 empty] | Р-14 | 46 | 56 | 51 | 8
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 25 | 19 | 28 | [5 empty] | Р-16 | 2 | 10 | 5 | 3
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 9 | 11 | 13 | 3
Р-19
[14 empty] | Р-20 | 1 | 8 | 4 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 75 |  | 630 | [6 empty] | 41.322 | 6.559
|  |  |  | U |  | 222 | 221 | 230
[5 empty] | вв | 68 | 76 | 41 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 76 |  | 630 | [6 empty] | 171.603 | 27.2386 | 630 | [6 empty] | 64.331 | 10.2113
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 224 | [6 empty] | 223 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 19 | 14 | 27
[5 empty] | Р-2 | 26 | 28 | 40 | 15 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 36 | 17 | 15 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 15 | 33 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 8 | 6 | 11 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 0 | 1 | 10 | 8
[5 empty] | Р-6 | 47 | 24 | 46 | [5 empty] | Р-18 | 40 | 40 | 25 | 12
[5 empty] | Р-7 | 101 | 117 | 106 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 4 | 7 | 11 | [5 empty] | Р-20 | 20 | 23 | 17 | 15
[5 empty] | Р-9 | 33 | 17 | 20 | 3 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 14 | 8 | 3 | 5
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 77 |  | 630 | [6 empty] | 52.19 | 8.2841 | 630 | [6 empty] | 67.831 | 10.7668
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 227 | [6 empty] | 223 | 223 | 230
[5 empty] | Р-1 | 5 | 8 | 6 | 13 |  |  |  |  | Р-9 | 9 | 27 | 26 | 15
[5 empty] | Р-2 | 51 | 38 | 43 | 18 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 35 | 26 | 17 | 40 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 9 | 42 | 69 | 42
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 21 | 35 | 29 | 7
[14 empty] | Р-17 | 6 | 10 | 8 | 5
[14 empty] | Р-18 | 7 | 0 | 1 | 1
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 78 |  | 400 | [6 empty] | 38.539 | 9.6348 | 400 | [6 empty] | 54.087 | 13.5218
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 230 | [6 empty] | 223 | 223 | 230
[5 empty] | Р-1 | 20 | 22 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-9 | 9 | 20 | 24 | 7
[5 empty] | Р-2 | 6 | 3 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 22 | 16 | 14 | 11
[5 empty] | Р-3 | 10 | 14 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | 11 | 8 | 9 | 6
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 10 | 11 | 20 | 8
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 14 | 22 | 9 | 7
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 6 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | Р-7 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 19 | 13 | 13 | 2 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 79 |  | 400 | [6 empty] | 110.383 | 27.5957 | 400 | [6 empty] | 82.002 | 20.5005
|  |  |  | U |  | 227 | 230 | 226 | [6 empty] | 233 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 39 | 38 | 44 | 12 |  |  |  |  | Р-9 | 55 | 50 | 47 | 8
[5 empty] | Р-2 | 22 | 15 | 21 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 20 | 14 | 15 | 5
[5 empty] | Р-3 | 55 | 39 | 45 | 12 |  |  |  |  | Р-11 | 2 | 20 | 11 | 3
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 29 | 35 | 32 | 6 |  |  |  |  | Р-14 | 69 | 26 | 23 | 20
[5 empty] | Р-7 | 24 | 24 | 23 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 80 |  | 320 | [6 empty] | 71.895 | 22.4672 | 400 | [6 empty] | 76.814 | 19.2035
|  |  |  | U |  | 221 | 230 | 229 | [6 empty] | 224 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 10 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-8 | 58 | 43 | 27 | 15
[5 empty] | Р-3 | 35 | 39 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 13 | 35 | 22 | 17 |  |  |  |  | Р-10 | 22 | 45 | 35 | 16
[5 empty] | Р-5 | 34 | 27 | 26 | 10 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 10 | 12 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-12 | 31 | 21 | 3 | 23
Р-13
[14 empty] | Р-14 | 29 | 8 | 17 | 15
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 81 |  | 320 | [6 empty] | 48.586 | 15.1831 | 320 | [6 empty] | 91.578 | 28.6181
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 235 | [6 empty] | 228 | 231 | 233
[5 empty] | Р-1 | 12 | 16 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-9 | 29 | 34 | 55 | 16
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 3 | 2
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 36 | 45 | 16 | 10
[5 empty] | Р-4 | 17 | 10 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | 5 | 5 | 5 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 26 | 15 | 6 | 11
[5 empty] | Р-6 | 3 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 7 | 6 | 2
[5 empty] | Р-7 | 26 | 10 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 28 | 28 | 41 | 10
[5 empty] | Р-8 | 25 | 21 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 82 |  | 320 | [6 empty] | 68.436 | 21.3863 | 320 | [6 empty] | 14.668 | 4.5838
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 228 | [6 empty] | 220 | 227 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-8 | 30 | 12 | 13 | 11
[5 empty] | Р-2 | 4 | 14 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-9 | 8 | 0 | 3 | 4
[5 empty] | Р-3 | 33 | 22 | 20 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-4 | 25 | 51 | 26 | 20 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-5 | 25 | 11 | 12 | 3 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 10 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 83 |  | 250 | [6 empty] | 35.653 | 14.2612
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | 14 | 25 | 6 | 22 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 38 | 22 | 19 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 5 | 22 | 4 | 13 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 84 |  | 400 | [6 empty] | 84.274 | 21.0685 | 630 | [6 empty] | 131.658 | 20.8981
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 228 | [6 empty] | 227 | 226 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 58 | 52 | 56 | 9 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 8 | 9 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-9 | 31 | 15 | 11 | 14
[5 empty] | Р-4 | 76 | 55 | 55 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 3 | 0 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11 | 49 | 35 | 35
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12 | 48 | 77 | 70
[14 empty] | Р-13 | 20 | 25 | 14
[14 empty] | Р-14 | 8 | 16 | 30
Р-15
Р-16
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 1 | 1 | 1 | 2
[14 empty] | Р-19 | 32 | 26 | 26 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 85 |  | 630 | [6 empty] | 149.419 | 23.7173 | 400 | [6 empty] | 75.13 | 18.7825
|  |  |  | U |  | 209 | 217 | 218 | [6 empty] | 218 | 217 | 218
[5 empty] | Р-1 | 26 | 18 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 57 | 77 | 77 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 10 | 8 | 18 | 5
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 71 | 40 | 56 | 28
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 107 | 90 | 91 | [5 empty] | Р-20 | 10 | 9 | 24 | 11
[5 empty] | Р-9 | 9 | 6 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 31 | 23 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 12 | 14 | 13 | [5 empty] | Р-23 | 51 | 23 | 25 | 16
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 86 |  | 320 | [6 empty] | 40.453 | 12.6416
|  |  |  | U |  | 217 | 215 | 217
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 29 | 41 | 18 | 18 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 39 | 22 | 38 | 9 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 87 |  | 400 | [6 empty] | 44.666 | 11.1665 | 400 | [6 empty] | 126.319 | 31.5798
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 236 | [6 empty] | 223 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | 0 | 9 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 21 | 1 | 5 | 9
[5 empty] | Р-2 | 4 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 78 | 49 | 42 | 0
[5 empty] | Р-3 | 7 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 23 | 9 | 9 | 10
[5 empty] | Р-4 | 16 | 15 | 34 | 18 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 8 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 58 | 30 | 14 | 31
[5 empty] | Р-7 | 6 | 0 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 37 | 19 | 42 | 8
[5 empty] | Р-8 | 32 | 9 | 7 | 12 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 58 | 53 | 35
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 88 |  | 100 | [6 empty] | 11.798 | 11.798 | 100
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 226 | [6 empty] | 228 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | 8 | 9 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 11 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 89 |  | 400 | [6 empty] | 37.042 | 9.2605 | 400 | [6 empty] | 25.206 | 6.3015
|  |  |  | U |  | 230 | 223 | 230 | [6 empty] | 233 | 226 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 34 | 45 | 16 | 12
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 4 | 7 | 4
[5 empty] | Р-4 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 51 | 62 | 47 | 18 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 90 |  | 315 | [6 empty] | 31.448 | 9.9835
|  |  |  | U |  | 221 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 3 | 6 | 18 | 0 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 2 | 11 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 20 | 3 | 19 | 12 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 18 | 5 | 21 | 15 |  |  |  |  | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 91 |  | 400 | [6 empty] | 33.388 | 8.347
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | 17 | 3 | 20 | 15 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 4 | 12 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 24 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 5 | 14 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 92 |  | 250 | [6 empty] | 15.741 | 6.2964
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | 9 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 36 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 93 |  | 630 | [6 empty] | 176.65 | 28.0397 | 630 | [6 empty] | 50.394 | 7.999
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 225 | [6 empty] | 228 | 225 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 28 | 28 | 27 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 20 | 11 | 0 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 108 | 119 | 110 | 14 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 60 | 67 | 67 | 11 |  |  |  |  | Р-14 | 12 | 7 | 8 | 4
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 54 | 55 | 61 | 6 |  |  |  |  | Р-16 | 55 | 56 | 53 | 20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 94 |  | 400 | [6 empty] | 31.218 | 7.8045 | 400
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 95 |  | 400 | [6 empty] | 25.308 | 6.327
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | 20 | 12 | 14 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 23 | 17 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 96 |  | 320 | [6 empty] | 93.918 | 29.3494
|  |  |  | U |  | 222 | 229 | 233
[5 empty] | Р-1 | 43 | 33 | 30 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 62 | 82 | 31 | 24 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 46 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 97 |  | 400 | [6 empty] | 72.124 | 18.031 | 400
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 232
[5 empty] | вв | 100 | 104 | 106 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 98 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 122.488 | 30.622
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 226 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 22 | 11 | 25 | 17
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 71 | 60 | 70 | 13
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 7 | 20 | 9 | 13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 14 | 18 | 17 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 17 | 4 | 5 | 9
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 51 | 48 | 11 | 6
[14 empty] | Р-21 | 5 | 4 | 5
[14 empty] | Р-22 | 23 | 8 | 6 | 10
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 99 |  | 250 | [6 empty] | 108.366 | 43.3464
|  |  |  | U |  | 226 | 234 | 228
[5 empty] | Р-1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 48 | 13 | 8 | 33 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 28 | 12 | 14 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 134 | 91 | 98 | 20 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 100 |  | 400 | [6 empty] | 13.798 | 3.4495 | 400 | [6 empty] | 65.305 | 16.3263
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 224 | [6 empty] | 223 | 226 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 14 | 7 | 15
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 69 | 76 | 57 | 12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 15 | 17 | 7 | 10
[5 empty] | Р-6 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 17 | 4 | 8 | 16
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 15 | 10 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-24

## ТП-101-150
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 101 |  | 200 | [6 empty] | 117.474 | 58.737
|  |  |  | U |  | 220 | 219 | 221
[5 empty] | Р-1 | 113 | 110 | 124 | 17 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 46 | 62 | 48 | 6 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 13 | 12 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 102 |  | 400 | [6 empty] | 26.288 | 6.572 | 400 | [6 empty] | 54.42 | 13.605
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 224 | [6 empty] | 220 | 228 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 4 | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 10 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 20 | 14 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 31 | 13 | 21 | 10
[5 empty] | Р-5 | 6 | 17 | 5 | 12 |  |  |  |  | Р-13 | 5 | 5 | 1 | 1
[5 empty] | Р-6 | 0 | 8 | 12 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | 13 | 21 | 13 | 7
[5 empty] | Р-7 | 3 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  | Р-15 | 13 | 8 | 13 | 5
[5 empty] | Р-8 | 14 | 6 | 0 | 8 |  |  |  |  | Р-16 | 5 | 10 | 8 | 1
[14 empty] | Р-17 | 10 | 4 | 8 | 1
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 103 |  | 400 | [6 empty] | 50.666 | 12.6665
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 4 | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 10 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 9 | 26 | 40 | 17 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 18 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 23 | 21 | 25 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 104 |  | 630 | [6 empty] | 120.991 | 19.2049 | 630 | [6 empty] | 176.951 | 28.0875
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 227 | [6 empty] | 226 | 217 | 227
[5 empty] | Р-1 | 7 | 23 | 7 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-17 | 13 | 22 | 19
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-18 | 72 | 86 | 95 | 22
[5 empty] | Р-4 | 24 | 46 | 39 | 13 |  |  |  |  | Р-19 | 9 | 12 | 27 | 11
[5 empty] | Р-5 | 23 | 22 | 25 | 2 |  |  |  |  | Р-20 | 28 | 41 | 28 | 10
[5 empty] | Р-6 | 33 | [7 empty] | Р-21 | 32 | 20 | 43 | 16
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-22 | 21 | 37 | 41 | 12
[5 empty] | Р-8 | 28 | 20 | 25 | 8 |  |  |  |  | Р-23 | 29 | 36 | 8 | 12
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-24
[5 empty] | Р-10 | [9 empty] | 26 | 29 | 19 | 3
[5 empty] | Р-11 | 30 | 35 | 29 | 6
[5 empty] | Р-12 | 41 | 40 | 36
Р-13
[5 empty] | Р-14 | 59 | 38 | 51
Р-15
[5 empty] | Р-16 | 49 | 27 | 25
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 105 |  | 400 | [6 empty] | 108.58 | 27.145
|  |  |  | U |  | 220 | 224 | 228
[5 empty] | Р-1 | 37 | 40 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 22 | 13 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 18 | 11 | 15 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 12 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 44 | 23 | 28 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 17 | 21 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 17 | 11 | 5 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 20 | 35 | 8 | 18 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 106 |  | 400 | [6 empty] | 50.529 | 12.6323 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 220
[5 empty] | Р-1 | 8 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 17 | 3 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 5 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 27 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-6 | 8 | 7 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-10 | 1 | 16 | 10 | 13 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-11 | 20 | 9 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-12 | 16 | 8 | 21 | 1 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 107 |  | 630 | [6 empty] | 49.185 | 7.8071 | 630 | [6 empty] | 139.898 | 22.206
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 222 | [6 empty] | 230 | 227 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 15.3 | 45 | 12 | 19 |  |  |  |  | Р-10 | 11 | 16 | 20 | 2
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | Р-12 | 58 | 54 | 46
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 10 | 5 | 8 | 6
[5 empty] | Р-7 | 47 | 28 | 68 | 19 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 7 | 1
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 14 | 15 | 66 | 25
[14 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0
Р-18
[14 empty] | Р-19 | 84 | 103 | 97
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 108 |  | 400 | [6 empty] | 94.132 | 23.533
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 11 | 8 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 25 | 23 | 24 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 74 | 63 | 40 | 11 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 26 | 14 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 22 | 44 | 21 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 109 |  | 250 | [6 empty] | 137.814 | 55.1256
|  |  |  | U |  | 206 | 206 | 206
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 36 | 27 | 78 | 40 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 42 | 36 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 140 | 140 | 130 | 20 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 110 |  | 320 | [6 empty] | 61.108 | 19.0963 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 231
[5 empty] | Р-1 | 7 | 4 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 8 | 5 | 4 | 6 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 3 | 13 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 25 | 16 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 5 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 50 | 45 | 8 | 35 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 111 |  | 320 | [6 empty] | 64.869 | 20.2716 | 400 | [6 empty] | 87.024 | 21.756
|  |  |  | U |  | 220 | 227 | 223 | [6 empty] | 220 | 227 | 223
[5 empty] | Р-1 | 28 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | 24 | 22 | 23 | 9
[5 empty] | Р-2 | 35 | 25 | 25 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 25 | 26 | 28 | 8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 2 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-4 | 29 | 14 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-12 | 22 | 23 | 22 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 14 | 12 | 24 | 7
[5 empty] | Р-6 | 28 | 27 | 19 | 12 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[14 empty] | Р-21 | 18 | 4 | 12 | 7
[14 empty] | Р-22 | 15 | 9 | 20 | 9
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 14 | 17 | 12 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 112 |  | 400 | [6 empty] | 109.386 | 27.3465 | 400
|  |  |  | U |  | 220 | 224 | 223
[5 empty] | Р-1 | 4 | 5 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 19 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 45 | 35 | 48 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 17 | 15 | 13 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 2 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 35 | 24 | 30 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 39 | 40 | 21 | 15 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 10 | 8 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 4 | 9 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 113 |  | 630 | [6 empty] | 141.899 | 22.5237 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 215 | 214
[5 empty] | Р-1 | 74 | 51 | 74 | [5 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 36 | 33 | 18 | [5 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-5 | 52 | 40 | 28 | 11 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-9 | 19 | 6 | 12 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-21 |  | 1 | [6 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-22 | 68 | 65 | 84 | 14 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 114 |  | 100 | [6 empty] | 7.903 | 7.903 | 100
|  |  |  | U |  | 210 | 218 | 213
[5 empty] | вв | 11 | 11 | 15 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 115 |  | 250 | [6 empty] | 86.622 | 34.6488 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 236 | 226 | 239
[5 empty] | Р-1 | 25 | 64 | 36 | 24 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 5 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 22 | 61 | 22 | 23 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 2 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-8 | 22 | 27 | 31 | 13 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-9 | 3 | 18 | 22 | 17 |  |  |  |  | Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 116 |  | 400 | [6 empty] | 41.03 | 10.2575 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 208 | 210 | 210
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 5 | 13 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 7 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-6 | 1 | 4 | 13 | 8 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-7 | 12 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-10 | 37 | 31 | 28 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 0 | 1 | 19 | 16 |  |  |  |  | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 117 |  | 400 | [6 empty] | 61.416 | 15.354 | 400 | [6 empty] | 130.852 | 32.713
|  |  |  | U |  | 221 | 223 | 224 | [6 empty] | 221 | 223 | 224
[5 empty] | Р-1 | 30 | 12 | 4 | 26 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 6 | 6 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 51 | 45 | 56
[5 empty] | Р-4 | 30 | 25 | 26 | 6 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 4 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-6 | 13 | 16 | 23 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 1 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 117 | 63 | 86 | 25
[5 empty] | Р-8 | 25 | 27 | 18 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 48 | 47 | 44 | 11
[14 empty] | Р-20 | 11 | 11 | 3 | 14
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 118 |  | 160 | [6 empty] | 52.422 | 32.7638
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 228
[5 empty] | Р-1 | 30 | 16 | 18 | 13 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 7 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 32 | 23 | 37 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 6 | 24 | 6 | 16 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 119 |  | 630 | [6 empty] | 84.65 | 13.4365 | 630 | [6 empty] | 125.258 | 19.8822
|  |  |  | U |  | 228 | 225 | 224 | [6 empty] | 228 | 225 | 224
Р-1
[5 empty] | Р-2 | 29 | 38 | 22 | 9
Р-3
Р-4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 20 | 18 | 27 | 7
[5 empty] | Р-6 | 23 | 10 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-18 | 18 | 27 | 33 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 11 | 15 | 22 | 11
[5 empty] | Р-8 | 14 | 14 | 14 | 1 |  |  |  |  | Р-20 | 12 | 12 | 23 | 10
[5 empty] | Р-9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-21 | 25 | 26 | 20 | 7
[5 empty] | Р-10 | 39 | 52 | 36 | 12 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 7 | 20 | 221 | 6
[5 empty] | Р-12 | 23 | 19 | 15 | 1 |  |  |  |  | Р-24
[5 empty] | Р-13 | 14 | 20 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-25
[5 empty] | Р-14 | [8 empty] | Р-26 | 12 | 13 | 18 | 8
[5 empty] | Р-15 | 16 | 23 | 12 | 10 |  |  |  |  | Р-30 | 8 | 2 | 2 | 3
[5 empty] | Р-16 | 10 | 16 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-32 | 21 | 32 | 15 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 120 |  | 400 | [6 empty] | 152.766 | 38.1915
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 222
[5 empty] | Р-1 | 37 | 27 | 46 | 12 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 14 | 12 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 19 | 9 | 28 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 35 | 48 | 24 | 15 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 12 | 13 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 9 | 14 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 28 | 19 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 16 | 23 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 20 | 17 | 29 | 9 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 15 | 15 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 4 | 15 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 121 |  | 400 | [6 empty] | 100.569 | 25.1423 | 400 | [6 empty] | 24.737 | 6.1842
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 227 | [6 empty] | 225 | 229 | 227
[5 empty] | Р-1 | 11 | 15 | 19 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 36 | 42 | 44 | 10 |  |  |  |  | Р-14 | 30 | 27 | 15 | 12
[5 empty] | Р-3 | 20 | 12 | 20 | 14 |  |  |  |  | Р-15 | 11 | 11 | 15 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 20 | 8 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 26 | 15 | 17 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 19 | 20 | 24 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 16 | 22 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 122 |  | 250 | [6 empty] | 97.229 | 38.8916
|  |  |  | U |  | 236 | 239 | 234
[5 empty] | Р-1 | 35 | 40 | 30 | 14
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 11 | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 60 | 50 | 45 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 14 | 13 | 16 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 30 | 33 | 15 | 9 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 123 |  | 400 | [6 empty] | 81.791 | 20.4477 | 400 | [6 empty] | 114.563 | 28.6408
|  |  |  | U |  | 232 | 229 | 223 | [6 empty] | 232 | 229 | 223
[5 empty] | Р-1 | 24 | 17 | 15 | [5 empty] | Р-9 | 14 | 20 | 23
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 2 | 4 | 0 | 1
[5 empty] | Р-3 | 13 | 15 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-11 | 4 | 5 | 8 | 1
[5 empty] | Р-4 | 25 | 22 | 42 | [5 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 29 | 28 | 28 | 13
[5 empty] | Р-6 | 14 | 20 | 29 | 5 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 12 | 8 | 2
[5 empty] | Р-7 | 9 | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 22 | 25 | 33 | 7
[5 empty] | Р-8 | 35 | 27 | 27 | 9 |  |  |  |  | Р-16
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 10 | 10 | 20 | 11
Р-19
[14 empty] | Р-20 | 56 | 79 | 56 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 124 |  | 400 | [6 empty] | 96.082 | 24.0205 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 29 | 10 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 36 | 25 | 36 | 7 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 16 | 6 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 6 | 9 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 14 | 12 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 29 | 47 | 20 | 14 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 9 | 10 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-14 | 14 | 10 | 6 | 7 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 125 |  | 250 | [6 empty] | 34.057 | 13.6228 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 35 | 32 | 45 | 3 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-10 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-12 | 7 | 10 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 126 |  | 400 | [6 empty] | 118.738 | 29.6845 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 224 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 18 | 27 | 13 | 7 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 33 | 32 | 40 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 25 | 14 | 25 | 10 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 34 | 35 | 34 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 39 | 25 | 32 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-13 | 16 | 29 | 35 | 15 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-15 | 8 | 11 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 127 |  | 250 | [6 empty] | 10.31 | 4.124 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 224 | 223 | 225
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 12 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-9 | 7 | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 128 |  | 160 | [6 empty] | 28.69 | 17.9312
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | 10 | 7 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 1 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 13 | 12 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 15 | 18 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 129 |  | 400 | [6 empty] | 2.286 | 0.5715 | 630 | [6 empty] | 143.031 | 22.7033
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 228 | [6 empty] | 233 | 232 | 235
[5 empty] | Р-1 | 2 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-5 | 118 | 115 | 125 | 16
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6 | 42 | 50 | 35 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7 | 43 | 41 | 44 | 75
[5 empty] | Р-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 130 |  | 315 | [6 empty] | 28.69 | 9.1079
|  |  |  | U |  | 233 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | 10 | 7 | 8 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 13 | 12 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 15 | 18 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 131 |  | 630 | [6 empty] | 107.215 | 17.0183 | 630 | [6 empty] | 74.614 | 11.8435
|  |  |  | U |  | 225 | 233 | 228 | [6 empty] | 225 | 233 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 35 | 13 | 34 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 4 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Р-6 | 16 | 14 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-18 | 5 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | Р-7 | 12 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 40 | 19 | 50 | 12 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 10 | 9 | 10 | 0 |  |  |  |  | Р-21 | 34 | 69 | 48 | 9
[5 empty] | Р-10 | 25 | 13 | 38 | 16 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 19 | 27 | 10 | 15 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 13 | 16 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-24 | 65 | 53 | 46 | 11
[5 empty] | Р-13 | 26 | 35 | 30 | 8 |  |  |  |  | Р-28 | 7 | 5 | 2 | 12
Р-14
[5 empty] | Р-15 | 28 | 27 | 23 | 8
[5 empty] | Р-16 | 25 | 28 | 12 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 132 |  | 315 | [6 empty] | 97.04 | 30.8063 | 400 | [6 empty] | 74.541 | 18.6352
|  |  |  | U |  | 226 | 230 | 234 | [6 empty] | 224 | 227 | 234
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 33 | 30 | 34 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 12 | 27 | 18 | 10
[5 empty] | Р-3 | 40 | 36 | 32 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 9 | 4 | 12 | 7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 40 | 47 | 51 | 8
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 32 | 30 | 12 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 26 | 13 | 19 | 11 |  |  |  |  | Р-19 | 1 | 1 | 4 | 3
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 21 | 11 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 10 | 25 | 26 | 17 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 23 | 28 | 14 | 6 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 133 |  | 250 | [6 empty] | 113.466 | 45.3864
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | 23 | 33 | 41 | 13 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 28 | 34 | 34 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 11 | 12 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 32 | 47 | 38 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 12 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 12 | 14 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 18 | 21 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 134 |  | 315 | [6 empty] | 60.658 | 19.2565
|  |  |  | U |  | 223 | 231 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 52 | 17 | 36 | 25 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 15 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 4 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 22 | 17 | 27 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 135 |  | 315 | [6 empty] | 81.955 | 26.0175
|  |  |  | U |  | 218 | 221 | 224
[5 empty] | Р-1 | 29 | 25 | 36 | 1
[5 empty] | Р-2 | 25 | 21 | 18 | 8
[5 empty] | Р-3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-4 | 39 | 54 | 49 | 1
Р-5
Р-6
Р-7
[5 empty] | Р-8 | 3 | 2 | 2 | 4
[5 empty] | Р-9 | 34 | 11 | 15 | 20
Р-10
Р-11
[5 empty] | Р-12 | 3 | 1 | 1 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 136 |  | 315 | [6 empty] | 75.796 | 24.0622
|  |  |  | U |  | 223 | 230 | 225
[5 empty] | Р-1 | 13 | 10 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 26 | 10 | 9 | 11 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 14 | 8 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 23 | 17 | 28 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 8 | 12 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 20 | 23 | 29 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 21 | 8 | 8 | 11 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 137 |  | 250 | [6 empty] | 21.558 | 8.6232
|  |  |  | U |  | 216 | 219 | 218
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 28 | 31 | 37 | 12 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 138 |  | 400 | [6 empty] | 204.771 | 51.1927 | 630 | [6 empty] | 96.413 | 15.3037
|  |  |  | U |  | 233 | 229 | 231 | [6 empty] | 220 | 218 | 227
[5 empty] | Р-1 | 33 | 41 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-13 | 17 | 18 | 24 | 4
[5 empty] | Р-2 | 27 | 65 | 53 | 20 |  |  |  |  | Р-14 | 15 | 12 | 14 | 7
[5 empty] | Р-3 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 12 | 14 | 16 | 7
[5 empty] | Р-4 | 44 | 50 | 44 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 32 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 23 | 40 | 21 | 21
[5 empty] | Р-6 | 15 | 16 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-18 | 40 | 10 | 33 | 5
[5 empty] | Р-7 | 13 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 34 | 89 | 55 | 43 |  |  |  |  | Р-20 | 50 | 43 | 33 | 10
[5 empty] | Р-9 | 43 | 25 | 37 | 20 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 14 | 20 | 13 | 10 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 20 | 11 | 13 | 13 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 139 |  | 250 | [6 empty] | 115.272 | 46.1088 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 219
[5 empty] | Р-1 | 17 | 8 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 14 | 10 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 25 | 41 | 42 | 20 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 23 | 17 | 58 | 37 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 9 | 14 | 12 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 65 | 70 | 30 | 20 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 7 | 10 | 13 | 4 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 140 |  | 315 | [6 empty] | 100.696 | 31.967
|  |  |  | U |  | 223 | 221 | 230
[5 empty] | Р-1 | 33 | 33 | 29 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 |  |  | 1 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 44 | 76 | 45 | 25 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 12 | 23 | 6 | 16 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 30 | 28 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 16 | 18 | 19 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 141 |  | 400 | [6 empty] | 111.424 | 27.856 | 400 | [6 empty] | 107.118 | 26.7795
|  |  |  | U |  | 218 | 220 | 230 | [6 empty] | 218 | 220 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 50 | 26 | 25 | 19 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 24 | 26 | 22 | 11
[5 empty] | Р-4 | 14 | 16 | 6 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 20 | 15 | 18 | 4
[5 empty] | Р-5 | 20 | 17 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 20 | 13 | 34 | 10
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 15 | 34 | 13 | 5
[5 empty] | Р-7 | 22 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-19 | 73 | 76 | 68 | 12
[5 empty] | Р-8 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 37 | 22 | 33 | 12 |  |  |  |  | Р-22 | 4 | 0 | 6 | 5
[5 empty] | Р-11 | 37 | 36 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 10 | 32 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 142 |  | 400 | [6 empty] | 97.672 | 24.418 | 630 | [6 empty] | 141.984 | 22.5371
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 232 | [6 empty] | 232 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 39 | 37 | 22 | 14
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 36 | 46 | 35 | 16
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 18 | 21 | 26 | 11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 23 | 27 | 28 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 21 | 13 | 13 | 8
[5 empty] | Р-6 | 4 | 25 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-18 | 9 | 13 | 20 | 9
[5 empty] | Р-7 | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-19 | 86 | 77 | 80 | 23
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 50 | 69 | 85 | 15 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 20 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 15 | 11 | 11 | 9 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 143 |  | 1000 | [6 empty] | 212.012 | 21.2012 | 1000 | [6 empty] | 117.94 | 11.794
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 230 | [6 empty] | 224 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-2 | 22 | 32 | 34 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-19 | 12 | 9 | 11 | 8
[5 empty] | Р-4 | 8 | 15 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-20 | 3 | 9 | 4 | 1
[5 empty] | Р-5 | 7 | 1 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-21 | 0 | 3 | 1 | 2
[5 empty] | Р-6 | 116 | 62 | 81 | 37 |  |  |  |  | Р-22 | 16 | 31 | 18 | 15
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-8 | 63 | 59 | 54 | 14 |  |  |  |  | Р-24 | 41 | 40 | 11 | 15
[5 empty] | Р-9 | 10 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-25
[5 empty] | Р-10 | 46 | 35 | 25 | 14 |  |  |  |  | Р-26
[5 empty] | Р-11 | 42 | 30 | 29 | 12 |  |  |  |  | Р-27 | 57 | 53 | 41 | 35
[5 empty] | Р-12 | 32 | 29 | 46 | 10 |  |  |  |  | Р-28 | 56 | 51 | 58 | 16
[5 empty] | Р-13 | 17 | 15 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-29 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-14 | [8 empty] | Р-32 | 1 | 9 | 2 | 4
Р-15
[5 empty] | Р-16 | 0 | 0 | 3 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 144 |  | 400 | [6 empty] | 64.67 | 16.1675 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 35 | 21 | 34 | 11 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-10 | 18 | 37 | 30 | 14 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 6 | 22 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-16 | 23 | 28 | 26 | 11 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 145 |  | 400 | [6 empty] | 288.065 | 72.0162 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 72 | 37 | 33 | 23 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 10 | 80 | 7 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 0 | 7 | 1 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 88 | 108 | 86 | 19 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 9 | 22 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 57 | 68 | 63 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 59 | 0 | 40 | 20 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 59 | 0 | 40 | 20 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 144 | 70 | 105 | 32 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 146 |  | 400 | [6 empty] | 57.608 | 14.402 | 400 | [6 empty] | 82.178 | 20.5445
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 224 | [6 empty] | 224 | 222 | 224
[5 empty] | Р-1 | 20 | 11 | 11 | 2 |  |  |  |  | Р-9 | 26 | 34 | 34 | 8
[5 empty] | Р-2 | 7 | 20 | 12 | 13 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 0 | 7 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 39 | 58 | 44 | 14
[5 empty] | Р-5 | 12 | 16 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-13 | 29 | 9 | 17 | 11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 21 | 20 | 23 | 2
[5 empty] | Р-7 | 56 | 32 | 29 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 2 | 6 | 6 | 5
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 147 |  | 400 | [6 empty] | 92.487 | 23.1217
|  |  |  | U |  | 225 | 222 | 215
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 36 | 29 | 56 | 26 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 20 | 40 | 32 | 15 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 30 | 37 | 59 | 18 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 23 | 20 | 39 | 18 |  |  |  |  | Р-12
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 148 |  | 630 | [6 empty] | 184.156 | 29.2311 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 213 | 214 | 214
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 62 | 45 | 81 | 26 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 30 | 24 | 39 | 7 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-5 | 49 | 14 | 19 | 29 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-6 | 52 | 50 | 57 | 27 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-8 | 11 | 24 | 15 | 11 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 76 | 79 | 67 | 20 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 32 | 27 | 9 | 10 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 149 |  | 320 | [6 empty] | 0 | 0 | 320 | [6 empty] | 73.104 | 22.845
|  |  |  | U | [10 empty] | 224 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 39 | 14 | 29 | 17
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6 | 56 | 63 | 53 | 14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8 | 6 | 13 | 9 | 3
[14 empty] | Р-9 | 20 | 10 | 13 | 11
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 150 |  | 400 | [6 empty] | 144.722 | 36.1805 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 229 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 113 | 100 | 100 | 22 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 11 | 24 | 24 | 3 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 26 | 24 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 15 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 11 | 1 | 21 | 16 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 11 | 5 | 26 | 13 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 5 | 0 | 48 | 16 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-13 | 6 | 2 | 32 | 2 |  |  |  |  | Р-24

## ТП-151-200
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 151 |  | 400 | [6 empty] | 56.875 | 14.2188 | 400 | [6 empty] | 69.351 | 17.3377
|  |  |  | U |  | 217 | 216 | 219 | [6 empty] | 217 | 216 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 31 | 31 | 29 | 6 |  |  |  |  | Р-10 | 16 | 22 | 39 | 11
[5 empty] | Р-3 | 5 | 18 | 22 | 4 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 52 | 57 | 49 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 25 | 13 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-14 | 11 | 10 | 11 | 1
[5 empty] | Р-7 | 7 | 30 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 14 | 21 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 20 | 15 | 17 | 2
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 152 |  | 400 | [6 empty] | 107.462 | 26.8655 | 400 | [6 empty] | 141.088 | 35.272
|  |  |  | U |  | 209 | 213 | 235 | [6 empty] | 209 | 209 | 210
[5 empty] | вв | 175 | 164 | 153 | [5 empty] | вв | 217 | 235 | 222
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 153 |  | 250 | [6 empty] | 62.974 | 25.1896
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 220
[5 empty] | вв | 98 | 60 | 125 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 154 |  | 250 | [6 empty] | 25.486 | 10.1944 | 250 | [6 empty] | 80.724 | 32.2896
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 225 | [6 empty] | 224 | 222 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 77 | 82 | 67 | 17
[5 empty] | Р-3 | 10 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 8 | 5 | 13 | 4
[5 empty] | Р-4 | 34 | 36 | 29 | 12 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 23 | 32 | 33 | 11
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 155 |  | 400 | [6 empty] | 72.922 | 18.2305 | 320 | [6 empty] | 51.71 | 16.1594
|  |  |  | U |  | 232 | 236 | 238 | [6 empty] | 232 | 236 | 238
[5 empty] | Р-1 | 7 | 11 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 50 | 25 | 28 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 22 | 24 | 28 | 7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 14 | 18 | 11 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 13 | 17 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 9 | 7 | 7 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 27 | 19 | 23 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 1 | 7 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 49 | 50 | 37 | 7 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 156 |  | 180 | [6 empty] | 33.893 | 18.8294 | 180 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 239 | 238 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 17 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 9 | 7 | 19 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 9 | 0 | 4 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-10 | 6 | 5 | 6 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-16 | 12 | 10 | 10 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 157 |  | 400 | [6 empty] | 45.176 | 11.294 | 400 | [6 empty] | 73.025 | 18.2563
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 225 | [6 empty] | 224 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 29 | 43 | 73 | 30 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 4 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 16 | 7 | 22 | 1 |  |  |  |  | Р-17 | 23 | 9 | 37 | 10
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 4 | 4 | 0 | 4
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 73 | 86 | 89 | 21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 158 |  | 400 | [6 empty] | 26.184 | 6.546 | 400 | [6 empty] | 46.392 | 11.598
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 220 | [6 empty] | 228 | 228 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 7 | 23 | 3 | 16
[5 empty] | Р-2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 10 | 9 | 29 | 7
[5 empty] | Р-3 | 6 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-11 | 22 | 7 | 21 | 2
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 7 | 6 | 5 | 3
[5 empty] | Р-6 | 12 | 11 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 21 | 24 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 21 | 22 | 14 | 13
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 159 |  | 200 | [6 empty] | 48.293 | 24.1465
|  |  |  | U |  | 226 | 223 | 226
[5 empty] | Р-1 | 8 | 30 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 17 | 27 | 8 | 9 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 32 | 39 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 3 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 160 |  | 630 | [6 empty] | 93.29 | 14.8079 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 227 | 221 | [6 empty] | 222 | 227 | 221
[5 empty] | Р-1 | 1 | [7 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 15 | 19 | 17 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 8 | 2 | 23 | 13 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 25 | 28 | 43 | 13 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 11 | 4 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 13 | 29 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 22 | 24 | 11 | 10 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 43 | 23 | 39 | 20 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 161 |  | 250 | [6 empty] | 41.031 | 16.4124 | 250 | [6 empty] | 53.643 | 21.4572
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 225 | [6 empty] | 223 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 17 | 12 | 11 | 4
[5 empty] | Р-2 | 6 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-10 | 17 | 26 | 36 | 23
[5 empty] | Р-3 | 42 | 37 | 20 | 12 |  |  |  |  | Р-11 | 6 | 6 | 3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 13 | 16 | 8
[5 empty] | Р-5 | 2 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 11 | 7 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 9 | 4 | 1 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 14 | 18 | 17 | 4
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 13 | 2 | 6
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 162 |  | 630 | [6 empty] | 162.53 | 25.7984 | 630 | [6 empty] | 182.133 | 28.91
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 227 | [6 empty] | 227 | 225 | 226
[5 empty] | вв | 245 | 235 | 235 | [5 empty] | вв | 258 | 281 | 267
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 163 |  | 180 | [6 empty] | 12.39 | 6.8833
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 227
[5 empty] | вв | 25 | 20 | 10 | 17 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 164 |  | 315 | [6 empty] | 144.546 | 45.8876 | 315 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 234 | 226
[5 empty] | Р-1 | 45 | 23 | 41 | 18 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 17 | 10 | 20 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 21 | 13 | 24 | 17 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 18 | 5 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 39 | 46 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 12 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 20 | 11 | 20 | 13 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 16 | 7 | 18 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 16 | 13 | 23 | 12 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 16 | 44 | 25 | 23 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 165 |  | 250 | [6 empty] | 42.874 | 17.1496 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 26 | 25 | 33 | [5 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 15 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 13 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-19 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 166 |  | 400 | [6 empty] | 60.186 | 15.0465 | 400 | [6 empty] | 55.497 | 13.8742
|  |  |  | U |  | 228 | 223 | 222 | [6 empty] | 228 | 223 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 19 | 27 | 15 | 4
[5 empty] | Р-2 | 5 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 35 | 11 | 3 | 4
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 30 | 20 | 32 | 10
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 10 | 8 | 10 | 3
[5 empty] | Р-5 | 6 | 18 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 6 | 0 | 17 | 13 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 4 | 19 | 19 | 18 |  |  |  |  | Р-19 | 3 | 15 | 9 | 5
[5 empty] | Р-8 | 13 | 11 | 28 | 11 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 20 | 14 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 11 | 10 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 167 |  | 320 | [6 empty] | 84.984 | 26.5575 | 315 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 5 | 6 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 56 | 68 | 35 | 30 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 13 | 12 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 20 | 30 | 38 | 22 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 4 | 6 | 15 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-19 | 10 | 14 | 12 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 168 |  | 400 | [6 empty] | 25.468 | 6.367 | 400 | [6 empty] | 78.656 | 19.664
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 226 | [6 empty] | 228 | 228 | 226
[5 empty] | Р-1 | 1 | [7 empty] | Р-13 | 14 | 15 | 16 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 7 | 1 | 1 | 5
[5 empty] | Р-6 | 17 | 23 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-18 | 65 | 75 | 90 | 16
[5 empty] | Р-7 | 8 | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 10 | 11 | 12 | 2 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 3 | 9 | 8 | 2
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 12 | 29 | 1 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 169 |  | 250 | [6 empty] | 73.01 | 29.204
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 230
[5 empty] | вв | 100 | 115 | 103 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 170 |  | 400 | [6 empty] | 46.776 | 11.694 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 3 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 5 | 6 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 2 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 45 | 63 | 54 | 23 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-13 | 2 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 171 |  | 250 | [6 empty] | 85.168 | 34.0672 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 226 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-3 | 10 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-8 | 80 | 93 | 97 | 26 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-11 | 6 | 17 | 0 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-12 | 23 | 7 | 21 | 12 |  |  |  |  | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 172 |  | 320 | [6 empty] | 155.731 | 48.6659 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 219 | 220 | 220
[5 empty] | Р-1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 26 | 34 | 33 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 18 | 26 | 40 | 12 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 25 | 28 | 19 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 4 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 14 | 22 | 8 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 55 | 47 | 36 | 16 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 51 | 44 | 42 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 32 | 29 | 32 | 5 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 173 |  | 400 | [6 empty] | 181.527 | 45.3817 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 20 | 18 | 38 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 41 | 52 | 36 | 12 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 10 | 20 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 14 | 19 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 36 | 25 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 19 | 30 | 26 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 24 | 31 | 11 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 26 | 84 | 15 | 30 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 6 | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 32 | 19 | 56 | 25 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 9 | 9 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 174 |  | 160 | [6 empty] | 2.086 | 1.3037 | 160
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 175 |  | 180 | [6 empty] | 114.631 | 63.6839 | 140 | [6 empty] | 34.767 | 24.8336
|  |  |  | U |  | 241 | 233 | 233 | [6 empty] | 231 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 145 | 187 | 155 | 51 |  |  |  |  | Р-13 | 37 | 39 | 75 | 19
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 176 |  | 630 | [6 empty] | 63.755 | 10.1198 | 630 | [6 empty] | 21.261 | 3.3748
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 233 | [6 empty] | 233 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 91 | 87 | 96 | 2 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-10 | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-12
[14 empty] | Р-13 | 33 | 18 | 37 | 15
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 177 |  | 630 | [6 empty] | 59.53 | 9.4492 | 630
|  |  |  | U |  | 213 | 209 | 218
[5 empty] | вв | 86 | 120 | 74 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 178 |  | 400 | [6 empty] | 69.024 | 17.256
|  |  |  | U |  | 215 | 208 | 209
[5 empty] | вв | 98 | 116 | 114 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 179 |  | 400 | [6 empty] | 71.77 | 17.9425 | 400
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 96 | 131 | 100 | 25 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 180 |  | 400 | [6 empty] | 15.962 | 3.9905 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 231 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 9 | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 7 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 20 | 8 | 6 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 181
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 182 |  | 400 | [6 empty] | 77.654 | 19.4135 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 15 | 13 | 13 | 2 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 10 | 11 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 43 | 46 | 27 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 26 | 36 | 33 | 1 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 30 | 9 | 8 | 23 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-13 | 6 | 0 | 5 | 7 |  |  |  |  | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 183 |  | 630 | [6 empty] | 35.508 | 5.6362 | 400 | [6 empty] | 74.169 | 18.5422
|  |  |  | U |  | 227 | 230 | 225 | [6 empty] | 227 | 230 | 225
[5 empty] | Р-1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 28 | 7 | 16 | 7
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 14 | 11 | 20 | 21
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 21 | 12 | 24 | 2
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 26 | 18 | 39 | 12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 9 | 6 | 9 | 5
[5 empty] | Р-6 | 16 | 23 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 39 | 10 | 18 | 21
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 28 | 31 | 21 | 0 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 5 | 5 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 184 |  | 400 | [6 empty] | 37.997 | 9.4992 | 400 | [6 empty] | 95.681 | 23.9202
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 230 | [6 empty] | 230 | 227 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 24 | 5 | 9 | 7
[5 empty] | Р-2 | 9 | 5 | 10 | 9 |  |  |  |  | Р-10 | 54 | 60 | 56 | 6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 4 | 17 | 2 | 7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 15 | 6 | 7 | 12 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 25 | 42 | 23 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | 24 | 26 | 31 | 10
[5 empty] | Р-7 | 7 | 8 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 23 | 39 | 26 | 9
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 6 | 6 | 2
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 185 |  | 400 | [6 empty] | 138.585 | 34.6463 | 400 | [6 empty] | 108.875 | 27.2188
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 230 | [6 empty] | 225 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 96 | 110 | 180 | 2 |  |  |  |  | Р-13 | 10 | 12 | 21 | 6
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 35 | 32 | 31 | 9
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 25 | 23 | 17 | 9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 9 | 7 | 6 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 20 | 33 | 30 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 10 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-19 | 31 | 22 | 24 | 4
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 57 | 59 | 56 | 3
[5 empty] | Р-9 | 10 | 9 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 12 | 24 | 12 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 7 | 10 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 186 |  | 250 | [6 empty] | 60.982 | 24.3928
|  |  |  | U |  | 229 | 223 | 233
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 27 | 20 | 20 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 0 | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 41 | 90 | 52 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 187 |  | 400 | [6 empty] | 22.568 | 5.642 | 400 | [6 empty] | 32.548 | 8.137
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 227 | [6 empty] | 231 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 30 | 18 | 12 | 16
[5 empty] | Р-2 | 8 | 12 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-6 | 2 | 7 | 8 | 3
[5 empty] | Р-3 | 5 | 7 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 18 | 14 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-8
[14 empty] | Р-9 | 7 | 8 | 9 | 4
Р-10
Р-11
[14 empty] | Р-12 | 17 | 7 | 15 | 11
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 188 |  | 630 | [6 empty] | 30.904 | 4.9054 | 630 | [6 empty] | 20.195 | 3.2056
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 223 | [6 empty] | 223 | 220 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 5 | 6 | 8 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 5 | 2 | 5 | 2
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 20 | 13 | 11 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 9 | 2 | 5 | 4
[5 empty] | Р-6 | 29 | 29 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 9 | 5 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 8 | 13 | 5 | 7 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 189 |  | 630 | [6 empty] | 24.382 | 3.8702 | 630 | [6 empty] | 161.296 | 25.6025
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 222 | [6 empty] | 226 | 225 | 222
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 5 | 5 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 15 | 6 | 5 | 5
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 39 | 34 | 46 | 18
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 96 | 64 | 69 | 12
[5 empty] | Р-6 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-14 | 3 | 9 | 11 | 8
[5 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 7 | 3 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | 10 | 28 | 41 | 9 |  |  |  |  | Р-16 | 48 | 43 | 36 | 7
[14 empty] | Р-18 | 44 | 47 | 51 | 7
[14 empty] | Р-20 | 10 | 4 | 29 | 18
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 190 |  | 400 | [6 empty] | 77.054 | 19.2635 | 630 | [6 empty] | 132.632 | 21.0527
|  |  |  | U |  | 226 | 230 | 230 | [6 empty] | 226 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 15 | 18 | 13 | 4
[5 empty] | Р-2 | 13 | 26 | 24 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 69 | 63 | 50 | 23
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 38 | 39 | 34 | 4
[5 empty] | Р-5 | 7 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 18 | 14 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 25 | 14 | 26 | 7 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 38 | 24 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-22 | 55 | 73 | 68 | 17
[5 empty] | Р-11 | 13 | 14 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-23 | 1 | 0 | 1 | 2
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 14 | 13 | 16 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 191 |  | 400 | [6 empty] | 64.135 | 16.0338 | 400 | [6 empty] | 83.199 | 20.7997
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 227 | [6 empty] | 227 | 228 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 13 | 26 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-10 | 40 | 41 | 49 | 0
[5 empty] | Р-3 | 16 | 10 | 22 | 8 |  |  |  |  | Р-11 | 4 | 4 | 1 | 5
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 21 | 14 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-13 | 6 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | Р-6 | 9 | 14 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 22 | 7 | 7 | 14
[5 empty] | Р-7 | 10 | 15 | 17 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 16 | 10 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-16 | 65 | 63 | 51 | 8
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 192 |  | 100 | [6 empty] | 67.935 | 67.935
|  |  |  | U |  | 227 | 234 | 228
[5 empty] | вв | 105 | 92 | 99 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 193 |  | 400 | [6 empty] | 88.273 | 22.0682 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 237 | 235
[5 empty] | Р-1 | 17 | 12 | 25 | 6 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 16 | 19 | 19 | 7 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 13 | 15 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 6 | 19 | 7 | 11 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 20 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 54 | 40 | 38 | 19 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 14 | 20 | 12 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 194 |  | 400 | [6 empty] | 119.159 | 29.7898 | 400 | [6 empty] | 11.103 | 2.7757
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 219 | [6 empty] | 222 | 223 | 219
[5 empty] | Р-1 | 32 | 56 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 1 | 26 | 5 | 25
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 68 | 68 | 57 | 15 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 26 | 17 | 34 | 17 |  |  |  |  | Р-14 | 2 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-7 | 41 | 45 | 54 | 12 |  |  |  |  | Р-18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-8 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-19 | 2 | 4 | 2 | 2
[14 empty] | Р-20 | 1 | 1 | 1 | 1
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 195 |  | 630 | [6 empty] | 36.815 | 5.8437 | 630 | [6 empty] | 160.86 | 25.5333
|  |  |  | U |  | 232 | 228 | 235 | [6 empty] | 232 | 228 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 97 | 104 | 91 | 16
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 60 | 45 | 27 | 20
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 29 | 20 | 17 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 35 | 70 | 53 | 29
[5 empty] | Р-8 | 70 | 40 | 31 | 30 |  |  |  |  | Р-20 | 15 | 12 | 20 | 20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 196 |  | 180 | [8 empty] | 180 | [6 empty] | 22.896 | 12.72
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 223 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 15 | 14 | 13 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 1 | 7 | 2 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 15 | 11 | 15 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 3 | 1 | 2 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 197 |  | 400 | [6 empty] | 53.796 | 13.449
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 231
[5 empty] | вв | 72 | 73 | 86 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 198 |  | 180 | [6 empty] | 86.786 | 48.2144
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 235
[5 empty] | вв | 133 | 128 | 110 | 23 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 199 |  | 400 | [6 empty] | 6.244 | 1.561 | 400 | [6 empty] | 51.679 | 12.9198
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 223 | [6 empty] | 222 | 221 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 8 | 3 | 8 | 1 |  |  |  |  | Р-10 | 30 | 17 | 11 | 8
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 9 | 5 | 25 | 7
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 4 | 8 | 10 | 3
Р-17
[14 empty] | Р-18 | 20 | 43 | 52 | 9
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 200 |  | 400 | [6 empty] | 8.477 | 2.1193 | 400 | [6 empty] | 12.604 | 3.151
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 229 | [6 empty] | 222 | 228 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 8 | 1 | 3 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 0 | 5 | 10 | [5 empty] | Р-12 | 2 | 1 | 5 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 6 | 7 | 8 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 7 | 5 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 2 | 1 | 12 | 4
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24

## ТП-201-250
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 201 |  | 160 | [6 empty] | 24.2 | 15.125 | 160 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | Р-1 | 4 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 4 | 2 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 9 | 30 | 14 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-16 | 7 | 7 | 16 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 202 |  | 400 | [6 empty] | 34.92 | 8.73 | 180 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 10 | 6 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-6 | 6 | 12 | 8 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-10 | 16 | 40 | 31 | [5 empty] | Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 203 |  | 240 | [6 empty] | 6.911 | 2.8796 | 400
|  |  |  | U |  | 230 | 220 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 12 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 204 |  | 180 | [6 empty] | 16.206 | 9.0033 | 180 | [6 empty] | 20.581 | 11.4339
|  |  |  | U |  | 225 | 233 | 228 | [6 empty] | 225 | 233 | 228
[5 empty] | Р-1 | 10 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-5 | 7 | 7 | 5 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6 | 9 | 9 | 3 | 2
[5 empty] | Р-3 | 19 | 21 | 15 | 2 |  |  |  |  | Р-7 | 7 | 6 | 7 | 2
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8
[14 empty] | Р-9 | 10 | 10 | 10 | 0
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 205 |  | 400 | [6 empty] | 34.094 | 8.5235 | 400 | [6 empty] | 45.294 | 11.3235
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 230 | [6 empty] | 222 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 28 | 6 | 15
[5 empty] | Р-2 | 23 | 15 | 28 | 11 |  |  |  |  | Р-10 | 15 | 35 | 13 | 14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 17 | 17 | 5 | 4
[5 empty] | Р-4 | 8 | 6 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-12 | 7 | 5 | 4 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 3 | 0
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 13 | 18 | 16 | 8
[5 empty] | Р-7 | 6 | 14 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 6 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 206 |  | 1000 | [6 empty] | 46.689 | 4.6689 | 1000
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 221
[5 empty] | вв | 68 | 52 | 89 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 207 |  | 400 | [6 empty] | 35.054 | 8.7635 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 0 | 10 | 23 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-11 | 20 | 15 | 15 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 15 | 13 | 20 | [5 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 208 |  | 400 | [6 empty] | 111.923 | 27.9808 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 217 | 220
[5 empty] | Р-1 | 2 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 90 | 94 | 62 | 34 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 5 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 6 | 8 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 6 | 10 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 12 | 14 | 24 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-14 | 40 | 41 | 24 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-15 | 9 | 5 | 1 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 209 |  | 250 | [6 empty] | 0.676 | 0.2704
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 210 |  | 160 | [6 empty] | 56.688 | 35.43
|  |  |  | U |  | 214 | 216 | 212
[5 empty] | Р-1 | 18 | 20 | 26 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 60 | 50 | 45 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 10 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 211 |  | 400 | [6 empty] | 32.318 | 8.0795 | 400 | [6 empty] | 64.105 | 16.0263
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 226 | [6 empty] | 222 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 14 | 15 | 15 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 20 | 20 | 18 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 42 | 34 | 43 | 12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 22 | 15 | 12 | 9
[5 empty] | Р-6 | 7 | 0 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-14 | 33 | 16 | 10 | 14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 8 | 10 | 5 | 6
[5 empty] | Р-8 | 6 | 15 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-16 | 7 | 8 | 17 | 8
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 212 |  | 400 | [6 empty] | 71.388 | 17.847 | 400
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 236
[5 empty] | вв | 102 | 104 | 93 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 213 |  | 180 | [6 empty] | 24.02 | 13.3444 | 180 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 209 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 5 | 11 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 18 | 30 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-12 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 214 |  | 160 | [6 empty] | 48.012 | 30.0075
|  |  |  | U |  | 228 | 224 | 226 | [6 empty] | 228 | 224 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 14 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 42 | 20 | 7 | 20 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 28 | 6 | 60 | 38 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 215 |  | 200 | [6 empty] | 58.808 | 29.404
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | 80 | 37 | 19 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 14 | 16 | 9 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 18 | 32 | 24 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 216 |  | 400 | [6 empty] | 116.016 | 29.004 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 8 | 20 | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 19 | 9 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 6 | 5 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 98 | 70 | 100 | 40 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 23 | 8 | 10 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 16 | 50 | 38 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 217
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 218 |  | 400 | [6 empty] | 79.58 | 19.895 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 224 | 220
[5 empty] | Р-1 | 7 | 3 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 5 | 34 | 10 | 23 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 5 | 4 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 22 | 48 | 32 | 18 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 14 | 20 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 20 | 24 | 28 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-13 | 14 | 15 | 16 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 219 |  | 320 | [6 empty] | 126.096 | 39.405 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | 6 | 7 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 63 | 67 | 60 | 20 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 40 | 23 | 29 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 6 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 22 | 28 | 17 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 43 | 45 | 35 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 8 | 15 | 10 | [5 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 220 |  | 400 | [6 empty] | 123.311 | 30.8278 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 64 | 77 | 34 | 17 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 12 | 13 | 6 | 9 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 18 | 26 | 40 | 13 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 221 |  | 400 | [6 empty] | 178.313 | 44.5782 | 320 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 224 | 230 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-2 | 15 | 10 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-3 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-4 | 24 | 32 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-5 | 71 | 44 | 46 | 17 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-6 | 90 | 67 | 66 | 35 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-8 | 45 | 40 | 44 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-9 | 60 | 34 | 24 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-10 | 14 | 3 | 1 | [5 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 222 |  | 100 | [6 empty] | 31.826 | 31.826
|  |  |  | U |  | 242 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 30 | 18 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 5 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 15 | 9 | 27 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 223 |  | 250 | [6 empty] | 65.423 | 26.1692
|  |  |  | U |  | 237 | 235 | 234
[5 empty] | Р-1 | 67 | 81 | 72 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 23 | 20 | 15 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 224 |  | 250 | [6 empty] | 57.214 | 22.8856
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 41 | 13 | 31 | 18 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 34 | 39 | 45 | 15 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 17 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 225 |  | 320 | [6 empty] | 10.228 | 3.1963 | 560 | [6 empty] | 38.553 | 6.8845
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 224 | [6 empty] | 221 | 220 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 14 | 11 | 14 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | Р-17 | 29 | 38 | 41 | 16
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 10 | 17 | 0 | 10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 226 |  | 400 | [6 empty] | 78.505 | 19.6262 | 400 | [6 empty] | 116.626 | 29.1565
|  |  |  | U |  | 223 | 229 | 235 | [6 empty] | 223 | 224 | 228
[5 empty] | Р-1 | 2 | [7 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 11 | 11 | 13 | 6
[5 empty] | Р-3 | 26 | 30 | 30 | 16 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 12 | 7 | 4
[5 empty] | Р-4 | 13 | 16 | 13 | 8 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 19 | 40 | 19 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 26 | 26 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-14 | 10 | 32 | 20 | 8
[5 empty] | Р-7 | 15 | 19 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-15 | 60 | 35 | 32 | 11
[5 empty] | Р-8 | 5 | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 25 | 51 | 11 | 8
[14 empty] | Р-20 | 5 | 8 | 6 | 9
[14 empty] | Р-21 | 20 | 10 | 16 | 10
[14 empty] | Р-23 | 0 | 7 | 0 | 1
[14 empty] | Р-25 | 40 | 38 | 32 | 8
[14 empty] | Р-26 | 0 | 7 | 0 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 227 |  | 400 | [6 empty] | 114.138 | 28.5345 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 234 | 228
[5 empty] | Р-1 | 15 | 12 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 34 | 39 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 13 | 11 | 19 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-7 | 14 | 14 | 16 | 0 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 48 | 45 | 53 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-14 | 20 | 21 | 28 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-15 | 9 | 20 | 21 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 228 |  | 400 | [6 empty] | 157.914 | 39.4785 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 19 | 27 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-6 | 27 | 20 | 18 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 55 | 54 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 20 | 24 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 4 | 4 | 2 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 32 | 41 | 42 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-12 | 45 | 73 | 44 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-16 | 32 | 19 | 16 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 229 |  | 160 | [6 empty] | 32.489 | 20.3056 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 11 | 3 | 18 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-6 | 5 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-7 | 7 | 4 | 19 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-8 | 4 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-14 | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-15 | 12 | 8 | 5 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-16 | 17 | 4 | 7 | [5 empty] | Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 230 |  | 400 | [6 empty] | 97.626 | 24.4065 | 400 | [6 empty] | 28.917 | 7.2293
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 234 | [6 empty] | 231 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 55 | 70 | 66 | 16 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 39 | 34 | 22 | 7
[5 empty] | Р-6 | 30 | 20 | 35 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 7 | 4 | 3 | 7
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15 | 10 | 4 | 2 | 5
[5 empty] | Р-8 | 45 | 59 | 33 | 27 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 231 |  | 400 | [6 empty] | 13.128 | 3.282
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 233
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 18 | 22 | 14 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 232 |  | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 87.856 | 21.964
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 221 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-4 | 43 | 49 | 43 | 21
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-5 | 88 | 85 | 80 | 22
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8 | 2 | 0 | 1 | 2
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 233 |  | 630 | [6 empty] | 56.31 | 8.9381
|  |  |  | U |  | 224 | 223 | 221
[5 empty] | вв | 75 | 86 | 92 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 234 |  | 400 | [6 empty] | 37.805 | 9.4512 | 400 | [6 empty] | 89.838 | 22.4595
|  |  |  | U |  | 220 | 225 | 222 | [6 empty] | 219 | 228 | 215
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 40 | 24 | 25 | 16
[5 empty] | Р-2 | 30 | 27 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-10 | 18 | 6 | 23 | 11
[5 empty] | Р-3 | 5 | 4 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | 5 | 5 | 22 | 9
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 6 | 7 | 6 | 0
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 8 | 8 | 7 | 0
[5 empty] | Р-6 | 9 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-15 | 46 | 36 | 27 | 10
[5 empty] | Р-7 | 12 | 13 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 44 | 9 | 37 | 20
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 235 |  | 400 | [6 empty] | 40.98 | 10.245 | 400 | [6 empty] | 98.963 | 24.7407
|  |  |  | U |  | 228 | 221 | 224 | [6 empty] | 220 | 221 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 15 | 14 | 15 | 3
[5 empty] | Р-2 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-10 | 11 | 30 | 10 | 16
[5 empty] | Р-3 | 16 | 26 | 18 | 13 |  |  |  |  | Р-11 | 7 | 39 | 12 | 12
[5 empty] | Р-4 | 22 | 29 | 25 | 6 |  |  |  |  | Р-12 | 42 | 32 | 49 | 13
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 17 | 24 | 28 | 8
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 37 | 21 | 17 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-18 | 3 | 1 | 23 | 15
[5 empty] | Р-8 | 12 | 15 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 236 |  | 250 | [6 empty] | 27.507 | 11.0028 | 250 | [6 empty] | 38.906 | 15.5624
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 225 | [6 empty] | 224 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | 19 | 6 | 16 | 13 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 53 | 28 | 14 | 11
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 11 | 24 | 33 | 0 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 10 | 12 | 13 | 9
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 12 | 16 | 15 | 15
[5 empty] | Р-7 | 6 | 2 | 6 | 13 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 237 |  | 160 | [6 empty] | 1.11 | 0.69375 | 400
|  |  |  | U |  | 222 | 227 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 238 |  | 400 | [6 empty] | 92.326 | 23.0815 | 315 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 211 | 214 | 215
[5 empty] | Р-1 | 18 | 12 | 17 | [5 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 13 | 19 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 17 | 12 | 20 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 82 | 70 | 51 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-11 | 8 | 13 | 16 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-12 | 20 | 11 | 22 | [5 empty] | Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 239 |  | 180 | [6 empty] | 56.146 | 31.1922
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 228
[5 empty] | вв | 86 | 92 | 71 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 240 |  | 400 | [6 empty] | 44.749 | 11.1873
|  |  |  | U |  | 221 | 223 | 225
[5 empty] | Р-1 | 1 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 63 | 60 | 26 | 30 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 22 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 241 |  | 250 | [6 empty] | 44.896 | 17.9584
|  |  |  | U |  | 222 | 226 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 21 | 10 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 33 | 64 | 50 | 9 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 242 |  | 400 | [6 empty] | 32.913 | 8.2282 | 400 | [6 empty] | 4.796 | 1.199
|  |  |  | U |  | 207 | 207 | 207 | [6 empty] | 209 | 208 | 208
[5 empty] | вв | 42 | 51 | 66 | 10 |  |  |  |  | вв | 12 | 0 | 11 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 243 |  | 400 | [6 empty] | 25.142 | 6.2855
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 5 | 16 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 6 | 9 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 4 | 10 | 12 | 0 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 10 | 11 | 14 | 8 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 244 |  | 315 | [6 empty] | 138.89 | 44.0921
|  |  |  | U |  | 229 | 210 | 218
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 128 | 219 | 140 | 58 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 27 | 25 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 12 | 22 | 5 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 7 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 245 |  | 630 | [6 empty] | 119.137 | 18.9106 | 630
|  |  |  | U |  | 215 | 215 | 221
[5 empty] | Р-1 | 258 | 181 | 112 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 246 |  | 100 | [6 empty] | 47.226 | 47.226
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 221
[5 empty] | вв | 58 | 71 | 83 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 247 |  | 400 | [6 empty] | 48.962 | 12.2405 | 250
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 223
[5 empty] | вв | 78 | 54 | 86 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 248 |  | 160 | [6 empty] | 26.02 | 16.2625
|  |  |  | U |  | 218 | 223 | 216
[5 empty] | Р-1 | 15 | 4 | 17 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 10 | 11 | 4 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 5 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 249 |  | 630 | [6 empty] | 279.431 | 44.3541 | 630 | [6 empty] | 74.466 | 11.82
|  |  |  | U |  | 224 | 227 | 227 | [6 empty] | 204 | 209 | 207
[5 empty] | вв | 456 | 416 | 365 | 36 |  |  |  |  | вв | 88 | 105 | 167 | 25
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 250 |  | 250 | [6 empty] | 58.946 | 23.5784 | 180 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 229 | 233
[5 empty] | Р-1 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-13 | 6 | 1 | 18 | 9
[5 empty] | Р-2 | 12 | 11 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 21 | 12 | 9 | 15 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 7 | 9 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-19 | 5 | 6 | 5 | 2
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 7 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 6 | 3 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 12 | 1 | 27 | 24 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 1 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-24
[5 empty] | Р-13 | 6 | 1 | 18
[5 empty] | Р-19 | 5 | 6 | 5

## ТП-251-300
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 251 |  | 630 | [6 empty] | 144.291 | 22.9033 | 630 | [6 empty] | 99.302 | 15.7622
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 222 | [6 empty] | 222 | 217 | 222
[5 empty] | Р-1 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | Р-13 | 32 | 32 | 21 | 10
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 29 | 18 | 18 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 13 | 17 | 7 | 5
[5 empty] | Р-5 | 32 | 17 | 19 | [5 empty] | Р-17 | 30 | 50 | 27 | 15
[5 empty] | Р-6 | 22 | 40 | 16 | 15 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 62 | 45 | 49 | 9 |  |  |  |  | Р-19 | 22 | 24 | 23 | 2
[5 empty] | Р-8 | 31 | 38 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-20 | 19 | 11 | 9 | 8
[5 empty] | Р-9 | 20 | 18 | 20 | 6 |  |  |  |  | Р-21 | 22 | 12 | 15 | 3
[5 empty] | Р-10 | 16 | 13 | 13 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 41 | 18 | 35 | 21 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 24 | 23 | 14 | 9 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 252 |  | 400 | [6 empty] | 469 | 117.25 | 630 | [6 empty] | 263 | 41.746
|  |  |  | U |  | 220 | 232 | 236 | [6 empty] | 233 | 233 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 1 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | Р-5 | 34 | 47 | 57 | 14 |  |  |  |  | Р-17 | 16 | 31 | 8 | 7
[5 empty] | Р-6 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 16 | 17 | 16 | 9 |  |  |  |  | Р-19 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | 10 | 14 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 23 | 39 | 13 | 7
[5 empty] | Р-10 | 10 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-22 | 58 | 39 | 28 | 17
[5 empty] | Р-11 | 19 | 28 | 24 | 6 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 42 | 44 | 58 | [5 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 253 |  | 630 | [6 empty] | 241 | 38.254 | 630 | [6 empty] | 338 | 53.6508
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | 3 | 5 | 14 | 6 |  |  |  |  | Р-9 | 9 | 9 | 16 | 9
[5 empty] | Р-2 | 14 | 7 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 18 | 21 | 10 | 6
[5 empty] | Р-4 | 23 | 14 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 44 | 27 | 38 | 13
[5 empty] | Р-6 | 12 | 16 | 23 | 17 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 22 | 16 | 31 | 2 |  |  |  |  | Р-15 | 6 | 14 | 11 | 6
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 28 | 37 | 43 | 2
Р-21
[14 empty] | Р-22 | 4 | 0 | 3 | 3
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 254 |  | 630 | [6 empty] | 302 | 47.9365 | 630 | [6 empty] | 251 | 39.8413
|  |  |  | U |  | 229 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 35 | 22 | 34 | 10 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 14 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 10 | 10 | 7 | 4
[5 empty] | Р-7 | 5 | 7 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 11 | 20 | 6 | 12
[5 empty] | Р-9 | 22 | 27 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-21 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р-10 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-22 | 12 | 12 | 12 | 0
[5 empty] | Р-11 | 20 | 14 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-24 | 8 | 15 | 23 | 7
[5 empty] | Р-12 | 12 | 20 | 12 | 15 |  |  |  |  | Р-27 | 42 | 49 | 12 | 9
[14 empty] | Р-28 | 12 | 12 | 12 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 255 |  | 400 | [6 empty] | 331 | 82.75 | 400 | [6 empty] | 246 | 61.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 230 | 226
[5 empty] | Р-1 | 0 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-13 | 3 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 7 | 10 | 11 | 3
[5 empty] | Р-3 | 0 | 14 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-15 | 17 | 32 | 36 | 14
[5 empty] | Р-4 | 15 | 8 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-16 | 7 | 3 | 10 | 7
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 2 | 6 | 10 | 2
[5 empty] | Р-6 | 23 | 18 | 14 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 32 | 25 | 34 | 6
[5 empty] | Р-7 | 8 | 32 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 11 | 7 | 28 | 16 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 19 | 12 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 17 | 23 | 21 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 256 |  | 250 | [6 empty] | 273 | 109.2
|  |  |  | U |  | 210 | 212 | 213
[5 empty] | вв | 96 | 90 | 87 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 257 |  | 400 | [6 empty] | 196 | 49
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 26 | 35 | 53 | 25 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 23 | 31 | 25 | 13 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 258 |  | 250 | [6 empty] | 293 | 117.2 | 250
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 224
[5 empty] | Р-1 | 98 | 89 | 106 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 259 |  | 320 | [6 empty] | 303 | 94.6875 | 400 | [6 empty] | 18 | 4.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 225 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 18 | 11 | 15 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 21 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 20 | 11 | 15 | [5 empty] | Р-16 | 9 | 5 | 4 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 84 | 38 | 40 | 30 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 260 |  | 200 | [6 empty] | 261 | 130.5
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229
[5 empty] | вв | 85 | 79 | 97 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 261 |  | 400 | [6 empty] | 314 | 78.5 | 400 | [6 empty] | 735 | 183.75
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 219 | [6 empty] | 222 | 218 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 21 | 21 | 20 | 3 |  |  |  |  | Р-10 | 79 | 68 | 59 | 4
[5 empty] | Р-3 | 0 | 26 | 7 | 17 |  |  |  |  | Р-11 | 56 | 72 | 68 | 15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 2 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-6 | 18 | 23 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-14 | 92 | 82 | 88 | 12
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 26 | 55 | 76 | 5 |  |  |  |  | Р-16 | 0 | 1 | 2 | 1
[14 empty] | Р-17 | 1 | 1 | 1 | 0
[14 empty] | Р-18 | 10 | 0 | 25
[14 empty] | Р-19 | 8 | 13 | 7 | 5
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 262
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 221
[5 empty] | вв | 89 | 82 | 115 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 263 |  | 400 | [6 empty] | 163 | 40.75 | 400 | [6 empty] | 51 | 12.75
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 3 | 4 | 5 | 2
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 17 | 5 | 19 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 9 | 15 | 15 | 9
[5 empty] | Р-6 | 50 | 42 | 30 | 28 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 264 |  | 250 | [6 empty] | 223 | 89.2
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 227 | 224
[5 empty] | Р-1 | 22 | 37 | 28 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 64 | 30 | 42 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 265 |  | 320 | [6 empty] | 150 | 46.875 | 250 | [6 empty] | 193 | 77.2
|  |  |  | U |  | 225 | 218 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 40 | 35 | 36 | 4
[5 empty] | Р-4 | 29 | 34 | 37 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 19 | 8 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 19 | 6 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-14 | 17 | 5 | 5 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 10 | 6 | 2
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 266 |  | 100 | [6 empty] | 279 | 279
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 229
[5 empty] | вв | 96 | 108 | 75 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 267 |  | 160 | [6 empty] | 98 | 61.25 | 160 | [6 empty] | 115 | 71.875
|  |  |  | U |  | 219 | 242 | 223
[5 empty] | Р-1 | 11 | 19 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 18 | 15 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 35 | 17 | 24
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 29 | 6 | 4
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 268 |  | 400 | [6 empty] | 289 | 72.25 | 400
|  |  |  | U |  | 218 | 220 | 218
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 7 | 12 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 93 | 87 | 80 | 9 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 269 |  | 250 | [6 empty] | 261 | 104.4 | 250 | [6 empty] | 145 | 58
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 225 | [6 empty] | 228 | 223 | 220
[5 empty] | Р-1 | 6 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 6 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 62 | 86 | 73 | 16 |  |  |  |  | Р-8
[14 empty] | Р-9 | 6 | 9 | 16 | 13
Р-10
[14 empty] | Р-11 | 14 | 9 | 13 | 6
Р-12
Р-13
[14 empty] | Р-14 | 7 | 0 | 2 | 6
[14 empty] | Р-15 | 18 | 16 | 35 | 13
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 270 |  | 250 | [6 empty] | 253 | 101.2
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 9 | 18 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 11 | 23 | 16 | 14 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 18 | 8 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 24 | 13 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 25 | 8 | 16 | 9 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 271 |  | 63
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 272 |  | 630 | [6 empty] | 291 | 46.1905
|  |  |  | U |  | 220 | 216 | 216
[5 empty] | вв | 89 | 99 | 103 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 273 |  | 100 | [6 empty] | 109 | 109
|  |  |  | U |  | 217 | 218 | 219
[5 empty] | Р-1 | 10 | 14 | 17 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 18 | 11 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 6 | 4 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 9 | 5 | 5 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 274 |  | 100 | [6 empty] | 127 | 127
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 224
[5 empty] | Р-1 | 7 | 6 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 37 | 22 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 17 | 0 | 17 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 275 |  | 400 | [6 empty] | 703 | 175.75
|  |  |  | U |  | 235 | 233 | 224
[5 empty] | Р-1 | 38 | 35 | 42 | 7 |  |  |  |  | Р-8
[5 empty] | Р-2 | 28 | 50 | 37 | 17 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-3 | 41 | 34 | 47 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-4 | 40 | 62 | 75 | 21 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-5 | 29 | 40 | 46 | 16 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-6 | 22 | 31 | 6 | 23 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 276 |  | 630 | [6 empty] | 145 | 23.0159 | 630
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 224
[5 empty] | Р-1 | 40 | 52 | 53 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 277 |  | 320 | [6 empty] | 149 | 46.5625 | 400 | [6 empty] | 586 | 146.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 224 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 43 | 37 | 34 | 6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 50 | 52 | 54 | 0
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 26 | 46 | 41 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 9 | 11 | 11 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 12 | 8 | 14 | 8
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 11 | 9 | 0
[14 empty] | Р-17 | 45 | 43 | 49 | 8
[14 empty] | Р-18 | 46 | 31 | 40 | 11
Р-19
[14 empty] | Р-20 | 1 | 1 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 278 |  | 250 | [6 empty] | 42 | 16.8 | 250
|  |  |  | U |  | 221 | 220 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 10 | 14 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 1 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 279 |  | 400 | [6 empty] | 308 | 77 | 180 | [6 empty] | 3 | 1.6667
|  |  |  | U | [10 empty] | 221 | 22 | 222
[5 empty] | Р-1 | 42 | 14 | 11 | 21 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 50 | 62 | 74 | 16 |  |  |  |  | Р-11 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 18 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 280 |  | 100 | [6 empty] | 282 | 282
|  |  |  | U |  | 231 | 222 | 230
[5 empty] | вв | 78 | 121 | 83 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 281 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 249 | 99.6
|  |  |  | U | [10 empty] | 222 | 228 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 89 | 75 | 85
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 282 |  | 400 | [6 empty] | 203 | 50.75 | 400 | [6 empty] | 310 | 77.5
|  |  |  | U |  | 231 | 223 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 31 | 27 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-11 | 58 | 23 | 31 | 19
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 9 | 4 | 2 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 9 | 8 | 2 | 1
[5 empty] | Р-6 | 21 | 34 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 15 | 6 | 5 | 5
[5 empty] | Р-7 | 8 | 14 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-15 | 15 | 20 | 18 | 4
[5 empty] | Р-8 | 9 | 10 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-20 | 27 | 7 | 10
Р-21
Р-22
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 15 | 19 | 7 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 283 |  | 630 | [6 empty] | 242 | 38.4127 | 400 | [6 empty] | 122 | 30.5
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 230 | [6 empty] | 230 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 27 | 38 | 31 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 13 | 13 | 21 | 2
[5 empty] | Р-6 | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-7 | 25 | 27 | 26 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 24 | 26 | 12 | 17 |  |  |  |  | Р-16 | 15 | 21 | 39 | 15
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 284 |  | 250 | [6 empty] | 680 | 272 | 250
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 24 | 15 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 22 | 7 | 26 | 3 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 6 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 32 | 32 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 180 | 152 | 135 | 23 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 4 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 285 |  | 630 | [6 empty] | 98 | 15.5556
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 233
[5 empty] | Р-1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 16 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 12 | 14 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 286 |  | 630 | [6 empty] | 216 | 34.2857 | 400 | [6 empty] | 428 | 107
|  |  |  | U |  | 231 | 227 | 227
[5 empty] | Р-1 | 7 | 12 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | 38 | 20 | 28 | 5
[5 empty] | Р-2 | 27 | 39 | 22 | 8 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 16 | 20 | 25 | 4
[5 empty] | Р-4 | 11 | 10 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 23 | 27 | 22 | 10
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 0 | 4 | 0 | 4
[5 empty] | Р-7 | 20 | 15 | 26 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 39 | 27 | 28 | 8
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-19 | 11 | 31 | 12 | 23
[14 empty] | Р-20 | 14 | 21 | 22 | 4
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 287 |  | 400 | [6 empty] | 232 | 58 | 400 | [6 empty] | 240 | 60
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | 39 | 27 | 33 | 9 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 38 | 40 | 52 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 23 | 38 | 20 | 15
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 29 | 44 | 22 | 13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 22 | 22 | 20 | 2
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 288 |  | 250 | [6 empty] | 236 | 94.4 | 250 | [6 empty] | 436 | 174.4
|  |  |  | U |  | 235 | 231 | 226 | [6 empty] | 235 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 58 | 63 | 72 | 27
[5 empty] | Р-2 | 18 | 41 | 33 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 39 | 33 | 47 | 13
[5 empty] | Р-4 | 24 | 43 | 37 | 11 |  |  |  |  | Р-12 | 44 | 34 | 46 | 12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 13 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 289 |  | 160 | [6 empty] | 16 | 10 | 160 | [6 empty] | 3 | 1.875
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 222 | [6 empty] | 224 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 3 | 4 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
Р-17
Р-18
Р-19
Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 290 |  | 250 | [6 empty] | 246 | 98.4
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 220
[5 empty] | Р-1 | 30 | 20 | 30 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 30 | 40 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 10 | 13 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 25 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 291 |  | 250 | [6 empty] | 491 | 196.4
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | 60 | 54 | 45 | 28 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 47 | 44 | 45 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 76 | 42 | 48 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 12 | 18 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 292 |  | 400 | [6 empty] | 121 | 30.25 | 400 | [6 empty] | 145 | 36.25
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 16 | 17 | 19 | 2 |  |  |  |  | Р-6 | 20 | 17 | 19 | 5
[5 empty] | Р-3 | 9 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 10 | 19 | 22 | 11 |  |  |  |  | Р-8 | 26 | 25 | 38 | 4
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 293 |  | 400 | [6 empty] | 87 | 21.75 | 400 | [6 empty] | 61 | 15.25
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 0 | 20 | 0 | 5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 4 | 0 | 4 | 4
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 7 | 5 | 6 | 2
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 8 | 2 | 5 | 5
[5 empty] | Р-6 | 22 | 6 | 20 | 18 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 4 | 22 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 294 |  | 250 | [6 empty] | 82 | 32.8
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-6
[5 empty] | Р-2 | 24 | 36 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-7 | 7 | 6 | 22 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-9 | 5 | 14 | 10 | 7
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-10
Р-11
Р-12
[14 empty] | Р-13 | 30 | 17 | 25 | 9
[14 empty] | Р-16 | 6 | 20 | 11 | 5
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 295 |  | 250 | [6 empty] | 366 | 146.4 | 250 | [6 empty] | 53 | 21.2
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 37 | 36 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 10 | 7 | 12 | 5
[5 empty] | Р-5 | 22 | 9 | 21 | 12 |  |  |  |  | Р-16 | 7 | 9 | 8 | 3
[5 empty] | Р-6 | 22 | 29 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 33 | 36 | 13 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 13 | 12 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 296 |  | 250 | [6 empty] | 140 | 56 | 250 | [6 empty] | 91 | 36.4
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 22 | 35 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 28 | 18 | 18 | 4
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 12 | 9 | 6 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 8 | 5 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 8 | 15 | 9 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 297 |  | 400 | [6 empty] | 200 | 50 | 400 | [6 empty] | 105 | 26.25
|  |  |  | U |  | 229 | 235 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 32 | 25 | 22 | 6
[5 empty] | Р-2 | 44 | 17 | 13 | 14 |  |  |  |  | Р-10 | 9 | 8 | 9 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 23 | 19 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 10 | 11 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 7 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 298 |  | 400 | [6 empty] | 235 | 58.75 | 630 | [6 empty] | 409 | 64.9206
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 232 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 25 | 20 | 31 | 14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 67 | 37 | 17 | 33
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 25 | 7 | 24 | 14 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 0 | 47 | 4
[5 empty] | Р-7 | 30 | 32 | 26 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 18 | 20 | 15 | 7
[5 empty] | Р-8 | 60 | 14 | 17 | 20 |  |  |  |  | Р-17 | 17 | 14 | 0 | 1
[14 empty] | Р-19 | 16 | 24 | 31 | 17
[14 empty] | Р-20 | 4 | 3 | 1 | 5
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 299 |  | 100 | [6 empty] | 211 | 211
|  |  |  | U |  | 218 | 232 | 238
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 25 | 19 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 43 | 67 | 32 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 300 |  | 400 | [6 empty] | 298 | 74.5 | 400 | [6 empty] | 275 | 68.75
|  |  |  | U |  | 235 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 32 | 25 | 19 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 52 | 26 | 62 | 31 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 22 | 2 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 20 | 31 | 28 | 5
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 34 | 46 | 25 | 8
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 10 | 26 | 17 | 7
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 26 | 28 | 25 | 5 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-301-350
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 301 |  | 400 | [6 empty] | 311 | 77.75 | 400 | [6 empty] | 172 | 43
|  |  |  | U |  | 226 | 222 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 12 | 25 | 35 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 41 | 44 | 45 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 19 | 20 | 11 | 6
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 17 | 12 | 10 | 2 |  |  |  |  | Р-15 | 33 | 52 | 37 | 8
[5 empty] | Р-6 | 15 | 16 | 39 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 302 |  | 250 | [6 empty] | 85 | 34 | 250 | [6 empty] | 239 | 95.6
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 22 | 19 | 12 | 3
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 55 | 48 | 38 | 12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 23 | 25 | 10 | 13 |  |  |  |  | Р-16 | 18 | 8 | 19 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 7 | 6 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 303 |  | 250 | [6 empty] | 18 | 7.2 | 250 | [6 empty] | 313 | 125.2
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 228 | 225
[5 empty] | Р-1 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | Р-5 | 19 | 36 | 24 | 14
[5 empty] | Р-2 | 5 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7 | 33 | 60 | 20 | 19
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8 | 36 | 25 | 30 | 10
[14 empty] | Р-9 | 6 | 12 | 10 | 3
Р-10
[14 empty] | Р-11 | 2 | 0 | 0 | 1
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 304 |  | 630 | [6 empty] | 214 | 33.9683
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 222
[5 empty] | Р-1 | 45 | 27 | 37 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 23 | 23 | 22 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 9 | 26 | 2 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 305 |  | 630 | [6 empty] | 419 | 66.5079 | 630 | [6 empty] | 426 | 67.619
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 6 | 5 | 5 | 4
[5 empty] | Р-3 | 39 | 31 | 46 | 13 |  |  |  |  | Р-11 | 3 | 11 | 12 | 7
[5 empty] | Р-4 | 90 | 72 | 73 | 20 |  |  |  |  | Р-12 | 62 | 75 | 51 | 0
[5 empty] | Р-5 | 4 | 10 | 16 | 11 |  |  |  |  | Р-14 | 31 | 21 | 26 | 6
[5 empty] | Р-6 | 11 | 3 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-15 | 23 | 24 | 31 | 4
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-8 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 4 | 4 | 18 | 7
[14 empty] | Р-18 | 0 | 8 | 6 | 0
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 306 |  | 630 | [6 empty] | 298 | 47.3016 | 630
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 224
[5 empty] | Р-1 | 104 | 92 | 102 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 307 |  | 400 | [6 empty] | 377 | 94.25 | 630 | [6 empty] | 190 | 30.1587
|  |  |  | U |  | 228 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 49 | 30 | 44 | 15
[5 empty] | Р-2 | 30 | 31 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 8 | 10 | 1 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 0 | 0 | 4 | 4
[5 empty] | Р-6 | 71 | 30 | 70 | 25 |  |  |  |  | Р-18 | 19 | 15 | 10 | 9
[5 empty] | Р-7 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 31 | 47 | 23 | 11 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 308 |  | 250 | [6 empty] | 592 | 236.8
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 226
[5 empty] | Р-1 | 66 | 35 | 63 | 23 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 14 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 155 | 135 | 117 | 24 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 309 |  | 630 | [8 empty] | 630
|  |  |  | U |  | 229 | 226 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 310 |  | 250 | [6 empty] | 203 | 81.2 | 160
|  |  |  | U | [10 empty] | 220 | 229 | 215
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 13 | 22 | 44 | 11 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 30 | 23 | 35 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 8 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 311 |  | 630 | [6 empty] | 203 | 32.2222 | 630
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 219
[5 empty] | вв | 58 | 42 | 103 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 312 |  | 315 | [6 empty] | 219 | 69.5238 | 400
|  |  |  | U |  | 231 | 220 | 229
[5 empty] | Р-1 | 45 | 118 | 56 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 313 |  | 100 | [6 empty] | 41 | 41 | 100
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 16 | 12 | 10 | 13 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 314 |  | 400 | [6 empty] | 248 | 62 | 400 | [6 empty] | 167 | 41.75
|  |  |  | U |  | 224 | 227 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 27 | 26 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-6 | 21 | 18 | 13 | 11
[5 empty] | Р-3 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-7 | 30 | 22 | 39 | 10
[5 empty] | Р-4 | 73 | 48 | 43 | 14 |  |  |  |  | Р-8 | 9 | 6 | 9 | 3
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 315 |  | 250 | [6 empty] | 170 | 68 | 250 | [6 empty] | 265 | 106
|  |  |  | U |  | 229 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 28 | 38 | 19 | 4
[5 empty] | Р-2 | 1 | 15 | 16 | 18 |  |  |  |  | Р-10 | 8 | 11 | 12 | 8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 29 | 15 | 28 | 7
[5 empty] | Р-4 | 33 | 15 | 16 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 2 | 5 | 8
[5 empty] | Р-5 | 5 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-6 | 11 | 8 | 22 | 13 |  |  |  |  | Р-14 | 19 | 13 | 15 | 3
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-8 | 5 | 8 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 10 | 5 | 2 | 6
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 316 |  | 250 | [6 empty] | 163 | 65.2 | 250 | [6 empty] | 258 | 103.2
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 220 | 220
[5 empty] | Р-1 | 8 | 1 | 4 | 7 |  |  |  |  | Р-9 | 23 | 44 | 19 | 13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 10 | 18 | 7 |  |  |  |  | Р-10 | 28 | 19 | 25 | 8
[5 empty] | Р-3 | 10 | 20 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-11 | 11 | 16 | 24 | 12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 14 | 8 | 16 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 3 | 4 | 2 | 1
[5 empty] | Р-6 | 10 | 11 | 15 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р-7 | 13 | 1 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 317 |  | 630 | [6 empty] | 674 | 106.9841 | 630 | [6 empty] | 361 | 57.3016
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | 13 | 29 | 34 | 19 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 66 | 72 | 80 | 8 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 69 | 60 | 28 | 26 |  |  |  |  | Р-12 | 2 | 6 | 3 | 3
[5 empty] | Р-5 | 40 | 41 | 49 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 48 | 57 | 48 | 21
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 48 | 17 | 40 | 14
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-17 | 3 | 2 | 5 | 4
[5 empty] | Р-8 | 17 | 49 | 27 | 20 |  |  |  |  | Р-18 | 35 | 30 | 17 | 16
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 318 |  | 630 | [6 empty] | 791 | 125.5556 | 400 | [6 empty] | 475 | 118.75
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 220 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 37 | 30 | 25 | 6
[5 empty] | Р-2 | 40 | 101 | 52 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 24 | 19 | 50 | 17 |  |  |  |  | Р-15 | 47 | 83 | 85 | 21
[5 empty] | Р-4 | 1 | 7 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 2 | 2 | 0 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 32 | 25 | 9 | 14
[5 empty] | Р-8 | 18 | 14 | 22 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 142 | 166 | 130 | 17 |  |  |  |  | Р-22 | 12 | 19 | 17 | 4
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 24 | 15 | 11 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 319 |  | 400 | [6 empty] | 182 | 45.5 | 400 | [6 empty] | 546 | 136.5
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 50 | 58 | 53 | 4
[5 empty] | Р-3 | 26 | 38 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-11 | 40 | 61 | 24 | 19
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 2 | 5 | 19 | 14
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-15 | 28 | 58 | 29 | 17
[5 empty] | Р-6 | 23 | 26 | 34 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 31 | 50 | 38 | 10
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 320 |  | 400 | [6 empty] | 175 | 43.75 | 400 | [6 empty] | 680 | 170
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 231
[5 empty] | Р-1 | 19 | 29 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 35 | 57 | 38 | 10
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 54 | 50 | 37 | 7
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 22 | 43 | 21 | 14
[5 empty] | Р-6 | 34 | 27 | 31 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 28 | 35 | 38 | 25
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 35 | 38 | 24 | 10
Р-21
[14 empty] | Р-22 | 20 | 27 | 21 | 9
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 27 | 13 | 17 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 321 |  | 180 | [6 empty] | 288 | 160
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 228
[5 empty] | вв | 96 | 103 | 89 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 322 |  | 250 | [6 empty] | 79 | 31.6
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 22 | 32 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 323 |  | 315
|  |  |  | U |  | 236 | 242 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 324 |  | 400 | [6 empty] | 68 | 17 | 400 | [6 empty] | 408 | 102
|  |  |  | U | [10 empty] | 223 | 223 | 225
[5 empty] | Р-1 | 12 | 14 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-9 | 13 | 30 | 43 | 18
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 15 | 12 | 10 | 2
[5 empty] | Р-3 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 4 | 3 | 7 | 2
[5 empty] | Р-6 | 0 | 10 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 94 | 104 | 73 | 18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 325 |  | 400 | [6 empty] | 529 | 132.25 | 400 | [6 empty] | 345 | 86.25
|  |  |  | U |  | 226 | 230 | 237
[5 empty] | Р-1 | 20 | 29 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 29 | 25 | 33 | 8
[5 empty] | Р-4 | 43 | 81 | 19 | 30 |  |  |  |  | Р-16 | 17 | 24 | 7 | 12
[5 empty] | Р-5 | 14 | 14 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 32 | 21 | 16 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 10 | 8 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 28 | 27 | 18 | 15 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 15 | 32 | 13 | 11
[5 empty] | Р-10 | 11 | 18 | 8 | 17 |  |  |  |  | Р-22 | 4 | 8 | 17 | 12
[5 empty] | Р-11 | 35 | 20 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 39 | 42 | 40 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 326 |  | 400 | [6 empty] | 387 | 96.75 | 400 | [6 empty] | 97 | 24.25
|  |  |  | U |  | 226 | 216 | 220
[5 empty] | Р-1 | 13 | 10 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 3 | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 33 | 20 | 22 | 5 |  |  |  |  | Р-11 | 26 | 46 | 25 | 14
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-6 | 26 | 31 | 26 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-7 | 32 | 31 | 38 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 24 | 28 | 27 | 8 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 327 |  | 315 | [6 empty] | 324 | 102.8571 | 320 | [6 empty] | 173 | 54.0625
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 226
[5 empty] | Р-1 | 33 | 28 | 35 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 1 | 4 | 6 | 3
[5 empty] | Р-3 | 26 | 24 | 26 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 10 | 15 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 34 | 35 | 42 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 69 | 47 | 46 | 17
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 328 |  | 400 | [6 empty] | 222 | 55.5 | 400 | [6 empty] | 120 | 30
|  |  |  | U | [10 empty] | 241 | 235 | 243
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 5 | 10 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 12 | 20 | 21 | 6
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 2 | 6 | 3 | 2
[5 empty] | Р-4 | 23 | 22 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 20 | 23 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-14 | 1 | 5 | 3 | 10
[5 empty] | Р-6 | 10 | 14 | 11 | 12 |  |  |  |  | Р-15 | 11 | 17 | 19 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 17 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 329 |  | 630 | [6 empty] | 482 | 76.5079 | 630 | [6 empty] | 328 | 52.0635
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-16 | 32 | 39 | 26 | 7
[5 empty] | Р-5 | 29 | 37 | 62 | 9 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 33 | 36 | 18 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 17 | 17 | 14 | 4
[5 empty] | Р-9 | 46 | 21 | 30 | 7 |  |  |  |  | Р-21 | 1 | 4 | 18 | 16
[5 empty] | Р-10 | 36 | 50 | 29 | 12 |  |  |  |  | Р-22 | 52 | 51 | 54 | 10
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 13 | 19 | 12 | 4 |  |  |  |  | Р-24 | 1 | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 330 |  | 630 | [6 empty] | 319 | 50.6349 | 315 | [6 empty] | 84 | 26.6667
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | 21 | 15 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 12 | 23 | 38 | 6
[5 empty] | Р-2 | 27 | 24 | 19 | 7 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-4 | 44 | 39 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-12 | 3 | 1 | 4 | 2
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 5 | 4 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 15 | 9 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 16 | 12 | 16 | 2 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 331 |  | 400 | [6 empty] | 326 | 81.5 | 400 | [6 empty] | 426 | 106.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 48 | 29 | 44 | 12
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 52 | 32 | 38 | 7
[5 empty] | Р-5 | 9 | 13 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 29 | 36 | 31 | 4
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 33 | 33 | 21 | 7
[5 empty] | Р-7 | 25 | 20 | 28 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 5 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 24 | 23 | 20 | 8 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 52 | 43 | 54 | 12 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 332 |  | 400 | [6 empty] | 757 | 189.25 | 400 | [6 empty] | 112 | 28
|  |  |  | U |  | 221 | 233 | 226
[5 empty] | Р-1 | 106 | 100 | 103 | 18 |  |  |  |  | Р-9 | 39 | 25 | 48 | 15
[5 empty] | Р-2 | 26 | 21 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 32 | 15 | 39 | 19 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 38 | 27 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 17 | 12 | 23 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 50 | 42 | 64 | 12 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 333 |  | 400 | [6 empty] | 639 | 159.75 | 400 | [6 empty] | 191 | 47.75
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 40 | 22 | 48 | 24
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 13 | 14 | 14 | 0
[5 empty] | Р-3 | 4 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 10 | 16 | 14 | 5
[5 empty] | Р-5 | 40 | 47 | 49 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 85 | 123 | 92 | 18 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 5 | 6 | 19 | 8 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 38 | 48 | 32 | 9 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 5 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 334 |  | 400 | [6 empty] | 510 | 127.5 | 400 | [6 empty] | 271 | 67.75
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 228 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 1 | 3 | 1 | 2
[5 empty] | Р-2 | 48 | 22 | 11 | 11 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 43 | 35 | 21 | 8 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 6 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 45 | 34 | 16 | 20
[5 empty] | Р-5 | 107 | 107 | 102 | 18 |  |  |  |  | Р-16 | 30 | 26 | 9 | 11
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-17 | 33 | 32 | 41 | 10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 335 |  | 630 | [6 empty] | 247 | 39.2063 | 400 | [6 empty] | 251 | 62.75
|  |  |  | U |  | 229 | 225 | 230
[5 empty] | Р-1 | 20 | 5 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-10 | 10 | 5 | 6 | 1
[5 empty] | Р-2 | 2 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-13 | 13 | 15 | 14 | 3
[5 empty] | Р-5 | 7 | 7 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 3 | 3 | 4 | 1
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-17 | 16 | 18 | 19 | 1
[5 empty] | Р-7 | 31 | 36 | 40 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 15 | 43 | 15 |  |  |  |  | Р-20 | 17 | 25 | 34 | 8
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 19 | 18 | 12 | 8
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 336 |  | 630 | [6 empty] | 424 | 67.3016 | 630 | [6 empty] | 287 | 45.5556
|  |  |  | U |  | 233 | 237 | 230
Р-1
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 4 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 14 | 22 | 23 | 8
[5 empty] | Р-5 | 15 | 12 | 23 | 11 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 27 | 13 | 18 | 7
[5 empty] | Р-7 | 26 | 20 | 35 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 16 | 19 | 4 |  |  |  |  | Р-20 | 25 | 24 | 25 | 2
[5 empty] | Р-9 | 34 | 43 | 36 | 4 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 37 | 35 | 49 | 10 |  |  |  |  | Р-22 | 35 | 39 | 22 | 8
[5 empty] | Р-11 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
[5 empty] | Р-13 | 4 | 2 | 3 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 337 |  | 100 | [6 empty] | 127 | 127
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 225 | [6 empty] | 228 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 42 | 40 | 45 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 338 |  | 200 | [6 empty] | 51 | 25.5
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 232
[5 empty] | Р-1 | 7 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 4 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 8 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 339 |  | 250 | [6 empty] | 222 | 88.8
|  |  |  | U |  | 242 | 240 | 240
[5 empty] | Р-1 | 48 | 51 | 30 | 18 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 10 | 12 | 35 | 12 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 12 | 11 | 2 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 340 |  | 400 | [6 empty] | 118 | 29.5 | 400 | [6 empty] | 57 | 14.25
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 8 | 7 | 20 | 6
[5 empty] | Р-2 | 17 | 13 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 5 | 0 | 2 | 3
[5 empty] | Р-4 | 10 | 10 | 6 | [5 empty] | Р-12 | 4 | 6 | 5 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 5 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 2 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 4 | 11 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 341 |  | 630 | [6 empty] | 287 | 45.5556
|  |  |  | U |  | 225 | 219 | 223
[5 empty] | вв | 85 | 109 | 93 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 342 |  | 400 | [6 empty] | 224 | 56
|  |  |  | U |  | 231 | 224 | 226
[5 empty] | вв | 56 | 86 | 82 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 343 |  | 630 | [6 empty] | 225 | 35.7143 | 630
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | 78 | 75 | 72 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 344 |  | 100 | [6 empty] | 18 | 18 | 180 | [6 empty] | 137 | 76.1111
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6 | 2 | 10 | 7 | 7
[5 empty] | Р-3 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-7 | 0 | 23 | 8 | 0
[5 empty] | Р-4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-8 | 28 | 33 | 26 | 9
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 345 |  | 400 | [6 empty] | 166 | 41.5 | 400 | [6 empty] | 507 | 126.75
|  |  |  | U |  | 225 | 220 | 225 | [6 empty] | 229 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 18 | 15 | 25 | 6
[5 empty] | Р-3 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 48 | 65 | 22 | 14
[5 empty] | Р-5 | 10 | 36 | 26 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | 15 | 10 | 22 | 7
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 0 | 14 | 0 | 17
[5 empty] | Р-7 | 26 | 38 | 21 | 5 |  |  |  |  | Р-17 | 55 | 56 | 57 | 0
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-18 | 26 | 10 | 10 | 8
[14 empty] | Р-20 | 15 | 7 | 17 | 6
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 346 |  | 400 | [6 empty] | 805 | 201.25 | 630 | [6 empty] | 345 | 54.7619
|  |  |  | U |  | 228 | 231 | 221 | [6 empty] | 230 | 227 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 40 | 19 | 20 | 11 |  |  |  |  | Р-14 | 55 | 54 | 58 | 7
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Р-4 | 90 | 93 | 123 | 33 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 55 | 3 | 20 | 20 |  |  |  |  | Р-17 | 21 | 17 | 13 | 8
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 11 | 19 | 12 | 5
[5 empty] | Р-7 | 34 | 40 | 20 | 16 |  |  |  |  | Р-19 | 19 | 55 | 5 | 5
[5 empty] | Р-8 | 25 | 55 | 45 | 20 |  |  |  |  | Р-20 | 5 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 15 | 22 | 27 | 5 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 12 | 20 | 27 | 13 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 347 |  | 630 | [6 empty] | 413 | 65.5556 | 630 | [6 empty] | 529 | 83.9683
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 38 | 55 | 34 | 14
[5 empty] | Р-2 | 47 | 47 | 44 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 8 | 8 | 16 | 6
[5 empty] | Р-5 | 26 | 22 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 20 | 11 | 10 | 0 |  |  |  |  | Р-18 | 19 | 24 | 12 | 0
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 2 | 17 | 25 | 3 |  |  |  |  | Р-20 | 49 | 38 | 35 | 9
[5 empty] | Р-9 | 40 | 49 | 29 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 27 | 3 | 43 | 7
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 27 | 65 | 28 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 348 |  | 630 | [6 empty] | 9 | 1.4286 | 630 | [6 empty] | 413 | 65.5556
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230 | [6 empty] | 218 | 224 | 215
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 21 | 21 | 27 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 107 | 48 | 64 | 12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 41 | 48 | 36 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 349 |  | 400 | [6 empty] | 584 | 146 | 400 | [6 empty] | 307 | 76.75
|  |  |  | U |  | 221 | 218 | 217
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 16 | 5 | 19 | 12
[5 empty] | Р-2 | 26 | 28 | 23 | 20 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 3 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-4 | 88 | 99 | 103 | 20 |  |  |  |  | Р-13 | 3 | 1 | 6 | 2
[5 empty] | Р-5 | 40 | 32 | 32 | 6 |  |  |  |  | Р-14 | 13 | 18 | 10 | 1
[5 empty] | Р-6 | 25 | 33 | 29 | 15 |  |  |  |  | Р-17 | 16 | 14 | 15 | 4
[5 empty] | Р-7 | 7 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 6 | 7 | 4 |  |  |  |  | Р-20 | 22 | 50 | 44 | 8
Р-21
Р-22
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 19 | 16 | 17 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 350 |  | 160 | [6 empty] | 39 | 24.375 | 160 | [6 empty] | 101 | 63.125
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 224 | 225
[5 empty] | Р-1 | 7 | 25 | 7 | 13 |  |  |  |  | Р-5 | 9 | 9 | 20 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-6 | 32 | 11 | 20 | 15
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24

## ТП-351-400
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 351 |  | 630 | [6 empty] | 472 | 74.9206 | 630 | [6 empty] | 96 | 15.2381
|  |  |  | U |  | 239 | 234 | 238 | [6 empty] | 227 | 230 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-10 | 4 | 4 | 4 | 3
[5 empty] | Р-2 | 2 | 17 | 4 | 14 |  |  |  |  | Р-11 | 29 | 27 | 28 | 5
[5 empty] | Р-3 | 18 | 7 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-4 | 7 | 10 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 15 | 10 | 21 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 49 | 35 | 36 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 45 | 43 | 28 | 10 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 18 | 69 | 19 | 14 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 352 |  | 400 | [6 empty] | 102 | 25.5
|  |  |  | U |  | 239 | 241 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 37 | 22 | 43 | 25 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 353 |  | 250 | [6 empty] | 71 | 28.4 | 250 | [6 empty] | 81 | 32.4
|  |  |  | U | [10 empty] | 216 | 221 | 223
[5 empty] | Р-1 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 7 | 5 | 9 | 2 |  |  |  |  | Р-10 | 11 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 30 | 25 | 10 | 17
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 4 | 15 | 2 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 5 | 4 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 354 |  | 250 | [6 empty] | 333 | 133.2 | 250 | [6 empty] | 150 | 60
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 234
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 9 | 13 | 11 | 6
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 14 | 16 | 28 | 9
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 5 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 16 | 15 | 28 | 5
[5 empty] | Р-5 | 70 | 46 | 60 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 20 | 13 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 11 | 6 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 7 | 7 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 14 | 17 | 18 | 6 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 355 |  | 630 | [6 empty] | 371 | 58.8889 | 630 | [6 empty] | 222 | 35.2381
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | 38 | 34 | 40 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 28 | 42 | 67 | 18
[5 empty] | Р-2 | 36 | 26 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 8 | 12 | 6 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 25 | 35 | 25 | 12
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 21 | 30 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 21 | 29 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 356 |  | 400 | [6 empty] | 141 | 35.25 | 400 | [6 empty] | 26 | 6.5
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 226
[5 empty] | Р-1 | 3 | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 4 | 8 | 12 | 2 |  |  |  |  | Р-12 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 9 | 8 | 8 | 6
[5 empty] | Р-6 | 21 | 18 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 13 | 13 | 17 | 3 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 357 |  | 100 | [6 empty] | 387 | 387
|  |  |  | U |  | 229 | 222 | 226
[5 empty] | вв | 124 | 140 | 123 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 358 |  | 400 | [6 empty] | 127 | 31.75 | 250 | [6 empty] | 140 | 56
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 13 | 22 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-12 | 24 | 17 | 15 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 2 | 1 | 0 | 2
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 20 | 41 | 20 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 22 | 17 | 39 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 359 |  | 400 | [6 empty] | 377 | 94.25
|  |  |  | U |  | 236 | 229 | 221
[5 empty] | Р-1 | 41 | 36 | 36 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 6 | 8 | 11 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 13 | 15 | 28 | 15 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 76 | 40 | 67 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 360 |  | 400 | [6 empty] | 161 | 40.25 | 400 | [6 empty] | 141 | 35.25
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 35 | 43 | 26 | 17
[5 empty] | Р-5 | 6 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 10 | 13 | 14 | 5
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 9 | 8 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 52 | 33 | 26 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 361 |  | 250 | [6 empty] | 44 | 17.6
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 230
[5 empty] | вв | 13 | 16 | 15 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 362 |  | 250 | [8 empty] | 250
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 363 |  | 400 | [6 empty] | 302 | 75.5
|  |  |  | U |  | 239 | 234 | 231
[5 empty] | Р-1 | 34 | 43 | 35 | 12 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 28 | 68 | 31 | 30 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 26 | 12 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 364 |  | 630 | [6 empty] | 61 | 9.6825 | 630 | [6 empty] | 324 | 51.4286
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 233 | 238
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-5 | 0 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Р-2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-6 | 16 | 42 | 20 | 16
[5 empty] | Р-3 | 20 | 24 | 15 | 11 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-8 | 8 | 14 | 20 | 8
[14 empty] | Р-9 | 0 | 2 | 4 | 3
[14 empty] | Р-10 | 7 | 13 | 15 | 10
[14 empty] | Р-11 | 12 | 3 | 7 | 5
[14 empty] | Р-12 | 12 | 25 | 16 | 12
[14 empty] | Р-14 | 23 | 34 | 28 | 11
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 365 |  | 320 | [6 empty] | 255 | 79.6875 | 250 | [6 empty] | 109 | 43.6
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 229 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 46 | 38 | 25 | 20
[5 empty] | Р-3 | 10 | 20 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 19 | 15 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 10 | 16 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 6 | 8 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 4 | 14 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 8 | 8 | 24 | 13 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 366 |  | 250 | [6 empty] | 106 | 42.4
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 30 | 33 | 28 | 9 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 2 | 8 | 5 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 367 |  | 100 | [6 empty] | 326 | 326
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 226
[5 empty] | вв | 96 | 112 | 118 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 368 |  | 400 | [6 empty] | 183 | 45.75
|  |  |  | U |  | 212 | 220 | 216
[5 empty] | Р-1 | 68 | 52 | 63 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 369 |  | 630 | [6 empty] | 210 | 33.3333 | 400
|  |  |  | U |  | 224 | 219 | 223
[5 empty] | вв | 59 | 89 | 62 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 370 |  | 250 | [6 empty] | 151 | 60.4
|  |  |  | U |  | 212 | 208 | 213
[5 empty] | вв | 38 | 75 | 38 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 371 | [10 empty] | 630 | [6 empty] | 241 | 38.254
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 219 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 63 | 97 | 81
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 372 |  | 630 | [6 empty] | 151 | 23.9683 | 630 | [6 empty] | 269 | 42.6984
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9 | 2 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Р-2 | 20 | 16 | 16 | 5 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 14 | 14 | 9 | 7
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 18 | 15 | 14 | 8
[5 empty] | Р-5 | 18 | 24 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-14 | 11 | 12 | 6 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 62 | 60 | 30 | 30
[5 empty] | Р-7 | 12 | 17 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 373 |  | 160 | [6 empty] | 197 | 123.125
|  |  |  | U |  | 225 | 219 | 223
[5 empty] | вв | 59 | 86 | 52 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 374 |  | 630 | [6 empty] | 23 | 3.6508 | 630
|  |  |  | U |  | 238 | 237 | 238
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1 | 12 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 375 |  | 180 | [6 empty] | 51 | 28.3333 | 250 | [6 empty] | 79 | 31.6
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 225 | 226
[5 empty] | Р-1 | 7 | 10 | 12 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 9 | 16 | 14 | 8
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 13 | 21 | 6 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 376 |  | 1000 | [6 empty] | 252 | 25.2 | 630 | [6 empty] | 245 | 38.8889
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 233 | 235
[5 empty] | Р-1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-9 | 20 | 19 | 22 | 7
[5 empty] | Р-2 | 18 | 24 | 19 | 11 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | 70 | 53 | 27 | 42
[5 empty] | Р-4 | 9 | 19 | 23 | 14 |  |  |  |  | Р-12 | 3 | 6 | 4 | 3
[5 empty] | Р-5 | 37 | 23 | 29 | 10 |  |  |  |  | Р-15 | 4 | 4 | 2 | 5
[5 empty] | Р-6 | 17 | 7 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 5 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[14 empty] | Р-21 | 1 | 4 | 3 | 2
Р-22
Р-23
[14 empty] | Р-24 | 1 | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 377 |  | 400 | [6 empty] | 109 | 27.25
|  |  |  | U |  | 233 | 231 | 236
[5 empty] | Р-1 | 17 | 13 | 5 | 13 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 27 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 13 | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 378 |  | 400 | [6 empty] | 176 | 44 | 400
|  |  |  | U |  | 221 | 220 | 224
[5 empty] | Р-1 | 56 | 68 | 52 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 379 |  | 400 | [6 empty] | 221 | 55.25 | 400
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 218
[5 empty] | вв | 63 | 69 | 89 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 380 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 237 | 94.8
|  |  |  | U | [10 empty] | 215 | 220 | 217
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 86 | 70 | 81
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 381 |  | 40 | [6 empty] | 258 | 645
|  |  |  | U |  | 219 | 224 | 223
[5 empty] | вв | 93 | 81 | 84 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 382 |  | 400 | [6 empty] | 241 | 60.25 | 400
|  |  |  | U |  | 220 | 212 | 212
[5 empty] | вв | 59 | 89 | 93 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 383 |  | 630 | [6 empty] | 662 | 105.0794 | 630 | [6 empty] | 153 | 24.2857
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 227 | [6 empty] | 225 | 224 | 226
[5 empty] | Р-1 | 57 | 36 | 42 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | 31 | 34 | 16 | 12
[5 empty] | Р-2 | 32 | 32 | 16 | 9 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 16 | 12 | 7 | 2 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 31 | 26 | 27 | 3 |  |  |  |  | Р-12 | 21 | 20 | 31 | 3
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 60 | 54 | 52 | 19 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 29 | 27 | 16 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 30 | 31 | 29 | 8 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 384 |  | 400 | [6 empty] | 151 | 37.75 | 400
|  |  |  | U | [10 empty] | 218 | 217 | 215
[5 empty] | Р-1 | 1 | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 15 | 30 | 10 | 13 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 20 | 7 | 9 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 6 | 10 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 8 | 6 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 385 |  | 630 | [6 empty] | 284 | 45.0794
|  |  |  | U |  | 217 | 214 | 215
[5 empty] | вв | 80 | 108 | 96 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 386 |  | 400 | [6 empty] | 234 | 58.5
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 5 | 3 | 0 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 10 | 54 | 35 | 32 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 9 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 24 | 28 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 7 | 18 | 7 | 8 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 387 |  | 250 | [6 empty] | 256 | 102.4
|  |  |  | U |  | 215 | 212 | 218
[5 empty] | вв | 86 | 98 | 72 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 388 |  | 630 | [6 empty] | 73 | 11.5873 | 630 | [6 empty] | 104 | 16.5079
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 220 | [6 empty] | 233 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-5
[5 empty] | Р-2 | 19 | 16 | 12 | 11 |  |  |  |  | Р-6 | 2 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-3 | 6 | 6 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-7
[5 empty] | Р-4 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-8
[14 empty] | Р-9 | 32 | 35 | 33 | 3
Р-10
Р-11
Р-12
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 389 |  | 400 | [6 empty] | 262 | 65.5 | 630
|  |  |  | U |  | 215 | 224 | 220
[5 empty] | Р-1 | 96 | 80 | 86 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 390 |  | 400 | [6 empty] | 192 | 48
|  |  |  | U |  | 212 | 215 | 220
[5 empty] | вв | 75 | 60 | 57 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 391 |  | 1250 | [6 empty] | 189 | 15.12 | 1250
|  |  |  | U |  | 223 | 227 | 225
[5 empty] | вв | 67 | 59 | 63 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 392 |  | 400 | [6 empty] | 236 | 59 | 400
|  |  |  | U | [10 empty] | 227 | 229 | 225
[5 empty] | вв | 78 | 72 | 86 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 393 |  | 160 | [6 empty] | 777 | 485.625
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 225
[5 empty] | Р-1 | 18 | 15 | 28 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 26 | 34 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 13 | 24 | 17 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 44 | 42 | 29 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 45 | 72 | 51 | 7 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 28 | 30 | 30 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 29 | 36 | 4 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 19 | 31 | 17 | 19 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 15 | 12 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 394 |  | 630 | [6 empty] | 154 | 24.4444 | 630 | [6 empty] | 185 | 29.3651
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | 17 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-9 | 16 | 27 | 36 | 22
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 18 | 17 | 20 | 5 |  |  |  |  | Р-13 | 37 | 34 | 28 | 6
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-15 | 4 | 3 | 0 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 21 | 20 | 6 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 395 |  | 630 | [6 empty] | 235 | 37.3016 | 630 | [6 empty] | 98 | 15.5556
|  |  |  | U | [10 empty] | 236 | 238 | 239
[5 empty] | Р-1 | 6 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | 22 | 38 | 32 | 12 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 21 | 18 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-14 | 15 | 23 | 23 | 9
[5 empty] | Р-6 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 10 | 5 | 8 | 2
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-17 | 1 | 7 | 6 | 4
[5 empty] | Р-8 | 17 | 27 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 396 |  | 630 | [6 empty] | 246 | 39.0476 | 630 | [6 empty] | 339 | 53.8095
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 225
[5 empty] | Р-1 | 13 | 10 | 39 | 23 |  |  |  |  | Р-9 | 30 | 18 | 27 | 8
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 29 | 37 | 42 | 13
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-12 | 19 | 13 | 9 | 1
[5 empty] | Р-5 | 3 | 4 | 6 | 0 |  |  |  |  | Р-14 | 19 | 20 | 24 | 9
[5 empty] | Р-6 | 38 | 15 | 20 | 30 |  |  |  |  | Р-16 | 14 | 20 | 18 | 3
[5 empty] | Р-7 | 8 | 13 | 13 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 21 | 30 | 13 | 12 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 397 |  | 630 | [6 empty] | 312 | 49.5238 | 630 | [6 empty] | 73 | 11.5873
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 15 | 20 | 16 | 3 |  |  |  |  | Р-9 | 1 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 9 | 13 | 17 | 8
[5 empty] | Р-3 | 24 | 26 | 17 | 6 |  |  |  |  | Р-11 | 2 | 7 | 2 | 3
[5 empty] | Р-4 | 21 | 17 | 17 | 4 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 9 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Р-6 | 19 | 16 | 20 | 18 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 2 | 13 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 19 | 18 | 18 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 398 |  | 250 | [6 empty] | 22 | 8.8
|  |  |  | U | [10 empty] | 216 | 215 | 221
[5 empty] | Р-1 | 10 | 10 | 2 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 399 |  | 630 | [6 empty] | 780 | 123.8095 | 630
|  |  |  | U |  | 227 | 224 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 18 | 23 | 0 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 9 | 1 | 10 | 12 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 58 | 95 | 78 | 17 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 33 | 26 | 23 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 33 | 41 | 41 | [5 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 45 | 47 | 58 | 13 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 21 | 87 | 33 | 22 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 400 |  | 630 | [6 empty] | 151 | 23.9683 | 630 | [6 empty] | 87 | 13.8095
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 230
[5 empty] | Р-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-9 | 36 | 21 | 15 | 13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 28 | 34 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-16 | 6 | 7 | 2 | 2
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 19 | 24 | 17 | 4 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24

## ТП-401-450
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 401 |  | 400 | [6 empty] | 253 | 63.25 | 400 | [6 empty] | 4 | 1
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | 47 | 45 | 42 | 4 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-11
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-12
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 37 | 58 | 24 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 402 | [10 empty] | 100 | [6 empty] | 195 | 195
|  |  |  | U | [10 empty] | 217 | 220 | 218
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 68 | 60 | 67
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 403 |  | 400 | [6 empty] | 229 | 57.25 | 400
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 220
[5 empty] | вв | 75 | 61 | 93 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 404 |  | 160 | [6 empty] | 254 | 158.75
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 229
[5 empty] | вв | 96 | 83 | 75 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 405 |  | 630 | [6 empty] | 247 | 39.2063 | 630 | [6 empty] | 56 | 8.8889
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 221
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 26 | 27 | 22 | 12 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 39 | 31 | 31 | 18 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 11 | 11 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-14 | 18 | 12 | 17 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-16 | 1 | 6 | 2 | 2
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 7 | 9 | 10 | 3 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 406
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 223
[5 empty] | Р-1 | 86 | 72 | 99 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 407 |  | 630 | [6 empty] | 293 | 46.5079 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 4 | 10 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 14 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 23 | 12 | 26 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 6 | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 13 | 7 | 23 | 15 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 17 | 15 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 15 | 23 | 19 | 9 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 408 |  | 100 | [6 empty] | 72 | 72
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | 9 | 4 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 10 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 409 |  | 160 | [6 empty] | 112 | 70
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 226
[5 empty] | Р-1 | 9 | 14 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 25 | 35 | 14 | 11 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 410 |  | 180 | [6 empty] | 188 | 104.4444
|  |  |  | U |  | 230 | 237 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 25 | 32 | 29 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 9 | 4 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 29 | 22 | 32 | 14 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 411 |  | 250 | [6 empty] | 426 | 170.4 | 250 | [6 empty] | 507 | 202.8
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 234 | [6 empty] | 228 | 226 | 231
[5 empty] | Р-1 | 8 | 11 | 30 | 7 |  |  |  |  | Р-9 | 15 | 15 | 13 | 6
[5 empty] | Р-2 | 71 | 60 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-10 | 12 | 8 | 7 | 1
[5 empty] | Р-3 | 22 | 18 | 27 | 4 |  |  |  |  | Р-11 | 13 | 9 | 6 | 9
[5 empty] | Р-4 | 14 | 15 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-13 | 16 | 15 | 9 | 3
[5 empty] | Р-5 | 20 | 10 | 15 | 8 |  |  |  |  | Р-14 | 4 | 12 | 6 | 5
[5 empty] | Р-6 | 8 | 6 | 16 | 4 |  |  |  |  | Р-15 | 5 | 9 | 5 | 4
[5 empty] | Р-7 | 11 | 13 | 7 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | 42 | 72 | 64 | 5
[5 empty] | Р-8 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | Р-19 | 23 | 23 | 18 | 2
Р-20
[14 empty] | Р-21 | 14 | 19 | 9 | 7
[14 empty] | Р-23 | 18 | 10 | 16 | 2
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 412 |  | 630 | [6 empty] | 96 | 15.2381 | 630 | [6 empty] | 347 | 55.0794
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 235
[5 empty] | Р-1 | 11 | 10 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-10 | 40 | 35 | 21 | 10
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-11 | 10 | 8 | 0 | 6
[5 empty] | Р-4 | 22 | 25 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-13 | 30 | 14 | 14 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-14 | 25 | 34 | 34 | 10
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-16 | 23 | 21 | 38 | 10
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 413 |  | 630 | [6 empty] | 253 | 40.1587 | 630 | [6 empty] | 210 | 33.3333
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 230
[5 empty] | Р-1 | 28 | 24 | 22 | 1 |  |  |  |  | Р-13 | 1 | 0 | 1 | 2
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 28 | 22 | 17 | 6
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 28 | 29 | 30 | 4 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 27 | 35 | 29 | 11 |  |  |  |  | Р-20 | 55 | 48 | 38 | 7
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 414 |  | 1000 | [6 empty] | 368 | 36.8 | 320 | [6 empty] | 324 | 101.25
|  |  |  | U |  | 229 | 232 | 228
[5 empty] | Р-1 | 22 | 11 | 18 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 19 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 36 | 28 | 34 | 9
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 19 | 11 | 8 | 15
[5 empty] | Р-6 | 14 | 13 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 35 | 41 | 35 | 5
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 28 | 18 | 43 | 15 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 29 | 21 | 36 | 12 |  |  |  |  | Р-21 | 1 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 0 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 15 | 27 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-24 | 17 | 39 | 19 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 415 |  | 100 | [6 empty] | 68 | 68
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 20 | 29 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 3 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 416 |  | 400 | [6 empty] | 144 | 36
|  |  |  | U |  | 236 | 233 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 10 | 1 | 9 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 31 | 45 | 48 | 17 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 417 |  | 1000 | [6 empty] | 526 | 52.6 | 1000 | [6 empty] | 495 | 49.5
|  |  |  | U |  | 236 | 239 | 230 | [6 empty] | 232 | 231 | 232
[5 empty] | Р-1 | 61 | 91 | 67 | 29 |  |  |  |  | Р-13 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-2 | 10 | 30 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-14 | 6 | 9 | 2 | 4
[5 empty] | Р-3 | 27 | 20 | 13 | 20 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 27 | 50 | 28 | 18 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 10 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 0 | 5 | 0 | 2
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 14 | 18 | 16 | 3
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 62 | 39 | 40 | 15
[5 empty] | Р-10 | 19 | 16 | 17 | 4 |  |  |  |  | Р-22 | 112 | 100 | 70 | 29
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 2 | 11 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 418 |  | 400 | [6 empty] | 374 | 93.5
|  |  |  | U |  | 229 | 233 | 229
[5 empty] | Р-1 | 10 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 41 | 22 | 37 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 27 | 25 | 32 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 26 | 36 | 18 | 12 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 31 | 21 | 37 | 15 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 419 |  | 400 | [6 empty] | 583 | 145.75
|  |  |  | U |  | 226 | 240 | 238
[5 empty] | Р-1 | 20 | 3 | 14 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 63 | 28 | 68 | 25 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 7 | 9 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 130 | 80 | 153 | 60 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 420 |  | 400 | [6 empty] | 582 | 145.5
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 233
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 65 | 106 | 70 | 31 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 56 | 64 | 77 | 15 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 29 | 39 | 20 | 20 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 30 | 11 | 10 | 16 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 421 |  | 630 | [6 empty] | 263 | 41.746
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 223
[5 empty] | вв | 86 | 80 | 97 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 422 |  | 630 | [6 empty] | 214 | 33.9683
|  |  |  | U |  | 221 | 217 | 220
[5 empty] | Р-1 | 56 | 82 | 76 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 423 |  | 400 | [6 empty] | 239 | 59.75 | 400
|  |  |  | U |  | 226 | 222 | 228
[5 empty] | Р-1 | 75 | 93 | 71 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 424 |  | 160
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 425 |  | 250 | [6 empty] | 286 | 114.4
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 222
[5 empty] | вв | 89 | 82 | 115 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 426 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 263 | 105.2
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 234 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 86 | 80 | 97
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 427 |  | 100 | [6 empty] | 80 | 80
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 229
[5 empty] | Р-1 | 24 | 25 | 24 | 0 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 428
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 429
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 430 |  | 1000 | [6 empty] | 1090 | 109 | 1000
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230
[5 empty] | вв | 325 | 449 | 316 | 84 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 431 |  | 1000 | [6 empty] | 293 | 29.3 | 250 | [6 empty] | 59 | 23.6
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Р-17 | 0 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Р-6 | 50 | 56 | 45 | 20 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 6 | 13 | 20 | 9
[5 empty] | Р-10 | 15 | 44 | 25 | 16 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 9 | 22 | 19 | 13 |  |  |  |  | Р-23 | 5 | 5 | 8 | 4
[5 empty] | Р-12 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 432 |  | 160 | [6 empty] | 147 | 91.875
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 221
[5 empty] | Р-1 | 8 | 11 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 13 | 10 | 33 | 8 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 11 | 10 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 9 | 1 | 2 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 433 |  | 100 | [6 empty] | 259 | 259
|  |  |  | U |  | 215 | 218 | 220
[5 empty] | вв | 93 | 86 | 80 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 434 | [10 empty] | 160 | [6 empty] | 221 | 138.125
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 227 | 222
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 69 | 63 | 89
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 435 |  | 400 | [6 empty] | 291 | 72.75
|  |  |  | U |  | 223 | 221 | 228
[5 empty] | вв | 96 | 120 | 75 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 436 |  | 400 | [6 empty] | 46 | 11.5 | 400 | [6 empty] | 163 | 40.75
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 4 | 14 | 0 | 9
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 56 | 36 | 53 | 18
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 15 | 20 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 437 |  | 400 | [6 empty] | 252 | 63 | 400
|  |  |  | U |  | 224 | 223 | 223
[5 empty] | Р-1 | 72 | 66 | 62 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 5 | 21 | 23 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 438 |  | 630 | [6 empty] | 236 | 37.4603 | 630 | [6 empty] | 21 | 3.3333
|  |  |  | U |  | 235 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | 11 | 6 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-9 | 2 | 14 | 1 | 8
[5 empty] | Р-2 | 15 | 18 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-10
[5 empty] | Р-3 | 1 | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-11
[5 empty] | Р-4 | 17 | 24 | 14 | 5 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 19 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  | Р-15 | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 21 | 17 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-20
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 439 |  | 630 | [6 empty] | 296 | 46.9841 | 630
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229
[5 empty] | Р-1 | 17 | 17 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 26 | 32 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 5 | 13 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 12 | 15 | 31 | 13 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 24 | 18 | 30 | 17 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 440 |  | 1000 | [6 empty] | 479 | 47.9 | 1000 | [6 empty] | 241 | 24.1
|  |  |  | U |  | 219 | 224 | 222
[5 empty] | Р-1 | 31 | 25 | 19 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 22 | 12 | 16 | 7
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 26 | 17 | 15 | 11
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 10 | 20 | 8 | 12
[5 empty] | Р-5 | 27 | 36 | 25 | 9 |  |  |  |  | Р-17 | 9 | 4 | 0 | 8
[5 empty] | Р-6 | 29 | 15 | 7 | 12 |  |  |  |  | Р-18 | 13 | 2 | 13 | 5
[5 empty] | Р-7 | 16 | 24 | 18 | [5 empty] | Р-19 | 18 | 17 | 19 | 3
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 25 | 45 | 47 | 16 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | 34 | 26 | 30 | [5 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 441 |  | 630 | [6 empty] | 271 | 43.0159 | 630 | [6 empty] | 372 | 59.0476
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 4 | 6 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | 12 | 10 | 11 | 3
[5 empty] | Р-2 | 61 | 24 | 34 | 25 |  |  |  |  | Р-10 | 5 | 7 | 6 | 2
[5 empty] | Р-3 | 12 | 12 | 9 | 13 |  |  |  |  | Р-11 | 10 | 9 | 4 | 3
[5 empty] | Р-4 | 7 | 16 | 5 | 8 |  |  |  |  | Р-12
[5 empty] | Р-5 | 8 | 7 | 6 | 3 |  |  |  |  | Р-13 | 18 | 17 | 18 | 4
[5 empty] | Р-6 | 7 | 7 | 5 | 2 |  |  |  |  | Р-14 | 11 | 19 | 18 | 6
[5 empty] | Р-7 | 4 | 14 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 11 | 8 | 5 | 5
[5 empty] | Р-8 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-17 | 17 | 27 | 29 | 9
[14 empty] | Р-18 | 9 | 18 | 15 | 7
[14 empty] | Р-21 | 5 | 8 | 19 | 16
[14 empty] | Р-23 | 17 | 5 | 4 | 8
Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 442 |  | 63 | [6 empty] | 207 | 328.5714
|  |  |  | U |  | 212 | 220 | 221
[5 empty] | вв | 89 | 60 | 58 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 443 |  | 250 | [6 empty] | 28 | 11.2
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 8 | 12 | 9 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 444
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 445 |  | 63 | [6 empty] | 199 | 315.873
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 64 | 75 | 60 | [5 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 446 |  | 1250 | [6 empty] | 267 | 21.36 | 1250
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 224
[5 empty] | Р-1 | 86 | 89 | 92 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 447 |  | 160 | [6 empty] | 68 | 42.5 | 160
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 10 | 29 | 29 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 448 |  | 1000 | [6 empty] | 368 | 36.8 | 1000 | [6 empty] | 354 | 35.4
|  |  |  | U |  | 222 | 226 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 18 | 10 | 9 | 10
[5 empty] | Р-2 | 8 | 12 | 9 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 4 | 20 | 11 | 5
[5 empty] | Р-3 | 16 | 8 | 22 | 23 |  |  |  |  | Р-15 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Р-4 | 51 | 6 | 24 | 12 |  |  |  |  | Р-16 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Р-5 | 17 | 8 | 11 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | 6 | 9 | 10
[5 empty] | Р-6 | 7 | 18 | 4 | 10 |  |  |  |  | Р-18 | 18 | 9 | 27
[5 empty] | Р-7 | 3 | 8 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-19 | 4 | 16 | 12
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 9 | 6 | 14 | 4
[5 empty] | Р-9 | 10 | 8 | 7 | [5 empty] | Р-21 | 8 | 12 | 10
[5 empty] | Р-10 | 26 | 30 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-22 | 12 | 9 | 3 | 6
[5 empty] | Р-11 | 6 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-23 | 7 | 4 | 12
[5 empty] | Р-12 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-24 | 19 | 15 | 28 | 17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 449 |  | 100 | [6 empty] | 48 | 48
|  |  |  | U |  | 221 | 225 | 227
[5 empty] | Р-1 | 12 | 25 | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 450 |  | 250 | [6 empty] | 248 | 99.2 | 160
|  |  |  | U |  | 221 | 222 | 224
[5 empty] | вв | 87 | 85 | 76 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-451-500
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 451 |  | 100 | [6 empty] | 37 | 37
|  |  |  | U |  | 241 | 238 | 238
[5 empty] | Р-1 | 4 | 8 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 5 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 452 |  | 100 | [6 empty] | 112.5 | 112.5
|  |  |  | U |  | 213 | 211 | 218
[5 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 52 | 43 | 16 | 16 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 453 |  | 400 | [6 empty] | 269 | 67.25
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 227
[5 empty] | вв | 93 | 90 | 86 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 454 |  | 1000 | [6 empty] | 286 | 28.6 | 1000 | [6 empty] | 224 | 22.4
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | 8 | 7 | 23 | 10 |  |  |  |  | Р-13 | 14 | 9 | 8 | 7
[5 empty] | Р-2 | 17 | 18 | 34 | 11 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 16 | 7 | 8 | 5
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 15 | 23 | 31 | 13
[5 empty] | Р-5 | 10 | 36 | 13 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 26 | 16 | 9 | 11 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 8 | 30 | 14 | 7
[5 empty] | Р-9 | 7 | 7 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 9 | 20 | 17 | 11 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 13 | 18 | 10 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 455 |  | 400 | [6 empty] | 119 | 29.75 | 400
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 36 | 35 | 48 | 13 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 456 |  | 100 | [6 empty] | 111 | 111
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229
[5 empty] | Р-1 | 40 | 36 | 30 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 2 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 457 |  | 160 | [6 empty] | 28 | 17.5
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 227
[5 empty] | Р-1 | 2 | 6 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 458 |  | 630 | [6 empty] | 1073 | 170.3175
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 234
[5 empty] | Р-1 | 17 | 22 | 22 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 46 | 34 | 68 | 20 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 34 | 48 | 41 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 60 | 11 | 6 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 116 | 73 | 100 | [5 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 105 | 136 | 128 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 459 |  | 100 | [6 empty] | 135 | 135
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | 22 | 41 | 35 | 9 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 7 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 460 |  | 100 | [6 empty] | 68 | 68
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 232
[5 empty] | Р-1 | 2 | 4 | 22 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 20 | 5 | 15 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 461 |  | 400 | [6 empty] | 151 | 37.75
|  |  |  | U |  | 231 | 239 | 236
[5 empty] | Р-1 | 17 | 26 | 27 | 30 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 43 | 31 | 7 | 10 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 462 |  | 400 | [6 empty] | 353 | 88.25
|  |  |  | U |  | 241 | 235 | 236
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 72 | 87 | 111 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 49 | 9 | 25 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 463
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 464 |  | 1000 | [6 empty] | 102 | 10.2 | 1000 | [6 empty] | 86 | 8.6
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 227
[5 empty] | Р-1 | 22 | 22 | 5 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 5 | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 18 | 4 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 6 | 7 | 13 | 5
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 11 | 13 | 13 | 3
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 7 | 10 | 6 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 465 |  | 160 | [6 empty] | 72 | 45
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 235
[5 empty] | Р-1 | 6 | 11 | 5 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 6 | 9 | 4 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 5 | 18 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 466 |  | 100 | [6 empty] | 250 | 250 | 100
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 225
[5 empty] | вв | 85 | 82 | 83 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 467 |  | 250 | [6 empty] | 166 | 66.4
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 57 | 52 | 57 | 6 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 468 |  | 250 | [6 empty] | 186 | 74.4
|  |  |  | U |  | 226 | 222 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 47 | 26 | 40 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 7 | 4 | 1 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 13 | 35 | 13 | [5 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 469 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 30
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 235
[5 empty] | Р-1 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 8 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 470 |  | 400 | [6 empty] | 256 | 64
|  |  |  | U |  | 224 | 228 | 223
[5 empty] | Р-1 | 86 | 81 | 89 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 471 |  | 400 | [6 empty] | 89 | 22.25
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | 26 | 20 | 43 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 472 |  | 160 | [6 empty] | 18 | 11.25 | 160
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 235 | [6 empty] | 235 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 473 |  | 160 | [6 empty] | 86 | 53.75
|  |  |  | U |  | 208 | 208 | 209
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 3 | 24 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 19 | 20 | 7 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 474 |  | 1000 | [6 empty] | 303 | 30.3 | 1000 | [6 empty] | 295 | 29.5
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 218
[5 empty] | Р-1 | 12 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 56 | 47 | 60 | 15 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 29 | 5 | 15 | 14 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 8 | 31 | 16 |  |  |  |  | Р-16 | 22 | 37 | 28 | 5
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17 | 15 | 9 | 10 | 3
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-19 | 28 | 8 | 13 | 8
[5 empty] | Р-7 | 6 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-20 | 3 | 3 | 11 | 6
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-22 | 6 | 28 | 17 | 13
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-23 | 13 | 4 | 3 | 12
[5 empty] | Р-10 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-29 | 11 | 7 | 8 | 5
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-32 | 3 | 5 | 3 | 2
[5 empty] | Р-12 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 475 |  | 160 | [6 empty] | 31 | 19.375
|  |  |  | U |  | 211 | 210 | 212
[5 empty] | вв | 10 | 12 | 9 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 476 |  | 160 | [6 empty] | 110 | 68.75
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 30 | 19 | 25 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 5 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 6 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 477 |  | 180 | [6 empty] | 177 | 98.3333 | 180
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 225
[5 empty] | Р-1 | 20 | 36 | 23 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 26 | 10 | 29 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 20 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 478 |  | 250 | [6 empty] | 54 | 21.6
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 234
[5 empty] | Р-1 | 9 | 18 | 10 | 7 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 479 |  | 3200 | [6 empty] | 171 | 5.3438 | 5000
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 225
[5 empty] | вв | 59 | 58 | 54 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 480 |  | 400 | [6 empty] | 135 | 33.75 | 1000 | [6 empty] | 97 | 9.7
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 223
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 46 | 28 | 24 | [5 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 7 | 14 | 16 | [5 empty] | Р-22 | 47 | 22 | 28
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 481 |  | 630 | [6 empty] | 151 | 23.9683 | 630 | [6 empty] | 75 | 11.9048
|  |  |  | U |  | 219 | 219 | 219
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 10 | 7 | 7 | 3
[5 empty] | Р-2 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | Р-14 | 19 | 19 | 13 | 7
[5 empty] | Р-3 | 10 | 9 | 7 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 23 | 18 | 40 | 7 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 11 | 19 | 6 | 4 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 482 |  | 250 | [6 empty] | 58 | 23.2
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 224
[5 empty] | Р-1 | 20 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 1 | 1 | 6 | 5 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 483 |  | 250 | [6 empty] | 49 | 19.6
|  |  |  | U |  | 215 | 218 | 216
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 11 | 17 | 12 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 484 |  | 250 | [6 empty] | 268 | 107.2
|  |  |  | U |  | 224 | 220 | 225
[5 empty] | вв | 85 | 102 | 81 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 485 | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 254 | 63.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 96 | 80 | 78
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 486 |  | 630 | [6 empty] | 193 | 30.6349 | 630
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 227
[5 empty] | вв | 65 | 68 | 60 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 487 |  | 250 | [6 empty] | 105 | 42
|  |  |  | U |  | 207 | 208 | 207
[5 empty] | вв | 21 | 56 | 28 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 488 |  | 400 | [6 empty] | 56 | 14
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226
[5 empty] | вв | 23 | 17 | 16 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 489 |  | 630 | [6 empty] | 112 | 17.7778
|  |  |  | U |  | 239 | 239 | 238
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 16 | 39 | 30 | 16 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 13 | 4 | 10 | 12 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 490 |  | 200 | [6 empty] | 34 | 17 | 315
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | 9 | 8 | 17 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 491 |  | 630 | [6 empty] | 424 | 67.3016
|  |  |  | U |  | 235 | 236 | 237
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 34 | 39 | 50 | 14 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 8 | 4 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 13 | 13 | 13 | 3 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 90 | 35 | 82 | 15 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 6 | 17 | 7 | 9 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 492 |  | 630 | [6 empty] | 164 | 26.0317 | 630
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 232
[5 empty] | вв | 58 | 55 | 51 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 493 |  | 160 | [6 empty] | 261 | 163.125
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 234
[5 empty] | вв | 85 | 89 | 87 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 494 | [10 empty] | 2500 | [6 empty] | 210 | 8.4
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 230 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 68 | 73 | 69
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 495 |  | 100 | [6 empty] | 99 | 99
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 225
[5 empty] | Р-1 | 23 | 30 | 46 | 3 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 496 |  | 100 | [6 empty] | 109 | 109
|  |  |  | U |  | 227 | 232 | 226
[5 empty] | Р-1 | 23 | 32 | 42 | 19 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 497 |  | 100 | [6 empty] | 297 | 297
|  |  |  | U |  | 210 | 215 | 225
[5 empty] | вв | 115 | 100 | 82 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 498 |  | 100 | [6 empty] | 20 | 20
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 233
[5 empty] | Р-1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 8 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 6 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 499 |  | 1000 | [6 empty] | 261 | 26.1 | 1000 | [6 empty] | 391 | 39.1
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 233
[5 empty] | Р-1 | 26 | 23 | 45 | 9 |  |  |  |  | Р-13 | 32 | 20 | 4 | 10
[5 empty] | Р-2 | 19 | 13 | 10 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 2 | 3 | 5 | 4
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 20 | 10 | 13 | 4
[5 empty] | Р-5 | 11 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  | Р-17 | 8 | 9 | 30 | 16
[5 empty] | Р-6 | 18 | 10 | 8 | 13 |  |  |  |  | Р-18 | 7 | 15 | 25 | 10
[5 empty] | Р-7 | 9 | 10 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-19 | 15 | 8 | 12 | 10
[5 empty] | Р-8 | 2 | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-20 | 10 | 1 | 5 | 5
[5 empty] | Р-9 | 3 | 2 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-21 | 2 | 29 | 12 | 7
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 30 | 17 | 25 | 8
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 6 | 1 | 1 | 5
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 10 | 2 | 2 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 500 |  | 400 | [6 empty] | 175 | 43.75 | 400
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 237 | 234
[5 empty] | Р-1 | 8 | 9 | 8 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 9 | 12 | 31 | 18 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 7 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 14 | 17 | 15 | 6 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 5 | 17 | 11 | 8 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-501-550
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 501 | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 683 | 68.3
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15 | 24 | 29 | 27 | 8
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16 | 9 | 2 | 11 | 4
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 4 | 8 | 17
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 76 | 67 | 89
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 28 | 28 | 27
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 13 | 18 | 12
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-25 | 42 | 53 | 55 | 12
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-26 | 6 | 19 | 19 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 502 |  | 630 | [6 empty] | 237 | 37.619
|  |  |  | U |  | 221 | 229 | 223
[5 empty] | вв | 85 | 72 | 80 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 503 |  | 100 | [6 empty] | 76 | 76
|  |  |  | U |  | 218 | 231 | 224
[5 empty] | вв | 35 | 7 | 34 | 24 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 504 |  | 100 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 505 |  | 400 | [6 empty] | 239 | 59.75 | 400
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 226
[5 empty] | вв | 85 | 72 | 82 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 506 |  | 1000 | [6 empty] | 297 | 29.7 | 1000
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | 8 | 14 | 18 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 14 | 14 | 27 | 12 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 12 | 40 | 9 | 20 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 23 | 29 | 30 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 13 | 6 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 6 | 11 | 6 | 9 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 507 |  | 630 | [6 empty] | 157 | 24.9206 | 630 | [6 empty] | 164 | 26.0317
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 226
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 8 | 11 | 7 | 6
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 3 | 5 | 8 | 17
[5 empty] | Р-3 | 9 | 13 | 13 | 9 |  |  |  |  | Р-15 | 9 | 11 | 10 | 3
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-17 | 3 | 11 | 5 | 2
[5 empty] | Р-6 | 14 | 16 | 13 | 11 |  |  |  |  | Р-18 | 2 | 3 | 2 | 1
[5 empty] | Р-7 | 16 | 4 | 14 | 7 |  |  |  |  | Р-19 | 5 | 19 | 1 | 14
[5 empty] | Р-8 | 4 | 6 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-20 | 3 | 5 | 4 | 3
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 6 | 5
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 9 | 5 | 9 | 5
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 6 | 9 | 5 | 4 |  |  |  |  | Р-24 | 0 | 0 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 508 |  | 1000 | [6 empty] | 128 | 12.8 | 630 | [6 empty] | 187 | 29.6825
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | 11 | 17 | 5 | 10
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-18 | 29 | 5 | 17 | 15
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19 | 33 | 5 | 13 | 19
[5 empty] | Р-8 | 44 | 35 | 20 | 20 |  |  |  |  | Р-20 | 17 | 29 | 6 | 23
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 509 |  | 160 | [6 empty] | 45 | 28.125
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 232
[5 empty] | Р-1 | 16 | 9 | 10 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 2 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 510 |  | 160 | [6 empty] | 160 | 100
|  |  |  | U | [10 empty] | 236 | 232 | 238
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 7 | 8 | 4 | 6 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 32 | 51 | 28 | 5 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 0 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 511 |  | 160 | [6 empty] | 12 | 7.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 235 | 234 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 6 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 512 |  | 400 | [6 empty] | 248 | 62 | 400
|  |  |  | U |  | 234 | 239 | 233
[5 empty] | вв | 87 | 68 | 93 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 513 |  | 160 | [6 empty] | 8 | 5
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 241
[5 empty] | Р-1 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 0 | 6 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 514 |  | 160 | [6 empty] | 14 | 8.75
|  |  |  | U |  | 242 | 243 | 244
[5 empty] | Р-1 | 8 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 4 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 515 |  | 250 | [6 empty] | 22 | 8.8
|  |  |  | U |  | 242 | 240 | 242
[5 empty] | Р-1 | 10 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 2 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 516 |  | 320 | [6 empty] | 253 | 79.0625
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 218
[5 empty] | Р-1 | 26 | 57 | 19 | 17 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 4 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 1 | 2 | 11 | 4 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 13 | 23 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 11 | 19 | 32 | 11 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 517 |  | 1000 | [6 empty] | 315 | 31.5
|  |  |  | U | [10 empty] | 233 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | 30 | 9 | 10 | 14 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 17 | 46 | 15 | 16 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 7 | 8 | 31 | 17 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 28 | 2 | 43 | 13 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 3 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 27 | 24 | 4 | 14 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 518 |  | 1000 | [6 empty] | 450 | 45 | 1000 | [6 empty] | 301 | 30.1
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 14 | 18 | 20 | 2
[5 empty] | Р-2 | 23 | 11 | 8 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | 11 | 14 | 8 | 5
[5 empty] | Р-3 | 31 | 30 | 22 | 10 |  |  |  |  | Р-15 | 6 | 0 | 2
[5 empty] | Р-4 | 16 | 33 | 12 | 8 |  |  |  |  | Р-16 | 15 | 30 | 9 | 12
[5 empty] | Р-5 | 12 | 23 | 8 | 10 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 52 | 25 | 37 | 14 |  |  |  |  | Р-18 | 20 | 15 | 19 | 9
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20 | 15 | 21 | 4 | 18
[5 empty] | Р-9 | 15 | 3 | 16 | 12 |  |  |  |  | Р-21 | 9 | 6 | 1 | 7
[5 empty] | Р-10 | 16 | 17 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-22 | 6 | 20 | 18 | 11
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | 10 | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 519 |  | 250 | [6 empty] | 130 | 52
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | 32 | 28 | 18 | 11 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 14 | 22 | 16 | 16 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 520
|  |  |  | U |  | 233 | 236 | 235
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 521 |  | 1000 | [6 empty] | 169 | 16.9 | 1000 | [6 empty] | 134 | 13.4
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 21 | 24 | 22 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 5 | 7 | 3 |  |  |  |  | Р-18 | 2 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 11 | 17 | 31 | 15 |  |  |  |  | Р-20 | 18 | 16 | 19 | 6
[5 empty] | Р-9 | 8 | 1 | 5 | 6 |  |  |  |  | Р-21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22 | 9 | 7 | 10 | 5
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23 | 9 | 7 | 10 | 5
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24 | 8 | 7 | 7 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 522 |  | 250 | [6 empty] | 39 | 15.6 | 250
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 9 | 14 | 16 | 7 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 523 |  | 160 | [6 empty] | 47 | 29.375 | 160 | [6 empty] | 225 | 140.625
|  |  |  | U |  | 220 | 220 | 220 | [6 empty] | 216 | 217 | 218
[5 empty] | вв | 21 | 10 | 16 | [5 empty] | вв | 75 | 75 | 75
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 524 |  | 100 | [6 empty] | 235 | 235
|  |  |  | U |  | 224 | 227 | 227
[5 empty] | вв | 83 | 80 | 72 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 525 |  | 160 | [6 empty] | 14 | 8.75
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 230
[5 empty] | вв | 10 | 3 | 1 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 526 |  | 100 | [6 empty] | 7 | 7 | 1000 | [6 empty] | 21 | 2.1
|  |  |  | U | [10 empty] | 229 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14 | 4 | 9 | 2 | 5
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 527 |  | 250 | [6 empty] | 350 | 140
|  |  |  | U |  | 242 | 236 | 227
[5 empty] | вв | 120 | 100 | 130 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 528 |  | 630 | [6 empty] | 259 | 41.1111
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 232
[5 empty] | вв | 86 | 88 | 85 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 529 |  | 250 | [6 empty] | 333 | 133.2
|  |  |  | U |  | 240 | 238 | 233
[5 empty] | вв | 100 | 110 | 123 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 530
|  |  |  | U |  | 241 | 234 | 234
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 531 |  | 160 | [6 empty] | 27 | 16.875
|  |  |  | U |  | 213 | 212 | 213
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 6 | 14 | 7 | 0 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 532 |  | 160 | [6 empty] | 140 | 87.5
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 235
[5 empty] | Р-1 | 36 | 20 | 30 | 10 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | 15 | 20 | 19 | 7 |  |  |  |  | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 533 |  | 160 | [6 empty] | 272 | 170
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 224
[5 empty] | вв | 86 | 80 | 106 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 534 |  | 630 | [6 empty] | 228 | 36.1905
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 112 | 62 | 54 | [5 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 535 |  | 250 | [6 empty] | 21 | 8.4
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 235
[5 empty] | Р-1 | 7 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 536 |  | 400 | [6 empty] | 272 | 68 | 400
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 233
[5 empty] | Р-1 | 77 | 85 | 88 | 12 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | 5 | 0 | 6 | 9 |  |  |  |  | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 2 | 2 | 7 | 5 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 537 |  | 630 | [6 empty] | 255 | 40.4762
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 227
[5 empty] | Р-1 | 87 | 85 | 83 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 538
|  |  |  | U | [10 empty] | 238 | 234 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 96 | 108 | 112
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 539 |  | 630 | [8 empty] | 630 | [6 empty] | 270 | 42.8571
|  |  |  | U | [10 empty] | 234 | 233 | 233
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13 | 107 | 85 | 78
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 540 |  | 630 | [6 empty] | 166 | 26.3492 | 630
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 231
[5 empty] | вв | 56 | 50 | 60 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 541
|  |  |  | U |  | 240 | 242 | 242
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 542 |  | 400 | [6 empty] | 63 | 15.75 | 400
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 233
[5 empty] | Р-1 | 23 | 24 | 16 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 543 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 272 | 108.8
|  |  |  | U | [10 empty] | 222 | 224 | 225
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 96 | 90 | 86
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 544 |  | 400 | [6 empty] | 261 | 65.25
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 225
[5 empty] | вв | 86 | 88 | 87 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 545 | [10 empty] | 100 | [6 empty] | 217 | 217
|  |  |  | U | [10 empty] | 220 | 225 | 220
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 75 | 63 | 79
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 546 | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 3 | 1.2
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 0 | 0 | 3 | 3
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 547 |  | 250 | [6 empty] | 212 | 84.8
|  |  |  | U |  | 227 | 223 | 228
[5 empty] | вв | 67 | 83 | 62 | [5 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 548 | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 78 | 7.8
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 229 | 230
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | вв | 19 | 20 | 39
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 549 |  | 250 | [6 empty] | 17 | 6.8
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 0 | 15 | 2 | 12 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 550
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 231
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## ТП-551-600
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 551 |  | 1000 | [6 empty] | 143 | 14.3 | 1000
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 230 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 4 | 4 | 3 | 0 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 3 | 10 | 3 | 4 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 14 | 23 | 12 | 16 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 34 | 14 | 19 | 17 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 552 |  | 1000 | [6 empty] | 191 | 19.1 | 1000
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228 | [6 empty] | 228 | 230 | 229
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | 4 | 4 | 14 | 8 |  |  |  |  | Р-16
[5 empty] | Р-5 | 43 | 24 | 14 | 25 |  |  |  |  | Р-17
[5 empty] | Р-6 | 8 | 6 | 24 | 10 |  |  |  |  | Р-18
[5 empty] | Р-7 | 18 | 20 | 12 | 3 |  |  |  |  | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 553
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 554
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 555
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 556
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 557
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 558
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 559
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 560 |  | 160 | [6 empty] | 6.2 | 3.875
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 224
[5 empty] | ав1 | 5.1 | 1.1 | 0 | 4.5 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## Наумовка
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | РП-1 |  | 315 | [8 empty] | 315
U
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 1 |  | 400 | [6 empty] | 3.425 | 0.85625 | 400
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 229
[5 empty] | Р-1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | 2 | 3 | 8 | 3 |  |  |  |  | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 2 |  | 160 | [8 empty] | 160
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | [8 empty] | Р-13
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | Р-14
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | Р-15
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | Р-16
[5 empty] | Р-5 | [8 empty] | Р-17
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | Р-18
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | Р-19
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | Р-20
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | Р-21
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | Р-22
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | Р-23
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | Р-24

## Толбазы
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | ТП-1 |  | 180 | [6 empty] | 52.5145 | 29.1747
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 221
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 37 | 36 | 26
[5 empty] | Фидер 3 | 25 | 52 | 58
[5 empty] | Фидер 4 | 1 | 2 | 0.5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 2 |  | 320 | [6 empty] | 126.318 | 39.4744
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 236
[5 empty] | Фидер 1 |  | 16 | 1
[5 empty] | Фидер 2 | 46 | 79 | 45
Фидер 3
[5 empty] | Фидер 4 | 39 | 41 | 60
[5 empty] | Фидер 5 | 1 | 2 | 1
[5 empty] | Фидер 6 | 55 | 49 | 66
Фидер 7
[5 empty] | Фидер 8 | 6 | 19 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 3 |  | 400 | [6 empty] | 15.0124 | 3.7531 | 400 | [6 empty] | 6.234 | 1.5585
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 230 | [6 empty] | 230 | 232 | 230
[5 empty] | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 16
[5 empty] | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 15
[5 empty] | Фидер 7 | 11 | 14 | 8 | [5 empty] | Фидер 14
[5 empty] | Фидер 8 | 20 | 8 | 4 | [5 empty] | Фидер 13
[5 empty] | Фидер 9 |  |  | 0.08 | [5 empty] | Фидер 1 | 2 | 5 | 4
[5 empty] | Фидер 10 | [8 empty] | Фидер 2
[5 empty] | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 3 | 4 | 7 | 5
[5 empty] | Фидер 12 | [8 empty] | Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 4 |  | 400 | [6 empty] | 70.719 | 17.6797
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 230
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 32 | 31 | 40
[5 empty] | Фидер 3 | 36 | 20 | 21
[5 empty] | Фидер 4 | 43 | 73 | 14
Фидер 5
Фидер 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 5 |  | 180 | [6 empty] | 47.35 | 26.3056
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 220
[5 empty] | Фидер 1 | 42 | 50 | 49
Фидер 2
[5 empty] | Фидер 3 | 10 | 25 | 36
Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 6 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | [6 empty] | 19.406 | 7.7624
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 232 | 230
[5 empty] | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 1
[5 empty] | Фидер 10 | [8 empty] | Фидер 2
[5 empty] | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 3
[5 empty] | Фидер 12 | [8 empty] | Фидер 4
[5 empty] | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 5
[5 empty] | Фидер 14 | [8 empty] | Фидер 6
[5 empty] | Фидер 15 | [8 empty] | Фидер 7
[5 empty] | Фидер 16 | [8 empty] | Фидер 8 | 27 | 43 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 7 |  | 180 | [6 empty] | 7.132 | 3.9622
|  |  |  | U |  | 241 | 238 | 237
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 2 | 9 | 16
Фидер 3
[5 empty] | Фидер 4 | 1 | 1 | 1
Фидер 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 8 |  | 400 | [6 empty] | 108.572 | 27.143
|  |  |  | U |  | 235 | 227 | 232
Фидер 1
Фидер 2
Фидер 3
[5 empty] | Фидер 4 | 24 | 12 | 14
[5 empty] | Фидер 5 | 1 | 5 | 1
[5 empty] | Фидер 6 | 45 | 50 | 84
[5 empty] | Фидер 7 | 60 | 61 | 66
[5 empty] | Фидер 8 | 8 | 2 | 36
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 9 |  | 250 | [6 empty] | 176.4827 | 70.5931 | 250 | [6 empty] | 77.7919 | 31.1167
|  |  |  | U |  | 233 | 224 | 223 | [6 empty] | 230 | 224 | 236
[5 empty] | Фидер 9 | 120 | 136 | 75 | [5 empty] | Фидер 1 |  | 3
[5 empty] | Фидер 10 | 6 | 9 | 5 | [5 empty] | Фидер 2 | 45 | 60 | 49
[5 empty] | Фидер 11 | 3 | 0.07 | 18 | [5 empty] | Фидер 3
[5 empty] | Фидер 12 | 5 | 8 | 19 | [5 empty] | Фидер 4
[5 empty] | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 5
[5 empty] | Фидер 14 | 55 | 43 | 66 | [5 empty] | Фидер 6 | 21 | 3 | 9
[5 empty] | Фидер 15 | 25 | 14 | 27 | [5 empty] | Фидер 7 | 37 | 68 | 44
[5 empty] | Фидер 16 | [8 empty] | Фидер 8 | 0.03 | 0.01 | 0.02
Фидер 17
[5 empty] | Фидер 18 | 4 | 32 | 1
[5 empty] | Фидер 19 | 29 | 38 | 41
Фидер 20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 10 |  | 400 | [6 empty] | 29.121 | 7.2802 | 400 | [6 empty] | 22.588 | 5.647
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 235 | [6 empty] | 235 | 236 | 235
[5 empty] | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 1
[5 empty] | Фидер 10 | 39 | 35 | 35 | [5 empty] | Фидер 2
[5 empty] | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 3
[5 empty] | Фидер 12 | 15 | [7 empty] | Фидер 4
[14 empty] | Фидер 5 | 23 | 28 | 43
Фидер 6
Фидер 7
[14 empty] | Фидер 8 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 11 |  | 160 | [6 empty] | 21.722 | 13.5762
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 220
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 33 | 11 | 16
Фидер 3
[5 empty] | Фидер 4 | 5 | 21 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 12 |  | 250 | [6 empty] | 61.2 | 24.48 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 219 | 220 | 224
[5 empty] | Фидер 1 | 17 | 8 | 14
[5 empty] | Фидер 2 | 24 | 30 | 26
[5 empty] | Фидер 3 | 26 | 20 | 20
[5 empty] | Фидер 4 | 9 | 36 | 18
Фидер 5
[5 empty] | Фидер 6 | 16 | 3 | 10
Фидер 7
Фидер 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 13 |  | 250 | [6 empty] | 66.32 | 26.528 | 250 | [6 empty] | 2.696 | 1.0784
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 240 | [6 empty] | 223 | 224 | 227
[5 empty] | Фидер 1 | 45 | 90 | 17 |  |  |  |  | Фидер 5
[5 empty] | Фидер 2 | [7 empty] | Фидер 6
[5 empty] | Фидер 3 | [7 empty] | Фидер 7
[5 empty] | Фидер 4 | 55 | 40 | 37 |  |  |  |  | Фидер 8 |  | 4 | 4 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 14 |  | 250 | [6 empty] | 30.363 | 12.1452
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 234
[5 empty] | Фидер 1 | 7 | 6 | 13
Фидер 2
Фидер 3
Фидер 4
[5 empty] | Фидер 5 | 5 | 4 | 6
[5 empty] | Фидер 6 | 32 | 22 | 19
[5 empty] | Фидер 7 | 19
Фидер 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 15 |  | 160 | [6 empty] | 28.945 | 18.0906 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 222 | 227 | 230
[5 empty] | Фидер 1 | 39 | 61 | 28
Фидер 2
Фидер 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 16 |  | 400 | [6 empty] | 30.029 | 7.5072 | 400 | [6 empty] | 28.745 | 7.1863
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 232 | [6 empty] | 223 | 227 | 224
[5 empty] | Фидер 1 |  | 1 | [6 empty] | Фидер 8 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | Фидер 2 | 20 | 21 | 15 | [5 empty] | Фидер 9
[5 empty] | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 10 | 9 | 23 | 5
[5 empty] | Фидер 4 | 13 | 37 | 23 | [5 empty] | Фидер 11
[5 empty] | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 12 | 30 | 12 | 30
[5 empty] | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 13 |  |  | 3
[5 empty] | Фидер 7 | 1 | [7 empty] | Фидер 14
Фидер 15
[14 empty] | Фидер 16 | 4 | 2 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 17 |  | 400 | [6 empty] | 30.505 | 7.6262 | 400 | [6 empty] | 44.369 | 11.0922
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 232 | [6 empty] | 235 | 240 | 236
[5 empty] | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 5
[5 empty] | Фидер 2 | 40 | 39 | 53 | [5 empty] | Фидер 6 | 30 | 50 | 50
[5 empty] | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 7 | 21 | 22 | 14
[5 empty] | Фидер 4 | [8 empty] | Фидер 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 18 |  | 250 | [6 empty] | 11.743 | 4.6972 | 250 | [6 empty] | 52.218 | 20.8872
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230 | [6 empty] | 226 | 228 | 230
[5 empty] | Фидер 5 | 24 | 13 | 14 | [5 empty] | Фидер 1 | 21 | 29 | 25
[5 empty] | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 2 | 27 | 23 | 11
[5 empty] | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 3 | 18 | 15 | 9
[5 empty] | Фидер 8 | [8 empty] | Фидер 4 | 6 | 15 | 30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 19 |  | 250 | [6 empty] | 51.284 | 20.5136
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 222
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 4 | 2 | 2
Фидер 3
Фидер 4
Фидер 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 20 |  | 400 | [6 empty] | 119.144 | 29.786
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 236
[5 empty] | Фидер 1 | 28 | 44 | 38
[5 empty] | Фидер 2 | 15 | 25 | 22
[5 empty] | Фидер 3 | 15 | 25 | 21
[5 empty] | Фидер 4 | 24 | 12 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 21 |  | 400 | [6 empty] | 91.978 | 22.9945 | 400 | [6 empty] | 109.5202 | 27.38
|  |  |  | U |  | 228 | 235 | 228 | [6 empty] | 228 | 235 | 227
[5 empty] | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 5
[5 empty] | Фидер 2 | 47 | 52 | 35 | [5 empty] | Фидер 6 | 45 | 53 | 69
[5 empty] | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 7 | 21 | 11 | 20
[5 empty] | Фидер 4 | 28 | 6 | 11 | [5 empty] | Фидер 8 | 0.02 | 0 | 0.01
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 22 |  | 630 | [6 empty] | 51.751 | 8.2144 | 630 | [6 empty] | 68.43 | 10.8619
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 227 | [6 empty] | 227 | 230 | 229
[5 empty] | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 2
[5 empty] | Фидер 3 | 1 |  | 1 | [5 empty] | Фидер 4
[5 empty] | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 6
[5 empty] | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 8 | 24 | 13 | 3
[5 empty] | Фидер 9 | [8 empty] | Фидер 10
[5 empty] | Фидер 11 | [8 empty] | Фидер 12 | 7 | 17 | 14
[5 empty] | Фидер 13 | [8 empty] | Фидер 14
[5 empty] | Фидер 15 | [8 empty] | Фидер 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 23 |  | 250 | [6 empty] | 35.32 | 14.128 | 250
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 235
[5 empty] | Фидер 1 | 9 | 20 | 13
[5 empty] | Фидер 2 | 16 | 16 | 13
[5 empty] | Фидер 3 | 31 | 24 | 10
Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 24 |  | 400 | [6 empty] | 26.618 | 6.6545 | 400 | [6 empty] | 88.697 | 22.1743
|  |  |  | U |  | 238 | 234 | 234 | [6 empty] | 240 | 233 | 236
[5 empty] | Фидер 1 | [8 empty] | Фидер 9
[5 empty] | Фидер 2 | 44 | 38 | 31 | [5 empty] | Фидер 10 | 50 | 75 | 43
[5 empty] | Фидер 3 | [8 empty] | Фидер 11
[5 empty] | Фидер 4 | [8 empty] | Фидер 12
[5 empty] | Фидер 5 | [8 empty] | Фидер 13 | 18 | 54 | 30
[5 empty] | Фидер 6 | [8 empty] | Фидер 14
[5 empty] | Фидер 7 | [8 empty] | Фидер 15
[5 empty] | Фидер 8 | [8 empty] | Фидер 16 | 43 | 32 | 31
Фидер 17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 27 |  | 160 | [6 empty] | 19.598 | 12.2487
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 232
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 22 | 13 | 18
[5 empty] | Фидер 3 | 16 | 10 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 28 |  | 160 | [6 empty] | 62.062 | 38.7888
|  |  |  | U |  | 237 | 239 | 235
[5 empty] | Фидер 1 | 38 | 25 | 47
[5 empty] | Фидер 2 | 30 | 23 | 27
[5 empty] | Фидер 3 | 22 | 30 | 20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 29 |  | 250 | [6 empty] | 16.396 | 6.5584 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 230
[5 empty] | Фидер 1 | 8 | 7 | 4
Фидер 2
[5 empty] | Фидер 3 | 3 | 8 | 7
[5 empty] | Фидер 4 | 13 | 18 | 3
Фидер 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 30 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 238 | 238 | 238
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 31 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 226
Фидер 1
Фидер 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 32 |  | 250 | [6 empty] | 1.173 | 0.4692 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 233
[5 empty] | Фидер 1 | 3 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 33 |  | 630 | [6 empty] | 87.351 | 13.8652
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 233
[5 empty] | Фидер 1 | 96 | 103 | 107
[5 empty] | Фидер 2 | 23 | 23 | 25
Фидер 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 34 |  | 630 | [6 empty] | 11.965 | 1.8992
|  |  |  | U |  | 229 | 231 | 232
[5 empty] | Фидер 1 | 28 | 15 | 9
Фидер 2
Фидер 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 35 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
U
Фидер 1
Фидер 2
Фидер 3
Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 36 |  | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230
Фидер 1
Фидер 2
Фидер 3
Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 37 |  | 160 | [6 empty] | 1.405 | 0.87813
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 234
Фидер 1
Фидер 2
[5 empty] | Фидер 3 | 1 | 4 | 1
Фидер 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 38 |  | 250 | [6 empty] | 21.828 | 8.7312 | 250 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 233 | [6 empty] | 232 | 232 | 233
[5 empty] | Фидер 1 | 36 | 38 | 20
Фидер 2
Фидер 3
Фидер 4
Фидер 5
Фидер 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 39 |  | 100 | [6 empty] | 27.1484 | 27.1484 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 237 | 237 | 237
[5 empty] | Фидер 1 | 6 | 2 | 0.05
[5 empty] | Фидер 2 | 5.5 | 3 | 2
[5 empty] | Фидер 3 | 3 | 1 | 3
[5 empty] | Фидер 4 | 28 | 17 | 44
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка% | Ф.И.О.лица производившего замер
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | 40 |  | 400 | [6 empty] | 7.5931 | 1.8983
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 231
Фидер 1
[5 empty] | Фидер 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Фидер 3
[5 empty] | Фидер 4 | 3 | 10 | 4
Фидер 5
[5 empty] | Фидер 6 | 1.7 | 12 | 2

## Салават
Приложение № 1
Дневные замеры трансформаторных подстанций на балансе ООО "АСТ"
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [8 empty] | Тр-тор № 2 | [7 empty] | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 07.2021г. |  |  |  | S кВА | Загрузка % | S кВА | № тр-ра | полож. перекл.анцапфа | Нагрузка (А) 07.2021г. |  |  |  | S кВА
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
1 | ТП- 1 К | МК-1 | 630 | 1146 |  | 46 | 60 | 62 | 22 | 34.579 | 5.4887 | 560 | 0 |  | 108 | 115 | 105 | 26 | 70.325 | 12.558
|  |  |  | U | 3 | 229 | 229 | 229 | 403 |  |  |  | U | 3 | 230 | 223 | 228 | 399
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-11
|  |  |  | Р-2 |  | 32 | 32 | 15 | 18 |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | 35 | 36 | 40 | 18
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Р-14
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 |  | 28 | 15 | 12 | 18
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | 7 | 8 | 1 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 |  | 25 | 50 | 53 | 29
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 26 | 25 | 8 |  |  |  | Р-18
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП- 1 Л | МК-1 | 630 | 6240043 |  | 50 | 45 | 43 | 8 | 27.467 | 4.3598 | 630 | 49608 |  | 119 | 98 | 84 | 30 | 68.481 | 10.87
|  |  |  | U | 3 | 218 | 217 | 219 | 380 |  |  |  | U | 3 | 227 | 226 | 230 | 399
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 5 | 3 | 4 |  |  |  | Р-7 |  | отк.
|  |  |  | АВ-1 |  | 24 | 23 | 21 | 2 |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 |  | 15 | 12 | 15 | 0 |  |  |  | Р-9 |  | 45 | 55 | 20 | 6
[13 empty] | Р-10 |  | 55 | 27 | 52 | 15
[13 empty] | Р-11 |  | отк.
[13 empty] | Р-12 |  | отк.
[13 empty] | АВ-3 |  | 4 | 2 | 1 | 2
[13 empty] | АВ-4 |  | 15 | 14 | 11 | 1
[13 empty] | Р-14-16 |  | отк.
3 | ТП-1 М | МК-1 | 630 | 1083-1 |  | 87 | 156 | 126 | 42 | 107.199 | 17.0157 | 630 | 1083-2 |  | 77 | 99 | 91 | 41 | 70.62 | 11.2095
|  |  |  | U | 3 | 225 | 224 | 222 | 390 |  |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 227 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 29 | 20 | 23 | 7 |  |  |  | Р-13 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 21 | 22 | 16 | 10 |  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 69 | 51 | 52 | 10 |  |  |  | Р-15 |  | 22 | 34 | 10 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [6 empty] | Р-16 |  | 29 | 38 | 35 | 9
|  |  |  | Р-5 |  | 8 | 14 | 16 | 8 |  |  |  | Р-17 |  | 12 | 14 | 22 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 15 | 17 | 16 | 6 |  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 2 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-19 |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Р-8,9 |  | отк. | [6 empty] | Р-20 |  | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Р-10 |  | 12 | 19 | 13 | 6 |  |  |  | Р-21 |  | отк.
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-22 |  | 27 | 28 | 29 | 17
|  |  |  | Р-12 |  | 21 | 25 | 35 | 10 |  |  |  | Р-23 |  | 2 | 2 | 2 | 1
[13 empty] | Р-24 |  | отк.
4 | ТП- 1 Н | встр в РТП-10 | 630 | 16470 |  | 36 | 37 | 98 | 8 | 26.85 | 4.2619 | 630 | 16312 |  | 110 | 115 | 116 | 17 | 78.199 | 12.4125
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 221 | 389 |  |  |  | U | 3 | 230 | 229 | 229 | 402
|  |  |  | P-1 |  | отк | [6 empty] | Р-11 |  | 110 | 115 | 116 | 17
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | P-3 |  | отк | [6 empty] | Р-13 |  | отк.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 36 | 37 | 48 | 8 |  |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк | [6 empty] | Р-16 |  | отк.
[13 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-18 |  | нет
[13 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-20 |  | отк.
[13 empty] | Р-21 |  | отк.
[13 empty] | Р-22 |  | отк.
[13 empty] | Р-23 |  | нет
5 | ТП- Ю-1 | пос. Юпитер | 250 | 701 |  | 36 | 40 | 39 | 0 | 11.442 | 4.5768
|  |  |  | U | 3 | 229 | 230 | 227 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 14 | 16 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 7 | 0 | 2
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ |  | 0 | 3 | 0 | 3
6 | ТП- Ю-2 | пос. Юпитер | 250 | 914233 |  | 18 | 21 | 30 | 16 | 14.269 | 5.7076
|  |  |  | U | 3 | 225 | 231 | 223 | 394
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 7 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 2 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 10 | 4 | 11 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 11 | 9 | 2 | 9
7 | ТП- Ж-1 | пос. Желанный | 400 |  |  | 18 | 0 | 24 | 16 | 9.342 | 2.3355 | 400 | 226 |  | 64 | 46 | 32 | 10 | 30.548 | 7.637
|  |  |  | U | 3 | 223 | 223 | 222 | 390 |  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 229 | 397
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | 5 | 14 | 20 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 0 | 15 | 9 |  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 2 | 0 | 6 | 5 |  |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-22 |  | 58 | 32 | 6 | 29
[13 empty] | Р-24 |  | 1 | 0 | 0 | 1
8 | ТП- Ж-2 | пос.Желанный | 630 | 542854 |  | 19 | 42 | 33 | 11 | 28.025 | 4.4484 | 630 | 542853 |  | 20 | 22 | 25 | 8 | 9.113 | 1.4465
|  |  |  | U | 3 | 229 | 227 | 228 | 396 |  |  |  | U | 3 | 229 | 227 | 228 | 396
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [6 empty] | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [6 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [6 empty] | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 12 | 9 | 6 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [6 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 3 | 7 | 0 | 8 |  |  |  | Р-17 |  | 2 | 9 | 6 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | Р-18 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 20 | 34 | 19 | 9 |  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-20 |  | 4 | 4 | 1 | 2
[13 empty] | Р-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-22 |  | 3 | 7 | 0 | 4
[13 empty] | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-24 |  | нет
[13 empty] | Р-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП- Ж-3 | пос.Желанный | 250 | 178024 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.222 | 0.8888
|  |  |  | U | 3 | 223 | 222 | 222 | 387
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | ТП- Ж-4 | пос. Желанный | 400 | 0 |  | 50 | 44 | 38 | 8 | 28.696 | 7.174
|  |  |  | U | 3 | 225 | 227 | 226 | 398
|  |  |  | Р-2 |  | 18 | 27 | 22 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 10 | 4 | 7 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 2 | 8 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | 11 | 8 | 2 | 2
11 | ТП- Ж-5 | пос.Желанный | 250 | 29756 |  | 72 | 82 | 84 | 8 | 55.479 | 22.1916
|  |  |  | U | 3 | 226 | 225 | 223 | 396
|  |  |  | Р-2 |  | 67 | 85 | 71 | 21
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 1 | 0 | 3
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 5 | 13 | 8
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
12 | ТП- Ж-6 | пос.Желанный | 250 | 1786864 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.596 | 0.6384
|  |  |  | U | 3 | 228 | 228 | 228
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 1 | 2 | 3
13 | ТП- Ж-7 | СНТ- 65 | 160 | 1531 |  | 32 | 52 | 30 | 16 | 25.526 | 15.9537
|  |  |  | U | 2 | 212 | 204 | 222 | 378
|  |  |  | Р-2 |  | 18 | 34 | 14 | 20
|  |  |  | Р-3 |  | 13 | 23 | 19 | 17
14 | ТП- 6 Л | 6 мик-он | 630 | 1927471 |  | 15 | 29 | 12 | 16 | 12.966 | 2.0581 | 630 | 1926891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 233 | 231 | 231 | 407 |  |  |  | U | 3 | 233 | 233 | 233 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 10 | 25 | 9 | 15 |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП- 6 М | 6 мик-он | 630 | 1888653 |  | 58 | 79 | 75 | 24 | 49.396 | 7.8406 | 630 | 1889898 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.865 | 0.29603
|  |  |  | U | 3 | 233 | 233 | 233 | 409 |  |  |  | U |  | 233 | 233 | 234 | 410
|  |  |  | Р-1 |  | 58 | 79 | 75 | 24 | [5 empty] | 4 | 3 | 1 | 3
16 | ТП- 4 К | МК-4 | 630 | 506834 |  | 167 | 95 | 147 | 32 | 107.595 | 17.0786 | 630 | 710726 |  | 11 | 11 | 7 | 5 | 7.612 | 1.2083
|  |  |  | U | 3 | 229 | 230 | 231 | 406 |  |  |  | U | 3 | 231 | 231 | 230 | 408
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-9 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 14 | 9 | 13 | 10 |  |  |  | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 37 | 13 | 9 | 23 |  |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 42 | 45 | 35 | 9 |  |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 19 | 13 | 27 | 8 |  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 50 | 43 | 49 | 8 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 19 | 27 | 17 | 8 |  |  |  | Р-16 |  | 10 | 11 | 11 | 4
17 | ТП- 4 Л | МК-4 | 630 | 18042 |  | 170 | 141 | 141 | 32 | 101.518 | 16.114 | 630 | 18044 |  | откл |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 228 | 227 | 229 | 400 |  |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 73 | 48 | 98 | 31 |  |  |  | Р-7 |  | 41 | 24 | 22 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 50 | 49 | 50 | 7 |  |  |  | Р-8 |  | 20 | 10 | 16 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 30 | 20 | 27 | 5 |  |  |  | Р-10 |  | откл
18 | ТП- 4 М | МК-4 | 630 | 1934 |  | откл |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 57773 |  | 147 | 153 | 161 | 25 | 55.936 | 8.8787
|  |  |  | U | 3 | [7 empty] | U | 3 | 228 | 227 | 227 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | нет | [6 empty] | Р-9 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-10 |  | 13 | 4 | 4 | 8
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-11 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 11 | 1 | 3 | 10
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-13 |  | 7 | 11 | 26 | 17
|  |  |  | Р-6 |  | 36 | 47 | 36 | 10 |  |  |  | Р-14 |  | 22 | 32 | 13 | 13
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 23 | 24 | 36 | 15 |  |  |  | Р-16 |  | 41 | 36 | 22 | 5
19 | ТП- 4 П | МК-4 | 630 | 1820862 |  | 19 | 40 | 51 | 15 | 33.751 | 5.3573 | 630 | 1820862 |  | 48 | 29 | 28 | 13 | 34.481 | 5.4732
|  |  |  | U | 3 | 231 | 232 | 231 | 404 |  |  |  | U | 3 | 231 | 232 | 231 | 404
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-11 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | нет | [6 empty] | Р-12 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Р-13 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 52 | 25 | 69 | 32 |  |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-15 |  | 21 | 40 | 14 | 17
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [6 empty] | Р-16 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет | [6 empty] | Р-17 |  | 33 | 19 | 17 | 12
|  |  |  | Р-8 |  | нет | [6 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | нет | [6 empty] | Р-19 |  | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | Р-10 |  | нет
20 | ТП- 4 Н | МК-4 | 630 | 21206 |  | 63 | 50 | 48 | 16 | 7.991 | 1.2684 | 630 | 15465 |  | откл |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 229 | 229 | 227 | 402 |  |  |  | U | 3
|  |  |  | Р-2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Р-11 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 6 | 1 | 7 |  |  |  | Р-12 |  | 11 | 12 | 22 | 12
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | Р-13 |  | 4 | 10 | 4 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 3 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | Р-15 |  | 14 | 12 | 3 | 11
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-17 |  | 4 | 0 | 1 | 5
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 1 | 2 | 9 |  |  |  | Р-18 |  | 7 | 2 | 4 | 3
21 | ТП- 7 К | МК-7 | 400 | 1780 |  | 19 | 26 | 26 |  | 16.172 | 4.043
|  |  |  | U | 3 | 230 | 230 | 233 | 407
|  |  |  | АВ-1 |  | 15 | 17 | 19 | 8
|  |  |  | АВ-2 |  | 3 | 6 | 4 | 2
|  |  |  | АВ-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-4 |  | 5 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | АВ-5 |  | нет
|  |  |  | АВ-6 |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | АВ-7 |  | нет
22 | ТП- 7 Л | МК-7 | 400 | 6079 |  | 44 | 15 | 27 | 21 | 11.991 | 2.9977
|  |  |  | U | 3 | 230 | 238 | 229 | 407
|  |  |  | АВ-1 |  | 2 | 0 | 20 | 18
|  |  |  | АВ-2 |  | 1 | 2 | 8 | 5
|  |  |  | АВ-3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-4 |  | нет
|  |  |  | АВ-5 |  | 0 | 0 | 4 | 2
|  |  |  | АВ-6 |  | 8 | 6 | 1 | 7
23 | ТП- 56 | ДК Строитель | 100 |  |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.925 | 0.925 | 100 | 35590 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 230 | 231 | 232 | 407 |  |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 221 | 388
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 3 | 1 | 0
24 | ТП- 56 А | кв 56 | 400 | 4478 |  | 69 | 57 | 35 | 18 | 32.679 | 8.1698 | 400 | 4961 |  | 54 | 35 | 54 | 14 | 31.784 | 7.946
|  |  |  | U | 3 | 225 | 226 | 225 | 397 |  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 410
|  |  |  | P-1 |  | отк. | [6 empty] | Р-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Р-11 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [6 empty] | Р-13 |  | 36 | 40 | 49 | 9
|  |  |  | P-7 |  | 55 | 41 | 21 | 21 |  |  |  | Р-16 |  | 10 | 2 | 0 | 5
|  |  |  | P-8 |  | 6 | 12 | 9 | 2 |  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП- 56 Б | кв 56 | 250 | 1391 |  | 70 | 90 | 57 | 13 | 49.786 | 19.9144 | 400 | 56776 | откл-н |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 228 | 226 | 228 | 397 |  |  |  | U
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 15 | 6 | 1 |  |  |  | P-10 |  | нет
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 | [8 empty] | P-16 |  | 6 | 0 | 7 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 6 | 9 | 4 | 1 |  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | нет | [6 empty] | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 54 | 48 | 65 | 14
|  |  |  | P-8 |  | нет
26 | ТП- 56 В | кв 56 | 250 | 30 |  | 108 | 100 | 115 | 24 | 71.586 | 28.6344 | 250 | 736509 |  | 71 | 85 | 56 | 20 | 49.949 | 19.9796
|  |  |  | U | 3 | 231 | 232 | 232 | 406 |  |  |  | U | 3 | 223 | 218 | 222 | 388
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-13 |  | 34 | 20 | 12 | 19
|  |  |  | P-2 |  | 31 | 32 | 37 | 9 |  |  |  | P-18 |  | 59 | 59 | 42 | 5
|  |  |  | P-4 |  | 21 | 28 | 21 | 3
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 50 | 36 | 53 | 17
27 | ТП- 56 Г | кв 56 | 400 | 5810 |  | 176 | 185 | 187 | 31 | 101.697 | 25.4243 | 400 | 852-В-769 |  | 63 | 67 | 95 | 23 | 51.232 | 12.808
|  |  |  | U | 3 | 221 | 221 | 223 | 387 |  |  |  | U | 3 | 233 | 234 | 230 | 409
|  |  |  | P-1 |  | 23 | 19 | 3 | 3 |  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 31 | 28 | 28 | 10 |  |  |  | P-13 |  | 23 | 33 | 52 | 11
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 4 | 7 | 2 |  |  |  | P-15 |  | 0 | 1 | 4 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 56 | 41 | 24 | 16 |  |  |  | P-16 |  | 22 | 21 | 47 | 23
|  |  |  | P-6 |  | 29 | 39 | 47 | 13 |  |  |  | P-17 |  | 5 | 8 | 5 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 35 | 25 | 20 | 4
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП- 56 Е | кв 56 | 250 | 14151 |  | 145 | 104 | 127 | 32 | 82.666 | 33.0664
|  |  |  | U | 3 | 228 | 235 | 235 | 407
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 54 | 43 | 45 | 14
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 70 | 39 | 45 | 20
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 18 | 19 | 23 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | откл.
29 | ТП- 56 Ж | кв 56 | 630 | 62443 |  | 74 | 71 | 70 | 36 | 51.893 | 8.237 | 630 | 17109 |  | 154 | 153 | 199 | 33 | 117.454 | 18.6435
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 232 | 410 |  |  |  | U | 3 | 233 | 234 | 231 | 410
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-12 |  | 43 | 53 | 77 | 26
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-15 |  | 14 | 12 | 19 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-16 |  | 48 | 68 | 72 | 18
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-18 |  | 47 | 32 | 20 | 31
|  |  |  | P-7 |  | 39 | 46 | 55 | 22
|  |  |  | P-8 |  | 33 | 29 | 22 | 12
30 | ТП- 56 З | кв 56 | 400 | 17684 |  | 160 | 125 | 154 | 49 | 94.925 | 23.7312
|  |  |  | U | 3 | 230 | 235 | 230 | 405
|  |  |  | P-1 |  | 29 | 16 | 26 | 10
|  |  |  | P-2 |  | 16 | 28 | 18 | 8
|  |  |  | P-4 |  | 49 | 45 | 51 | 10
|  |  |  | P-6 |  | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | P-7 |  | 5 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 4 | 9 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 42 | 32 | 31 | 12
31 | ТП- 56 И | кв 56 | 400 | 43675 |  | 127 | 130 | 130 | 32 | 92.724 | 23.181
|  |  |  | U | 1 | 232 | 233 | 234 | 408
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 42 | 47 | 45 | 19
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 26 | 22 | 5
|  |  |  | P-4 |  | 53 | 61 | 60 | 16
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | дежурит
|  |  |  | Р-8 |  | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП- 56 К | кв 56 | 400 | 1373 |  | 105 | 114 | 104 | 26 | 72.496 | 18.124 | 400 | 70541 |  | 103 | 124 | 168 | 31 | 75.452 | 18.863
|  |  |  | U | 2 | 230 | 232 | 235 | 406 |  |  |  | U | 1 | 217 | 220 | 224 | 387
|  |  |  | P-2 |  | 26 | 32 | 37 | 13 |  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | нет | [6 empty] | P-12 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | отк. | [6 empty] | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [6 empty] | P-15 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | нет | [6 empty] | Р-16 |  | 82 | 83 | 60 | 26
|  |  |  | Р-7 |  | 63 | 81 | 65 | 19 |  |  |  | Р-17 |  | 30 | 66 | 22 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 8 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП- 56 Л | кв 56 | 180 | 1018 |  | 45 | 49 | 45 | 14 | 29.652 | 16.4733
|  |  |  | U | 1 | 219 | 218 | 222 | 386
|  |  |  | P-2 |  | 40 | 47 | 45 | 12
|  |  |  | P-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП- 56 М | кв 56 | 400 | 788529 |  | 13 | 16 | 24 | 6 | 11.345 | 2.8363 | 400 | 407412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 231 | 408 |  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 232 | 408
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-12 |  | откл.
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | откл.
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | откл.
|  |  |  | P-6 |  | откл. | [6 empty] | Р-15 |  | откл.
|  |  |  | P-7 |  | откл. | [6 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 11 | 15 | 23 | 1 |  |  |  | Р-18 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП- 56 Н | Дом быта | 630 | 308040 |  | 69 | 78 | 73 | 19 | 60.823 | 9.6544 | 630 | 189307 |  | 93 | 89 | 113 | 10 | 109.982 | 17.4575
|  |  |  | U | 3 | 235 | 236 | 234 | 404 |  |  |  | U | 3 | 237 | 236 | 235 | 405
|  |  |  | Р-6 |  | откл. | [6 empty] | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 65 | 59 | 94 | 5 |  |  |  | Р-3 |  | 78 | 81 | 73 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | откл.
|  |  |  | Р-9 |  | 14 | 5 | 6 | 1
|  |  |  | АВ-10 |  | 0 | 5 | 11 | 0
|  |  |  | АВ-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП- 56 П | Детская поликлинника | 160 | 165686 |  | 27 | 20 | 43 | 11 | 21.041 | 13.1506 | 400 |  |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.393 | 0.34825
|  |  |  | U | 3 | 231 | 232 | 231 | 409 |  |  |  | U | 5 | 232 | 232 | 233 | 410
|  |  |  | P-2 |  | отк. | [6 empty] | P-8 |  | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | P-3 |  | отк. | [6 empty] | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 7 | 9 | 10 | 2 |  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | отк.
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 32 | 10 | 18 | 13
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-13
37 | ТП- 94 А | МК-94-95 | 630 | 18042 |  | 193 | 187 | 268 | 11 | 133.308 | 21.16 | 630 | 18044 |  | 217 | 220 | 165 | 4 | 125.904 | 19.9848
|  |  |  | U | 3 | 218 | 218 | 215 | 401 |  |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 231 | 399
|  |  |  | P-1 |  | 26 | 36 | 35 | 2 |  |  |  | P-12 |  | 38 | 29 | 14 | 12
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-16 |  | 23 | 36 | 20 | 8
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-17 |  | 24 | 28 | 27 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-18 |  | 40 | 63 | 39 | 14
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-19 |  | 29 | 10 | 43 | 19
|  |  |  | P-7 |  | 31 | 33 | 39 | 21 |  |  |  | P-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 13 | 36 | 60 | 28 |  |  |  | P-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 108 | 78 | 120 | 27 |  |  |  | P-22 |  | 14 | 12 | 23 | 10
[13 empty] | P-23 |  | 14 | 13 | 6 | 10
38 | ТП- 94 Б | МК-94-95 | 400 | 3593 |  | 160 | 154 | 180 | 21 | 224.423 | 56.1058 | 630 | 9345 |  | 229 | 231 | 331 | 54 | 112.178 | 17.806
|  |  |  | U | 2 | 227 | 230 | 218 | 392 |  |  |  | U | 3 | 230 | 235 | 228 | 401
|  |  |  | P-11 |  | 50 | 96 | 79 | 17 |  |  |  | P-1 |  | 83 | 78 | 93 | 10
|  |  |  | P-12 |  | 42 | 37 | 38 | 5 |  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-4 |  | 39 | 57 | 32 | 12
|  |  |  | P-15 |  | 63 | 63 | 92 | 21 |  |  |  | P-5 |  | 31 | 17 | 36 | 10
|  |  |  | Р-16 |  |  | 14 | 12 | 0 |  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-17 |  | 56 | 58 | 88 | 23 |  |  |  | P-7 |  | нет
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 20 | 9
39 | ТП- 94 В | МК-94-95 | 630 | 83335 |  | 232 | 204 | 272 | 51 | 206.847 | 32.8329 | 630 | 54195 |  | 465 | 518 | 424 | 36 | 334.284 | 53.061
|  |  |  | U | 3 | 226 | 223 | 226 | 389 |  |  |  | U | 1 | 228 | 217 | 224 | 509
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 23 | 23 | 62 | 28 |  |  |  | P-3 |  | 103 | 127 | 105 | 20
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 111 | 116 | 119 | 20 |  |  |  | P-5 |  | 61 | 96 | 49 | 28
|  |  |  | P-15 |  | 68 | 56 | 86 | 25 |  |  |  | P-6 |  | 30 | 14 | 27 | 2
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-7 |  | 102 | 133 | 129 | 43
|  |  |  | Р-17 |  | 11 | 12 | 5 | 9 |  |  |  | P-8 |  | 129 | 86 | 84 | 34
40 | ТП- 94 Г | МК-94-95 | 400 | 598 |  | 130 | 203 | 136 | 44 | 135.866 | 33.9665 | 400 | 3991 |  | 176 | 97 | 107 | 65 | 143.835 | 35.9588
|  |  |  | U | 1 | 213 | 211 | 216 | 385 |  |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 223 | 396
|  |  |  | P-9 |  | 25 | 26 | 14 | 4 |  |  |  | P-1 |  | 18 | 34 | 28 | 9
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 48 | 77 | 55 | 16 |  |  |  | P-4 |  | 25 | 19 | 19 | 5
|  |  |  | Р-13,14 |  | отк. | [6 empty] | P-6 |  | 36 | 72 | 13 | 15
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 40 | 88 | 46 | 18 |  |  |  | P-8 |  | 79 | 23 | 56 | 38
41 | ТП- 94 Д | МК-94-95 | 250 |  |  | 82 | 116 | 100 | 23 | 121.324 | 48.5296 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 1 | 231 | 228 | 236 | 404 |  |  |  | U | 3 | 226 | 227 | 226 | 376
|  |  |  | P-1 |  | 16 | 22 | 21 | 2 |  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  |  | 0 | [5 empty] | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  |  | 0 | [5 empty] | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 34 | 38 | 43 | 9
|  |  |  | P-8 |  | 30 | 35 | 44 | 7
42 | ТП- 94 Е | МК-94-95 | 400 | 4736 |  | 254 | 165 | 183 | 50 | 199.273 | 49.8182 | 630 | 62811 |  | 133 | 123 | 180 | 39 | 136.43 | 21.6556
|  |  |  | U | 3 | 221 | 225 | 231 | 392 |  |  |  | U | 3 | 218 | 222 | 212 | 383
|  |  |  | P-1 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 115 | 65 | 99 | 34 |  |  |  | P-8 |  | 43 | 10 | 33 | 21
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-10 |  | 16 | 33 | 33 | 23
|  |  |  | P-7 |  | 50 | 41 | 35 | 10 |  |  |  | P-12 |  | 23 | 22 | 59 | 28
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | 38 | 44 | 69 | 24
|  |  |  | P-13 |  | 92 | 87 | 55 | 26
43 | ТП- 94 Ж | МК-94-95 | 630 | 195 |  | отк. |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 192 |  | 94 | 141 | 79 | 40 | 54.032 | 8.5765
|  |  |  | U | [8 empty] | U | 3 | 232 | 226 | 229 | 402
|  |  |  | P-11 |  | 12 | 34 | 21 | 11 |  |  |  | P-2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P-13 |  | 28 | 16 | 45 | 20 |  |  |  | P-4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P-16 |  | 43 | 75 | 35 | 12 |  |  |  | P-5 |  |  | 4 | 3 | 3
44 | ТП- 95 | ДК Алмаз | 630 |  |  | 130 | 128 | 140 | 38 | 140.097 | 22.2376 | 630 |  |  | 68 | 64 | 50 | 6 | 78.388 | 12.4425
|  |  |  | U | 3 | 224 | 223 | 224 | 391 |  |  |  | U | 3 | 217 | 217 | 218 | 382
|  |  |  | Р-3 |  | 16 | 14 | 13 | 2 |  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-8 |  | 14 | 13 | 16 | 5
|  |  |  | Р-11 |  | 32 | 36 | 24 | 10 |  |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | откл
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-17 |  | откл | [6 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 13 | 11 | 41 | 24 |  |  |  | Р-20 |  | 9 | 21 | 10 | 11
|  |  |  | Р-21 |  | 24 | 27 | 45 | 17 |  |  |  | Р-22 |  | откл
|  |  |  | Р-23 |  | откл | [6 empty] | Р-24 |  | откл
|  |  |  | Р-25 |  | 38 | 38 | 29 | 10 |  |  |  | Р-26 |  | 15 | 15 | 23 | 12
[13 empty] | Р-28 |  | откл
[13 empty] | Р-30 |  | откл
[13 empty] | Р-32 |  | откл
[13 empty] | Р-34 |  | 2 | 3 | 1 | 1
45 | ТП- 95 Б | МК-94-95 | 630 | 53139 |  | 67 | 71 | 76 | 15 | 97.876 | 15.5359 | 630 | 34592 |  | 207 | 129 | 150 | 25 | 168.726 | 26.7819
|  |  |  | U | 3 | 228 | 228 | 226 | 402 |  |  |  | U | 3 | 225 | 229 | 227 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-19 |  | 39 | 26 | 38 | 11
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-21 |  | 83 | 27 | 55 | 27
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-22 |  | 36 | 34 | 37 | 12
|  |  |  | Р-4 |  | 8 | 11 | 9 | 0 |  |  |  | Р-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | Р-24 |  | 33 | 17 | 30 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Р-25 |  | 21 | 27 | 14 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | Р-10 |  | 33 | 31 | 39 | 13
|  |  |  | Р-11 |  | 9 | 8 | 28 | 18
|  |  |  | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 5 | 5 | 2 | 21
|  |  |  | Р-14 |  | нет
|  |  |  | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-16 |  | нет
46 | ТП- 95 В | МК-94-95 | 400 | 58623 |  | 116 | 94 | 121 | 17 | 117.635 | 29.4088 | 400 | 56386 |  | 179 | 196 | 189 | 19 | 172.609 | 43.1523
|  |  |  | U | 3 | 217 | 222 | 217 | 382 |  |  |  | U | 3 | 219 | 220 | 216 | 380
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-10 |  | 3 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Р-11 |  | 68 | 103 | 76 | 22
|  |  |  | Р-4 |  | 66 | 42 | 52 | 19 |  |  |  | Р-12 |  | 20 | 21 | 36 | 12
|  |  |  | Р-5 |  | 4 | 0 | 3 | 4 |  |  |  | Р-13 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 46 | 47 | 59 | 12 |  |  |  | Р-14 |  | 64 | 58 | 79 | 21
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-15 |  | 32 | 8 | 9 | 22
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  | Р-16 |  | откл
47 | ТП- 95 Г | МК-94-95 | 630 | 60792 |  | 75 | 66 | 96 | 25 | 104.937 | 16.6567 | 630 | 6079261 |  | 117 | 140 | 140 | 21 | 133.423 | 21.1783
|  |  |  | U | 3 | 224 | 227 | 223 | 395 |  |  |  | U | 3 | 224 | 226 | 225 | 395
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-2 |  | 14 | 21 | 27 | 4
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-4 |  | 80 | 71 | 82 | 13
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-5 |  | 11 | 22 | 13 | 9
|  |  |  | P-14 |  | 40 | 33 | 44 | 10 |  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-15 |  | 42 | 34 | 53 | 10 |  |  |  | P-7 |  | 11 | 21 | 16 | 7
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-8 |  |  |  | 0 | 0
48 | ТП- 95 Д | МК-94-95 | 400 | 2306 |  | 168 | 161 | 143 | 19 | 149.511 | 37.3777 | 400 | 1425742 |  | 142 | 106 | 121 | 30 | 142.222 | 35.5555
|  |  |  | U | 3 | 217 | 222 | 224 | 385 |  |  |  | U | 3 | 226 | 227 | 229 | 403
|  |  |  | Р-12 |  | отк. | [6 empty] | Р-1,2,3 |  | отк.
|  |  |  | P-13 |  | 41 | 52 | 21 | 29 |  |  |  | P-4 |  | 31 | 31 | 27 | 4
|  |  |  | Р-14 |  | отк. | [6 empty] | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-7 |  | 38 | 19 | 25 | 11
|  |  |  | P-16 |  | 68 | 58 | 49 | 16 |  |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-17 |  | 62 | 55 | 76 | 27 |  |  |  | Р-9 |  | 93 | 75 | 87 | 22
|  |  |  | P-18 |  | 4 | 6 | 9 | 2
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 1 | 0 | 5
49 | ТП- 95 Е | МК-94-95 | 400 |  |  | 28 | 26 | 31 | 9 | 68.172 | 17.043 | 630 | 49490 |  | 124 | 99 | 92 | 33 | 111.783 | 17.7433
|  |  |  | U | 1 | 228 | 228 | 228 | 402 |  |  |  | U | 1 | 226 | 228 | 229 | 400
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 14 | 13 | 15 | 7 |  |  |  | Р-11 |  | 45 | 21 | 23 | 17
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-12 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-14 |  | 3 | 3 | 4 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 |  | 13 | 21 | 14 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [6 empty] | Р-16 |  | 48 | 21 | 16 | 19
|  |  |  | Р-8 |  | 15 | 13 | 14 | 3 |  |  |  | Р-17 |  | 11 | 22 | 17 | 9
50 | ТП- 95 Ж | МК-94-95 | 630 | 53805 |  | 87 | 75 | 66 | 24 | 112.392 | 17.84 | 630 | 3514 |  | 86 | 76 | 77 | 16 | 98.056 | 15.5644
|  |  |  | U | 1 | 223 | 223 | 223 | 392 |  |  |  | U | 1 | 218 | 219 | 217 | 384
|  |  |  | Р-1 |  | отк | [6 empty] | P-10 |  | 6 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | отк | [6 empty] | P-11 |  | 32 | 36 | 38 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | отк | [6 empty] | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 50 | 49 | 53 | 19 |  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 44 | 42 | 36 | 17 |  |  |  | P-15 |  | 50 | 50 | 56 | 21
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 |  | 1 | 0 | 0 | 0
51 | ТП- 2 Л | МК-2 | 630 | 52245 | 3 | 23 | 41 | 20 | 32 | 81.994 | 13.0149 | 630 | 52622 | 3 | 46 | 46 | 58 | 36 | 86.788 | 13.7759
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 228 | 401 |  |  |  | U |  | 229 | 230 | 228 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 19 | 16 | 8 |  |  |  | P-7 |  | 1 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 1 | 7 | 5 |  |  |  | P-8 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 8 | 12 | 22 | 8 |  |  |  | P-9 |  | 11 | 8 | 9 | 4
|  |  |  | P-5 |  | 8 | 12 | 15 | 11 |  |  |  | P-10 |  | 26 | 17 | 22 | 10
|  |  |  | P-6 |  | отк | [6 empty] | P-11 |  | 28 | 15 | 12 | 18
52 | ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 11 | 13 | 16 | 10 | 61.703 | 24.6812
|  |  |  | U | 3 | 233 | 230 | 233 | 404
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 6 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | 2 | 8 | 4 | 5
53 | ТП- 40 А | База продт | 180 | 22261 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 144.318 | 80.1767
|  |  |  | U |  | 218 | 217 | 217 | 383
[6 empty] | 12 | 3 | 8
54 | ТП- 40 Е |  | 160 | 1811ДГ730 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 163.076 | 101.9225
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 230 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 4 | 7 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | нет
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | нет
55 | ТП- 40 Ж |  | 180 | 13812 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.131 | 29.5172
|  |  |  | U | 3 | 231 | 231 | 230 | 406
|  |  |  | Р-1 |  | нет
|  |  |  | Р-2 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | нет
|  |  |  | Р-4 |  | нет
56 | ТП- 112 Б | ул.Чапаева | 100 | 3606 |  | 1 | 3 | 11 | 10 | 3.933 | 3.933
|  |  |  | U | 3 | 231 | 233 | 231 | 407
|  |  |  | P-1 |  | отк
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 3 | 4 | 7
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 9 | 2
57 | ТП- 116 | Автотехцентр "Орион" | 630 |  |  | 24 | 20 | 18 | 31 | 14.348 | 2.2775
|  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 230 | 404
|  |  |  | AB-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AB-2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | AB-8 |  | 24 | 18 | 18 | 16
58 | ТП- 116 А | Автотехцентр "Орион" | 630 | 1393884 |  | 33 | 41 | 25 | 15 | 22.993 | 3.6497
|  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 233 | 407
|  |  |  | АВ-8 |  | 33 | 41 | 25 | 9
59 | ТП- 117 А |  |  |  |  | 6 | 20 | 20 | 0 | 4.785
|  |  |  | U | 3 | 227 | 228 | 229 | 397
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 8 | 5 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 4 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 2 | 1 | 6
| ТП- 117 Д |  | 100 | 1028 |  | 8 | 9 | 3 | 8 | 4.664 | 4.664
|  |  |  | U | 3 | 232 | 234 | 234 | 407
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 8 | 4 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | отк
61 | ТП- 117 Ж | ул.Первомайская 62Б | 100 |  |  | 13 | 15 | 26 | 10 | 4.393 | 4.393
|  |  |  | U | 3 | 232 | 232 | 231 | 402
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 1 | 4 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 1 | 11 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ТП- 120 | СМУ-2 ВНЗМ | 320 | 28718 |  | 128 | 54 | 79 | 13 | 19.507 | 6.0959
|  |  |  | U | 3 | 227 | 229 | 226 | 399
|  |  |  | Р-1 |  | 13 | 3 | 8 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 19 | 0 | 14 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 4 | 8 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | отк
63 | ТП- 122 | полигон | 100 | 122190 |  | 6 | 12 | 13 | 0 | 7.272 | 7.272
|  |  |  | U | 3 | 221 | 218 | 223 | 385
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 5 | 12 | 3 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | отк
|  |  |  | P-5 |  | 1 | 3 | 9 | 8
64 | ТП- 122 А | полигон | 180 | 3271 |  | 3 | 8 | 2 | 2 | 51.252 | 28.4733 | 180 | 5121 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 49.278 | 27.3767
|  |  |  | U | 3 | 220 | 219 | 220 | 388 |  |  |  | U | 3 | 219 | 220 | 220 | 387
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Р-7 |  | 2 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | отк | [6 empty] | Р-8 |  | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Р-5 |  | 2 | 7 | 2 | 0 |  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ТП- 311 | Аллагуат | 250 | 67441 |  | 142 | 121 | 109 | 50 | 132.641 | 53.0564
|  |  |  | U | 3 | 227 | 226 | 225 | 396
|  |  |  | P-1 |  | 26 | 58 | 54 | 47
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 28 | 19 | 41 | 16
|  |  |  | P-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | 57 | 38 | 38 | 8
|  |  |  | P-7 |  | отк.
66 | ТП- 313 В |  | 400 | 56990 |  | 37 | 12 | 23 | 13 | 63.929 | 15.9823
|  |  |  | U | 3 | 218 | 220 | 219 | 382
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | отк
|  |  |  | P-4 |  | 35 | 15 | 25 | 19
|  |  |  | Р-5 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ТП- 315 Е |  | 160 | 66129 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.625 | 31.6406
|  |  |  | U | 3 | 225 | 224 | 224 | 393
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | отк
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ТП- 110А |  | 400 |  |  | 134 | 156 | 163 | 30 | 142.386 | 35.5965
|  |  |  | U | 3 | 225 | 223 | 219 | 391 |  |  |  | U
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 20 | 35 | 7 | 19
|  |  |  | Р-4 |  | 10 | 19 | 18 | 6
|  |  |  | Р-5 |  | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 30 | 43 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 13 | 22 | 27 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 16 | 18 | 20 | 7
|  |  |  | Р-10 |  | 27 | 15 | 17 | 5
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 6 | 9 | 9 | 7
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 1 | 2 | 2
69 | ТП- 125 |  |  |  |  | 13 | 24 | 30 | 2 | 406.937
|  |  |  | U | 3 | 217 | 221 | 225 | 386
70 | ТП- 125А |  |  |  |  | 24 | 31 | 37 | 12
|  |  |  | U | 3 | 232 | 231 | 232 | 400
71 | ТП- 360 А |  | 160 | 22737 |  | 23 | 23 | 23 | 1 | 70.944 | 44.34
|  |  |  | U | 3 | 230 | 232 | 232 | 402
|  |  |  | P-2 |  | отк
|  |  |  | Р-3 |  | 25 | 26 | 26 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | отк
|  |  |  | Р-5 |  | отк
|  |  |  | Р-6 |  | отк
|  |  |  | Р-7 |  | отк
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | отк
1 | ТП- 34 | ДК Н/химик | 320 | 0 |  | нет | доступа
2 | ТП- 34 Б | ДК Н/химик | 160 | 12584 |  | отк.
U
3 | ТП- 34 В | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 228/401
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
4 | ТП- 34 Г | ДК Н/химик | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 231/404
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
5 | ТП- 35 | кв 35 | 250 | 1205302 |  | 113 | 150 | 111 | 19 | 119.674 | 47.8696
|  |  |  | U |  | 226 | 224 | 230
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 17 | 35 | 21 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 12 | 14 | 27 | 11
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 51 | 22 | 17
|  |  |  | Р-8 |  | 31 | 32 | 26 | 8
Р на стене
6 | ТП- 36 | кв 36 | 400 | 0 |  | 148 | 187 | 161 | 15 | 146.333 | 36.5832 | 320 | 9041 |  | 37 | 48 | 50 | 13 | 71.122 | 22.2256
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 225 |  |  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226
|  |  |  | Р-2 |  | 10 | 21 | 9 | 3 |  |  |  | Р-11 |  | 3 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 98 | 78 | 50 | 11 |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-13 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 31 | 21 | 37 | 7 |  |  |  | Р-14 |  | 31 | 33 | 22 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 21 | 19 | 20 | 6 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | отк. | [6 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р на стене
7 | ТП- 37 А | кв 37 | 320 | 4554 |  | 188 | 141 | 161 | 20 | 143.724 | 44.9138
|  |  |  | U |  | 228 | 234 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | 18 | 19 | 23 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 61 | 28 | 33 | 14
|  |  |  | Р-3 |  | 22 | 13 | 24 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 13 | 12 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 7 | 15 | 16 | 4
|  |  |  | Р-6 |  | 33 | 30 | 6 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 10 | 0 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП- 37 Б | кв 37 | 400 | 1747 |  | 118 | 111 | 98 | 20 | 118.444 | 29.611 | 400 | 1267 |  | 135 | 117 | 161 | 22 | 134.895 | 33.7238
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 224 |  |  |  |  | U |  | 233 | 231 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | Р-2
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [6 empty] | Р-3 |  | 37 | 15 | 41 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-4 |  | 51 | 43 | 67 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | Р-5 |  | 23 | 37 | 33 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-6 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 98 | 96 | 90 | 15 |  |  |  | Р-7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-9 |  | отк.
9 | ТП- 38 А | кв 38 | 560 | 1091 |  | 184 | 127 | 158 | 21 | 157.552 | 28.1343
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229
|  |  |  | Р-2 |  | 18 | 19 | 27 | 11
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 55 | 44 | 50 | 7
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 35 | 40 | 36 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 7 | 25 | 5 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 40 | 23 | 31 | 6
10 | ТП- 38 Б | кв 38 | 250 | 843В023 |  | 62 | 70 | 48 | 14 | 85.377 | 34.1508 | 320 | 3569 |  | 61 | 148 | 113 | 21 | 152.832 | 47.76
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 230 |  |  |  |  | U |  | 229 | 230 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 10 | 0 | 2 |  |  |  | Р-9 |  | 4 | 10 | 28 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 40 | 44 | 26 | 7 |  |  |  | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 6 | 7 | 3 |  |  |  | Р-11 |  | 48 | 49 | 40 | 10
|  |  |  | Р-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 11 |  |  | 1
[13 empty] | Р-13 |  | 20 | 55 | 50 | 7
[13 empty] | Р-14 |  | 20 | 30 | 22 | 9
[13 empty] | Р-15 |  | 16 | 16 | 18 | 3
[13 empty] | Р-16 |  | 2 | 0 | 2 | 0
11 | ТП- 38 В | кв 38 | 250 | 0 |  | 68 | 76 | 41 | 23 | 87.11 | 34.844 | 250 | 402302 |  | 89 | 63 | 41 | 10 | 90.895 | 36.358
|  |  |  | U |  | 234 | 234 | 230 |  |  |  |  | U |  | 223 | 226 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Р-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | 35 | 48 | 33 | 13 |  |  |  | Р-9 |  | 46 | 45 | 47 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 10 | 6 | 4 |  |  |  | Р-10 |  | 18 | 10 | 17 | 6
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-12 |  | отк.
[13 empty] | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП- 38 Г | кв 38 | 400 | 464306 |  | 73 | 71 | 96 | 17 | 121.971 | 30.4928
|  |  |  | U |  | 231 | 235 | 227
|  |  |  | Р-1 |  | отк.
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 22 | 15 | 28 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 18 | 18 | 21 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | 29 | 1 | 27 | 4
|  |  |  | Р-7 |  | 17 | 13 | 24 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 11 | 22 | 29 | 7
13 | ТП- 40 | Автосервис | 250 | 1359812 |  | 13 | 25 | 11 | 2 | 100.8053 | 40.3221
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 0.565
14 | ТП- 41 А | кв 41 | 400 | 17749 |  | 120 | 71 | 105 | 26 | 203.325 | 50.8312
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 235
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 67 | 47 | 58 | 16
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | нет
|  |  |  | Р-6 |  | нет
|  |  |  | Р-7 |  | нет
|  |  |  | Р-8 |  | нет
|  |  |  | Р-9 |  | 4 | 0 | 0 | 0
15 | ТП- 41 Б | кв 41 | 400 |  |  | 124 | 135 | 150 | 34 | 224.48 | 56.12
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 219
Р-1
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 0 | 0 | 1
Р-4
|  |  |  | Р-6 |  | 45 | 33 | 30 | 4
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 12 | 13 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 21 | 44 | 59 | 21
|  |  |  | Р-9 |  | 17 | 19 | 33 | 9
16 | ТП- 41 В | кв 41 | 250 | 792 |  | 146 | 138 | 148 | 30 | 221.113 | 88.4452
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 223
|  |  |  | Р-1 |  | 15 | 5 | 3 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 17 | 6 | 11 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 21 | 38 | 35 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 27 | 21 | 12 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 27 | 22 | 18 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 9 | 1 | 2
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 2 | 6 | 7 | 3
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП- 41 Г | кв 41 | 250 | 2528 |  | 134 | 107 | 124 | 30 | 221.064 | 88.4256
|  |  |  | U |  | 220 | 224 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | 42 | 41 | 39 | 5
|  |  |  | Р-2 |  | 24 | 5 | 10 | 5
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 19 | 27 | 14 | 4
|  |  |  | Р-7 |  | 37 | 24 | 53 | 12
Р-8
Р-9
18 | ТП- 42 А | кв 42 | 250 | 1480 |  | 128 | 137 | 119 | 22 | 226.668 | 90.6672 | 250 | 402252 |  | 62 | 60 | 65 | 19 | 199.94 | 79.976
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 226 |  |  |  |  | U |  | 230 | 227 | 227
|  |  |  | Р-1 |  | 13 | 10 | 7 | 3 |  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 58 | 53 | 38 | 17 |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | 12 | 18 | 21 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | 30 | 24 | 30 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 31 | 47 | 42 | 7 |  |  |  | Р-17 |  | 10 | 10 | 6 | 4
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-19 |  | 5 | 22 | 5 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 6 | 10 | 10 | 3
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП- 42 Б | кв 42 | 315 |  |  | 182 | 153 | 156 | 36 | 237.663 | 75.4486 | 320 | 43617 |  | 143 | 138 | 156 | 20 | 228.693 | 71.4666
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225 |  |  |  |  | U |  | 226 | 227 | 227
|  |  |  | Р-1 |  | 101 | 73 | 70 | 2 |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 23 | 40 | 29 | 9 |  |  |  | Р-9 |  | 56 | 51 | 57 | 13
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 16 | 7 | 12 | 2 |  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-12
[13 empty] | Р-13 |  | 56 | 47 | 50 | 17
[13 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-15 |  | 12 | 12 | 11 | 4
[13 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-17 |  | 11 | 6 | 10 | 3
[13 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП- 42 В | кв 42 | 320 | 405288 |  | 23 | 33 | 21 | 8 | 153.465 | 47.9578 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 213 | 216
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 33 | 16 | 8
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП- 42 Д | кв 42 | 400 | 154897 |  | 178 | 161 | 186 | 23 | 259.946 | 64.9865 | 250 | 541153 |  | 63 | 71 | 80 | 17 | 214.872 | 85.9488
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 231 |  |  |  |  | U |  | 235 | 234 | 234
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Р-1 |  | 7 | 11 | 4 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 26 | 18 | 21 | 9 |  |  |  | Р-2 |  | 52 | 61 | 76 | 10
|  |  |  | Р-9 |  | 22 | 21 | 16 | 8 |  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 12 | 14 | 18 | 7 |  |  |  | Р-4 |  | 0 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 18 | 22 | 4 | 7
|  |  |  | Р-13 |  | 73 | 51 | 52 | 10
|  |  |  | Р-14 |  | 9 | 16 | 18 | 3
22 | ТП- 42 Е | кв 42 | 630 | 68487 |  | 131 | 186 | 141 | 36 | 292.791 | 46.4748
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 229
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 16 | 11 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 9 | 14 | 11 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | 27 | 41 | 30 | 12
|  |  |  | Р-7 |  | 47 | 39 | 42 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 27 | 31 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 31 | 33 | 39 | 11
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 28 | 36 | 31 | 7
Р-12
23 | ТП- 45 | Роддом | 400 | 900248 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 147.621 | 36.9053
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 220
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-4
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 1 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-8
24 | ТП- 45 А | Роддом | 400 | 86763 |  | 73 | 94 | 94 | 13 | 200.929 | 50.2323
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 224
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 41 | 29 | 40 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 6 | 19 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 9 | 27 | 9 | 14
|  |  |  | Р-9 |  | 3 | 9 | 1 | 2
25 | ТП- 46 | Интернат | 250 | 402251 |  | 0 | 9 | 11 | 2 | 165.838 | 66.3352 | 400 | 92472
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 9 | 15 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | отк.
|  |  |  | Р-3 |  | отк.
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
26 | ТП- 46 А | кв 46 | 180 | 6322 | [5 empty] | 28.208 | 15.6711 | 180 | 350
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 21 | 11 | 12 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 6 | 16 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | 15 | 26 | 11 | 7
Р-6
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП- 48 А | кв 48 | 400 | 4987 |  | 40 | 48 | 76 | 19 | 27.276 | 6.819 | 400 | 2673 |  | 186 | 181 | 173 | 49 | 124.543 | 31.1358
|  |  |  | U |  | 221 | 224 | 220 |  |  |  |  | U |  | 224 | 226 | 227
|  |  |  | Р-4 |  | 33 | 38 | 30 | 10 |  |  |  | Р-11 |  | 61 | 43 | 57 | 22
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-13 |  | 91 | 111 | 77 | 19
|  |  |  | Р-7 |  | 7 | 6 | 9 | 7 |  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-17 |  | 22 | 20 | 19 | 10
[13 empty] | Р-18 |  | 16 | 17 | 18 | 9
28 | ТП- 48 Б | кв 48 А | 250 | 43597 |  | 82 | 114 | 83 | 14 | 54.188 | 21.6752
|  |  |  | U |  | 221 | 218 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 40 | 80 | 59 | 17
|  |  |  | Р-4 |  | 16 | 22 | 18 | 4
|  |  |  | Р-9 |  | 4 | 4 | 4 | 0
29 | ТП- 48 В | встр в РП-1 | 400 | 6299 |  | 166 | 171 | 182 | 33 | 86.328 | 21.582
|  |  |  | U |  | 236 | 234 | 232
|  |  |  | Р-2 |  | 22 | 25 | 27 | 10
|  |  |  | Р-3 |  | 53 | 41 | 47 | 17
|  |  |  | Р-4 |  | 25 | 20 | 21 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 24 | 26 | 38 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП- 48 А-В | кв 48 | 400 | 50913 |  | 101 | 102 | 93 | 31 | 63.409 | 15.8522 | 630 | 340091 |  | 186 | 187 | 207 | 50 | 150.278 | 23.8537
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 227 |  |  |  |  | U |  | 225 | 226 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 37 | 32 | 30 | 11 |  |  |  | Р-11 |  | 51 | 55 | 63 | 22
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 1 | 9 | 2 |  |  |  | Р-12 |  | 31 | 40 | 30 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 9 | 0 | 2 |  |  |  | Р-13 |  | 18 | 22 | 21 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 25 | 21 | 30 | 13 |  |  |  | Р-16 |  | 118 | 68 | 86 | 20
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-18 |  | 20 | 21 | 22 | 10
|  |  |  | Р-7 |  | 30 | 31 | 23 | 9
|  |  |  | Р-9 |  | 5 | 5 | 1 | 3
31 | ТП- 48 Д | кв 48 | 400 | 23721 |  | 183 | 224 | 249 | 51 | 140.737 | 35.1842
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 43 | 77 | 75 | 11
|  |  |  | Р-4 |  | 48 | 54 | 86 | 25
|  |  |  | Р-6 |  | 19 | 15 | 25 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 55 | 59 | 56 | 12
32 | ТП- 48 Е | кв 48 | 400 | 12518 | [7 empty] | 400 | 9457 |  | 160 | 133 | 150 | 48 | 91.548 | 22.887
[13 empty] | U |  | 229 | 228 | 228
[13 empty] | Р-2 |  | 34 | 46 | 38 | 17
[13 empty] | Р-4 |  | 16 | 18 | 17 | 9
[13 empty] | Р-5 |  | 20 | 19 | 21 | 17
[13 empty] | Р-9 |  | 19 | 14 | 16 | 10
[13 empty] | Р-13 |  | 31 | 42 | 50 | 8
[13 empty] | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-15 |  | 73 | 61 | 76 | 28
33 | ТП- 48 Ж | кв 48 | 250 | 231 |  | 121 | 137 | 126 | 40 | 83.583 | 33.4332
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 230
|  |  |  | Р-2 |  | 6 | 9 | 1 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 22 | 27 | 26 | 14
|  |  |  | Р-7 |  | 25 | 26 | 20 | 11
|  |  |  | Р-8 |  | 22 | 29 | 33 | 15
|  |  |  | Р-9 |  | 34 | 38 | 41 | 20
34 | ТП- 48 З | кв 48 | 320 | 32114 |  | 47 | 87 | 41 | 29 | 36.494 | 11.4044 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 224 | 227
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 5 | 27 | 25 | 10
|  |  |  | Р-10 |  | 21 | 36 | 13 | 15
|  |  |  | Р-12 |  | 17 | 12 | 5 | 9
|  |  |  | Р-15 |  | отк.
|  |  |  | Р-16 |  | отк.
35 | ТП- 48 И | наркодиспансер | 180 | 1604 |  | 59 | 73 | 49 | 12 | 33.704 | 18.7244
|  |  |  | U |  | 228 | 221 | 220
|  |  | СП-1 |  |  | отк.
|  |  | СП-2 | гр 1 |  | 8 | 1 | 6 | 2
|  |  |  | гр 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 4 |  | 10 | 5 | 8 | 1
|  |  |  | гр 6 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | СП-3 | гр 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гр 3 |  | 35 | 46 | 31 | 4
36 | ТП- 48 К | драм театр | 400 | 0 |  | нет | доступа |  |  |  |  | 400 | 0 |  | нет | доступа
|  |  |  | U | [8 empty] | U
37 | ТП- 48 Л | кв 48 А | 320 | 7215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 28043 |  | 25 | 20 | 8 | 7 | 10.116 | 2.529
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 227/402 |  |  |  |  | U |  | 230 | 229 | 232
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | р-2 |  | 16 | 13 | 4 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | отк. | [6 empty] | Р-3 |  | отк.
[13 empty] | Р-5 |  | 6 | 3 | 2 | 3
38 | ТП- 48 М | кв 48 А | 630 | 83332 |  | 115 | 145 | 146 | 31 | 95.476 | 15.1549 | 630 | 33429 |  | 111 | 121 | 73 | 26 | 66.186 | 10.5057
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 226 |  |  |  |  | U |  | 227 | 222 | 224
|  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-14 |  | 30 | 39 | 42 | 17 |  |  |  | Р-4 |  | 37 | 63 | 38 | 15
|  |  |  | Р-15 |  | 32 | 58 | 50 | 11 |  |  |  | Р-6 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 54 | 65 | 50 | 15 |  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-9 |  | 75 | 51 | 30 | 23
39 | ТП- 48 Н | кв 48 А | 400 | 17689 |  | 97 | 109 | 136 | 27 | 75.283 | 18.8208 | 400 | 56908 |  | 61 | 62 | 24 | 11 | 18.714 | 4.6785
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 233 |  |  |  |  | U |  | 228 | 227 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 4 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | отк. | [6 empty] | Р-13 |  | 8 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Р-7 |  | 31 | 36 | 48 | 11 |  |  |  | Р-14 |  | 28 | 21 | 18 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 62 | 80 | 56 | 10 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | Р-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП- 48 П | кв 48 А | 250 | 1007416 |  | 89 | 49 | 86 | 33 | 44.246 | 17.6984 | 250 | 11388
|  |  |  | U |  | 228 | 234 | 220
|  |  |  | Р-2 |  | 37 | 12 | 34 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | отк.
|  |  |  | Р-7 |  | 34 | 20 | 44 | 20
|  |  |  | Р-9 |  | 12 | 1 | 2 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-19 |  | отк.
41 | ТП- 49 | Автовокзал | 180 | 5433 |  | 17 | 19 | 48 | 9 | 26.689 | 14.8272
|  |  |  | U |  | 218 | 216 | 217
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 27 | 29 | 38 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 9 | 5 | 4 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | отк.
|  |  |  | Р-9 |  | отк.
|  |  |  | Р-10 |  | 0 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | ТП- 101 | Мусино | 400 | 57263 |  | 50 | 39 | 52 | 14 | 35.898 | 8.9745
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 231
|  |  |  | Р-2 |  | 10 | 11 | 19 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 21 | 24 | 39 | 14
|  |  |  | Р-5 |  | 4 | 0 | 0 | 5
Р-6
|  |  |  | Р-7 |  | 11 | 11 | 6 | 2
Р-8
43 | ТП- 101 А | Лесничество | 400 | 1483334 |  | 64 | 36 | 50 | 15 | 31.412 | 7.853
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 8 | 3 | 6 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 21 | 23 | 23 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 20 | 20 | 14 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | отк.
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТП- 102 | Мусино | 250 | 20468 |  | 143 | 119 | 140 | 16 | 86.562 | 34.6248
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 229
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 12 | 6 | 17
|  |  |  | Р-2 |  | 61 | 30 | 24 | 39
|  |  |  | Р-3 |  | 38 | 37 | 47 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 12 | 23 | 10 | 10
|  |  |  | Р-5 |  | 16 | 14 | 32 | 17
45 | ТП- 102 А | ПНИ | 250 | 791 |  | 38 | 30 | 37 | 10 | 21.176 | 8.4704 | 400 | 942 |  | 19 | 16 | 26 | 2 | 57 | 14.25
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 225 |  |  |  |  | U |  | 232 | 231 | 233/407
|  |  |  | Р-3 |  | 23 | 12 | 7 | 3 |  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 6 | 11 | 14 | 4 |  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 7 | 3 | 11 | 9 |  |  |  | Р-15 |  | 14 | 21 | 16 | 7
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-19 |  | 1 | 1 | 4 | 0
46 | ТП- 102 Б | Стадион Строит | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 218 | 216 | 217/381
47 | ТП- 103 | Мусино | 315 | 78435 |  | 90 | 135 | 139 | 32 | 70.254 | 22.3029
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 225
|  |  |  | Р-1 |  | 18 | 3 | 3 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 22 | 21 | 24 | 4
|  |  |  | Р-6 |  | 24 | 26 |  | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 30 | 21 | 4 | 29
|  |  |  | Р-10 |  | 26 | 58 | 29 | 22
48 | ТП- 103 А | Мусино | 200 | 29756 |  | 27 | 50 | 31 | 6 | 19.704 | 9.852
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 233
|  |  |  | Р-2 |  | 6 | 19 | 12 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 7 | 28 | 14 | 10
49 | ТП- 104 | Мусино | 250 | 1081254 |  | 80 | 61 | 62 | 15 | 38.436 | 15.3744
|  |  |  | U |  | 225 | 229 | 233
|  |  |  | Р-2 |  | 19 | 17 | 19 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 4 | 3 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 10 | 9 | 12 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 29 | 16 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ТП- 105 А | Новое кладбище | 60 | 8569 |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 220
51 | ТП- 156 | 116 кв | 250 | 14007 |  | 120 | 180 | 150 | 24 | 91.428 | 36.5712
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 221
|  |  |  | Р-1 |  | 17 | 16 | 17 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 17 | 29 | 29 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 70 | 70 | 38 | 11
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 0 | 0 | 4
Р-7
|  |  |  | Р-8 |  | 10 | 28 | 14 | 4
Р-9
|  |  |  | Р-10 |  | 18 | 6 | 8 | 4
52 | ТП- 156 А | 111 кв | 160 | 6251239 |  | 26 | 16 | 38 | 10 | 16.158 | 10.0988
|  |  |  | U |  | 237 | 240 | 237
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 8 | 33 | 13
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 6 | 1
Р-6
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-8
53 | ТП- 156 Б | ВСО | 180 | 555383 |  | 50 | 70 | 53 | 12 | 36.523 | 20.2906
|  |  |  | U |  | 227 | 223 | 232
|  |  |  | Р-2 |  | 4 | 7 | 5 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 5 | 7 | 5 | 2
|  |  |  | Р-6 |  | 34 | 14 | 9 | 7
|  |  |  | Р-7 |  | 13 | 33 | 25 | 12
Р-8
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТП- 156 В | Воен городок | [9 empty] | 200 | 41170 |  | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | U |  | 217 | 222 | 217
[13 empty] | Р-1 |  | нет | доступа
Р-2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
55 | ТП- 156 Д | Ревмосанаторий | 100 | 832А059 |  | 13 | 3 | 8 | 2 | 2.192 | 2.192
|  |  |  | U |  | 219 | 221 | 222
|  |  | 1 гр. Ш | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 гр.ш. | 1гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3гр |  | 7 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4гр |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП- 156 К | т/насосная | 100 | 916 |  | 6 | 3 | 10 | 6 | 2.949 | 2.949
|  |  |  | U |  | 223 | 228 | 224
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 3 | 10 |  | 6
57 | ТП- 156 Л | баня № 3 | 250 | 1702 |  | 26 | 16 | 38 | 10 | 16.158 | 6.4632
|  |  |  | U |  | 237 | 240 | 237
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 15 | 8 | 33 | 13
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП- 156 П | 116 кв | 250 | 17611 |  | 8 | 38 | 20 | 9 | 15.091 | 6.0364
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 227
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | Р-3 |  | 19 | 37 | 6 | 24
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ТП- 121 | р.Белая | 180 | 14083 |  | 57 | 63 | 32 | 6 | 31.474 | 17.4856
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 230
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 8 | 4 | 3
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 50 | 1 | 11
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 16 | 18 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ТП- 320 А | Пекарня ЧП Борзенко | 630 |  |  | 232 | 244 | 233 | 30 | 149.107 | 23.6678
|  |  |  | U |  | 217 | 219 | 217
|  |  |  | Р-2 |  | 156 | 117 | 85 | 18
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 109 | 114 | 104 | 5
61 | ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 |  | нет | допуска
U
62 | ТП-356 Б | Красноармейская 2 р | 250 | 1807ВГ270 |  | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
63 | ТП-327 |  | 250 | 29468 | откл. | [6 empty] | 250 | 21625 |  | 146 | 162 | 153 |  | 108.369 | 43.3476
[13 empty] | U |  | 234 | 238 | 233
[15 empty] | 146 | 162 | 153
65 | РТП- 11 (Т-2) |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 233/408
66 | РП- 5 (с ТП- 124) |  |  |  |  | 98 | 91 | 99 | 15 | 61.239 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 227 |  |  |  |  | U |  | 231 | 228 | 233/405
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 70 | 51 | 69 | 5 |  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 6 |  | 1 |  |  |  | Р-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 24 | 23 | 24 | 9 |  |  |  | Р-17 |  | отк.
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-19 |  | отк.
68 | ТП- Ягафаров |  |  |  |  | нет | допуска
1 | ТП- 50 А | кв 50 | 400 | 12518 |  | 170 | 202 | 181 | 22 | 129.092 | 32.273 |  | 400 | 9457 | 101 | 135 | 132 | 23 | 86.724 | 21.681
|  |  |  | U |  | 226 | 231 | 226 | [5 empty] | U | 232 | 232 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 76 | 42 | 77 | 36 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  |  | Р-2 |  | 25 | 46 | 32 | 11 |  |  |  |  | Р-9 | 29 | 54 | 36 | 19
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-4 |  | 76 | 102 | 91 | 18 |  |  |  |  | Р-11 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-12
[14 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-14 | 76 | 80 | 84 | 13
[14 empty] | Р-15 | 3 | 7 | 3 | 6
2 | ТП- 50 Б | кв 50 | 315 | 58873 |  | 248 | 218 | 192 | 29 | 166.003 | 52.6994
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 20 | 16 | 27 | 6
|  |  |  | Р-2 |  | 87 | 52 | 49 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 42 | 68 | 57 | 25
|  |  |  | Р-6 |  | 10 | 17 | 16 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 18 | 33 | 9 | 27
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ на стене |  | 20 | 19 | 29
|  |  |  | Р-9 |  | 58 | 55 | 34 | 8
3 | ТП- 50 В | кв 50 | 400 |  |  | 117 | 170 | 42 | 25 | 109.502 | 27.3755 |  | 320 | 17749 | 142 | 116 | 149 | 48 | 98.87 | 30.8969
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 239 | [5 empty] | U | 227 | 234 | 239
|  |  |  | Р-12 |  | откл. | [7 empty] | Р-1 | 23 | 41 | 25 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | откл. | [7 empty] | Р-2 | 74 | 55 | 61 | 7
|  |  |  | Р-14 |  | 73 | 102 | 113 | 25 |  |  |  |  | Р-3
|  |  |  | Р-15 |  | 71 | 68 | 35 | 28 |  |  |  |  | Р-4 | откл.
[14 empty] | Р-6 | 0 | 4 | 20 | 9
Р-7
Р-8
[14 empty] | Р-9 | 51 | 38 | 32 | 21
4 | ТП- 50 Г | кв 50 | 320 | 2934 |  | 28 | 39 | 25 | 32 | 26.016 | 8.13 |  | 320 | 28772 | 212 | 200 | 167 | 21 | 153.584 | 47.995
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 237 | [5 empty] | U | 237 | 235 | 238
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | Р-8 | 2 | 3 | 7 | 3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-9 | 2 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл. | [7 empty] | Р-10 |  |  | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 25 | 47 | 30 | 18 |  |  |  |  | Р-11 | 23 | 30 | 17 | 12
[14 empty] | Р-12 | 28 | 23 | 23 | 10
[14 empty] | Р-13 | 80 | 54 | 30 | 25
[14 empty] | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-15 | 25 | 31 | 63 | 25
[14 empty] | Р-16 | 3 | 17 | 21 | 14
[14 empty] | Р-17 | 25 | 27 | 26 | 3
[14 empty] | Р-18 | 27 | 29 | 22 | 4
[14 empty] | Р-19 | 3 | 3 | 0 | 3
5 | ТП- 50 Д | кв 50 | 400 | 492269 |  | 210 | 193 | 207 | 31 | 144.603 | 36.1508
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 235
|  |  |  | Р-1 |  | откл.
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 48 | 32 | 30 | 20
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | откл.
|  |  |  | Р-7 |  | 114 | 135 | 134 | 20
|  |  |  | Р-8 |  | 21 | 1 | 18 | 16
|  |  |  | Р-9 |  | 26 | 29 | 30 | 12
6 | ТП- 50 Ж | кв 50 | 315 | 47055 | 56 | 40 | 26 | 23 |  | 104.902 | 33.3022 |  | 320 |  | 250 | 220 | 180 | 32 | 118.666 | 37.0831
|  |  |  | U | 227 | 224 | 2226 | [6 empty] | U | 225 | 220 | 227
|  |  |  | N | [9 empty] | N
|  |  |  | P-1 | 6 | 18 | 23 | 14 | [5 empty] | P-8 | 22 | 20 | 31 | 15
|  |  |  | P-2 | 65 | 23 | 20 | 2 | [5 empty] | P-9 | 19 | 20 | 24 | 13
|  |  |  | P-3 | откл. | [8 empty] | P-10 | 2 | 3 | 1 | 7
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P-11 | 28 | 34 | 32 | 12
[14 empty] | P-12 | 35 | 40 | 45 | 7
[14 empty] | P-13 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | P-14 | 25 | 50 | 35 | 0
[14 empty] | P-15 | 19 | 25 | 20 | 8
7 | ТП- 50 З | кв 50 | 400 | 55435 |  | 164 | 202 | 181 | 23 | 126.855 | 31.7138
|  |  |  | U |  | 235 | 229 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 1 | 5 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 28 | 23 | 38 | 21
Р-3
|  |  |  | Р-4 |  | 37 | 54 | 30 | 21
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 26 | 22 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 50 | 65 | 65 | 16
|  |  |  | Р-9 |  | 27 | 31 | 32 | 12
8 | ТП- 51 А | кв 51 | 250 | 1348 |  | 91 | 96 | 104 |  | 66.357 | 26.5428 |  | 250 | 788961 | 54 | 31 | 32 | 21 | 26.998 | 10.7992
|  |  |  | U |  | 221 | 223 | 224 | [5 empty] | U | 215 | 219 | 221
|  |  |  | P-3 |  | 17 | 14 | 12 | 8 |  |  |  |  | P-8 | 0 | 0 | 1 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P-9 | 53 | 32 | 32 | 21
|  |  |  | P-5 |  | 67 | 63 | 76 | 11 |  |  |  |  | P-10 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | P-6 |  | 18 | 12 | 19 | 11 |  |  |  |  | P-11 | откл
[14 empty] | Р-12 | 1 | 2 | 0 | 0
[14 empty] | Р-13 | откл
[14 empty] | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-15 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | ТП- 51 Б | кв 51 | 400 | 27088 |  | 61 | 79 | 71 | 17 | 51.033 | 12.7583 |  | 320 | 3790 | 128 | 64 | 49 | 28 | 76.028 | 23.7587
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 231 | [5 empty] | U | 218 | 214 | 216
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | Р-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 14 | 27 | 27 | 14 |  |  |  |  | Р-9 | 38 | 37 | 20 | 11
|  |  |  | Р-5 |  | 27 | 25 | 11 | 7 |  |  |  |  | Р-10 | 23 | 33 | 33 | 10
|  |  |  | Р-6 |  | 28 | 29 | 27 | 11 |  |  |  |  | Р-11 | 11 | 8 | 13 | 9
[14 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-13 | откл
[14 empty] | Р-14 | 21 | 13 | 26 | 12
[14 empty] | Р-15 | 15 | 19 | 42 | 16
10 | ТП- 51 В | кв 51 | 250 | 402258 |  | 144 | 137 | 140 | 22 | 72.605 | 29.042
|  |  |  | U |  | 220 | 225 | 225
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 42 | 59 | 53 | 23
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-8 |  | 62 | 49 | 59 | 11
11 | ТП- 51 Г | кв 51 | 250 |  |  | 37 | 0 |  | 2 | 6.78 | 2.712 |  | 400 | 57187 | 178 | 132 | 178 | 28 | 117.731 | 29.4327
|  |  |  | U |  | 226 | 233 | 227 | 0 |  |  |  |  | U | 237 | 234 | 229
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-8 | 12 | 23 | 7 | 12
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-9 | 74 | 55 | 100 | 9
|  |  |  | Р-4 |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-10 | 23 | 25 | 20
[14 empty] | Р-11 | откл
[14 empty] | Р-12 | 48 | 63 | 55
[14 empty] | Р-13 | откл
12 | ТП- 51 Д | кв 51 | 400 | 81857 |  | 76 | 55 | 62 | 6 | 44.12 | 11.03 |  | 320 | 27966 | 133 | 169 | 122 |  | 65.664 | 20.52
|  |  |  | U |  | 236 | 238 | 238 | [5 empty] | U | 229 | 225 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | Р-10 | 0 | 6 | 7 | 4
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [7 empty] | Р-12 | 8 | 12 | 9 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-13 | 32 | 43 | 25 | 5
|  |  |  | Р-6 |  | 26 | 11 | 24 | 11 |  |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 43 | 36 | 29 | 3 |  |  |  |  | Р-16 | 39 | 42 | 64 | 15
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [7 empty] | Р-17 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | откл
13 | ТП- 52 А | кв 52 | 400 | 3016 |  | 162 | 163 | 203 |  | 109.911 | 27.4778
|  |  |  | U |  | 222 | 225 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 84 | 83 | 125 | 26
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 9 | 8 | 9 | 2
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 59 | 36 | 30 | 8
|  |  |  | Р-8 |  |  |  | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 6 | 12 | 34 | 18
14 | ТП- 52 Б | кв 52 | 400 |  |  | 32 | 40 | 34 |  | 26.567 | 6.6418 |  | 400 | 1540485 | 180 | 152 | 139 | 15 | 109.12 | 27.28
|  |  |  | U |  | 223 | 220 | 222 | [5 empty] | U | 218 | 222 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 21 | 13 | 5 | 8 |  |  |  |  | Р-7 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-8 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 14 | 41 | 26 | 11 |  |  |  |  | Р-9 | 1 | 2 | 3 | 3
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [7 empty] | Р-10 | 50 | 35 | 49 | 16
|  |  |  | Р-6 |  | сек | [7 empty] | Р-11 | 6 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-12 | 35 | 41 | 42 | 8
[14 empty] | Р-13 | 14 | 7 | 8 | 5
[14 empty] | Р-14 | 76 | 83 | 39 | 28
15 | ТП- 52 В | кв 52 | 250 | 484284 |  | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 393208 | 47 | 58 | 63 | 15 | 33.981 | 13.5924
|  |  |  | U |  | 217 | 217 | 216\382 | [5 empty] | U | 224 | 219 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [7 empty] | Р-10 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [7 empty] | Р-11 | 16 | 23 | 36 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [7 empty] | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 22 | 28 | 29 | 18
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [7 empty] | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП- 52 Г |  | 400 | 4263 |  | 211 | 215 | 147 | 38 | 114.566 | 28.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 225
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | [7 empty] | Р-10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 68 | 86 | 39 | 10 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 29 | 24 | 21 | [5 empty] | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 36 | 41 | 31 | 1 |  |  |  |  | Р-15 | 29 | 24 | 21 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | 23 | 26 | 26 | 2 |  |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 7 | 33 | 21 | [5 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | 7 | 33 | 21 | 18
17 | ТП- 52 Д | кв 52 | 400 | 57460 |  | 91 | 123 | 96 |  | 65.364 | 16.341 |  | 400 | 56969 | 111 | 110 | 97 | 14 | 65.992 | 16.498
|  |  |  | U |  | 222 | 219 | 222 | [5 empty] | U | 216 | 220 | 218
|  |  |  | Р-10 |  | откл | [7 empty] | Р-1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | сек | [7 empty] | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-12 |  | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-3 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 6 | 33 | 17 | 12 |  |  |  |  | Р-4 | 18 | 10 | 14 | 3
|  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-6 | 0
|  |  |  | Р-16 |  | 63 | 59 | 47 | 0 |  |  |  |  | Р-7 | 36 | 30 | 22 | 12
|  |  |  | Р-17 |  | 10 | 5 | 1 | 7 |  |  |  |  | Р-8 | 65 | 48 | 60 | 16
|  |  |  | Р-18 |  | 15 | 13 | 15 | 10 |  |  |  |  | Р-9 | сек
18 | ТП- 52 Е | кв 52 | 400 | 56153 |  | 153 | 150 | 130 | 22 | 84.032 | 21.008
|  |  |  | U |  | 217 | 220 | 218
|  |  |  | Р-1 |  | 34 | 28 | 11 | 15
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 5 | 11 | 7 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 75 | 52 | 78 | 16
|  |  |  | Р-8 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 29 | 32 | 22 | 8
19 | ТП- 53 А | кв 53 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | 78932 | 140 | 109 | 130 | 20 | 76.444 | 19.111
[14 empty] | U | 220 | 223 | 222
[14 empty] | Р-6 | 0 | 5 | 0 | 3
[14 empty] | Р-7 | 65 | 55 | 54 | 12
[14 empty] | Р-10 | 24 | 2 | 14 | 8
[14 empty] | Р-11 | сек
[14 empty] | Р-12 | откл
[14 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-14 | 7 | 13 | 7 | 5
[14 empty] | Р-15 | 32 | 35 | 32 | 3
[14 empty] | Р-16 | откл
[14 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП- 53 Б | кв 53 | 400 | 4116 |  | 259 | 282 | 263 | 26 | 165.126 | 41.2815
|  |  |  | U |  | 219 | 216 | 217
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 73 | 114 | 112 | 29
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 128 | 120 | 92 | 20
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 34 | 32 | 43 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 3 | 4 | 5 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл
21 | ТП- 53 В | кв 53 | 0 | 0 | [8 empty] | 630 | 15617 | 388 | 346 | 381 | 4 | 289.778 | 45.9965
[14 empty] | U | 220 | 220 | 222
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-10 | 65 | 73 | 54
|  |  |  | Р-2 |  | 65 | 73 | 54 | [5 empty] | Р-11 | 59 | 90 | 52
|  |  |  | Р-3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Р-12 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Р-13 | 140 | 124 | 156 | 22
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [7 empty] | Р-15 | 107 | 105 | 130 | 25
|  |  |  | Р-7 |  | 59 | 90 | 52 | 20 |  |  |  |  | Р-16 | 19 | 15 | 30 | 16
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | [7 empty] | Р-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [7 empty] | Р-18 | 28 | 28 | 36 | 2
22 | ТП- 53 Г | кв 53 | 400 | 15794 |  | 150 | 143 | 120 | 10 | 86.304 | 21.576 |  | 400 | 1702 | 140 | 148 | 135 | 19 | 66.303 | 16.5757
|  |  |  | U |  | 219 | 216 | 219 | [5 empty] | U | 216 | 215 | 213
|  |  |  | Р-1 |  | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 29 | 17 | 21 | 3
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 80 | 88 | 57 | 0 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 55 | 50 | 59 | 18 |  |  |  |  | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-15 | 18 | 29 | 50 | 2
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | 18 | 15 | 18 | 2
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | 35 | 32 | 27 | 7
23 | ТП- 53 Д | кв 53 | 400 | 3597 |  | 136 | 146 | 147 | 16 | 105.034 | 26.2585
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 108 | 103 | 118 | 18
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 29 | 21 | 26 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 26 | 12 | 14
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП- 53 Е | кв 53 | 250 | 902301 |  | 39 | 48 | 73 | 17 | 35.793 | 14.3172 |  | 250 | 122493 | 83 | 124 | 130 | 16 | 67.425 | 26.97
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 220 | [5 empty] | U | 225 | 225 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-10А | сек
|  |  |  | Р-2 |  | 33 | 29 | 55 | 18 |  |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-3 |  |  | 0 | [6 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 11 | 22 | 12 | 6 |  |  |  |  | Р-12 | 7 | 4 | 12 | 4
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [7 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-15 | 37 | 30 | 28 | 4
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [7 empty] | Р-16 | 20 | 22 | 21 | 3
|  |  |  | Р-10 |  | сек | [7 empty] | Р-17 | 26 | 51 | 44 | 23
25 | ТП- 53 Ж | кв 53 | 400 |  |  | 70 | 65 | 80 | 10 | 49.196 | 12.299 |  | 400 | 6035 | 85 | 46 | 40 | 9 | 34.192 | 8.548
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 226 | [5 empty] | U | 222 | 226 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 25 | 33 | 14 | 13 |  |  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 40 | 28 | 23 | 8 |  |  |  |  | Р-10 | 28 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [7 empty] | Р-12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 | 16 | 33 | 23 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | 10 | 13 | 33 | 15 |  |  |  |  | Р-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | сек | [7 empty] | Р-15 | 9 | 11 | 10 | 3
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-16 | 5 | 14 | 3 | 0
26 | ТП- 53 З | кв 53 (АТС-3) | 400 | 24285 | [8 empty] | 400 | 23775
|  |  |  | U | [9 empty] | U
|  |  |  | N | [9 empty] | N
|  |  |  | Р-1 | [9 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [9 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [9 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [9 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [9 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [9 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [9 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [9 empty] | Р-18
27 | ТП- 54 А | кв 54 | 400 | 58244 |  | 237 | 259 | 239 | 26 | 185.784 | 46.446
|  |  |  | U |  | 234 | 225 | 233
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 36 | 86 | 42 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 36 | 38 | 40 | 1
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 56 | 82 | 63 | 13
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 146 | 80 | 101 | 41
28 | ТП- 54 Б | кв 54 | 400 | 57503 |  | 115 | 154 | 123 | 25 | 94.045 | 23.5113 |  | 400 | 58191 | 94 | 66 | 51 | 1 | 40.732 | 10.183
|  |  |  | U |  | 227 | 222 | 225 | [5 empty] | 218 | 217 | 217 | 220
|  |  |  | Р-1 |  | 16 | 27 | 6 | 14 |  |  |  |  | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 27 | 40 | 49 | 17 |  |  |  |  | Р-11 | 27 | 21 | 23 | 2
|  |  |  | Р-3 |  | 27 | 28 | 21 | 6 |  |  |  |  | Р-12 | 31 | 18 | 17 | 5
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [7 empty] | Р-13 | сек
|  |  |  | Р-6 |  | 3 | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  | Р-15 | 19 | 20 | 11 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 11 | 19 | 26 | 0 |  |  |  |  | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 41 | 38 | 29 | 16 |  |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 0
29 | ТП- 54 В | кв 54 | 400 | 2167 | [8 empty] | 400 | 56445
|  |  |  | U | [9 empty] | U
|  |  |  | Р-1 | [9 empty] | Р-10
|  |  |  | Р-2 | [9 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-3 | [9 empty] | Р-12
|  |  |  | Р-4 | [9 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 | [9 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-7 | [9 empty] | Р-16
|  |  |  | Р-8 | [9 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-9 | [9 empty] | Р-18
30 | ТП- 54 Г | кв 54 | 400 | 1969 |  | 210 | 169 | 164 | 11 | 126.855 | 6.4426 |  | 400 | 17360 | 122 | 138 | 164 | 34 | 100.842 | 25.2105
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 231 | [5 empty] | U | 220 | 226 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 14 | 2 | 5 |  |  |  |  | Р-10 | 14 | 17 | 19 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 25 | 31 | 41 | 17 |  |  |  |  | Р-11 | сек
|  |  |  | Р-3 |  | 30 | 12 | 17 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | 23 | 36 | 24 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [7 empty] | Р-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 9 | 14 | 6 | 7 |  |  |  |  | Р-15 | 31 | 22 | 53 | 6
|  |  |  | Р-7 |  | 87 | 80 | 82 | 17 |  |  |  |  | Р-16 | 20 | 27 | 20 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | 34 | 27 | 29 | 4 |  |  |  |  | Р-17 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | сек | [7 empty] | Р-18 | 39 | 31 | 42 | 8
31 | ТП- 54 Д | кв 54 | 250 | 824 В 060 |  | 73 | 86 | 61 | 14 | 54.262 | 21.7048
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 224
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 84 | 94 | 67 | 15
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл
32 | ТП- 55 А | кв 55 | 400 | 58121 |  | 110 | 125 | 202 | 49 | 99.595 | 24.8987
|  |  |  | U |  | 223 | 230 | 215
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 58 | 75 | 74 | 17
|  |  |  | Р-4 |  |  |  |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 41 | 36 | 43 | 7
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | 21 | 29 | 72 | 39
33 | ТП- 55 Б | кв 55 | 400 | 5142 |  | 65 | 80 | 99 | 14 | 57.178 | 14.2945 |  | 400 | 58207 | 180 | 140 | 150 | 14 | 104.885 | 26.2213
|  |  |  | U |  | 224 | 216 | 218 | [5 empty] | U | 223 | 227 | 221
|  |  |  | Р-2 |  | 30 | 35 | 57 | 8 |  |  |  |  | Р-12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | Р-13 | 38 | 48 | 45 | 12
|  |  |  | Р-4 |  | 40 | 35 | 58 | 12 |  |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [7 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [7 empty] | Р-16 | 45 | 2 | 19 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [7 empty] | Р-17 | 55 | 73 | 68 | 7
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [7 empty] | Р-18 | 21 | 30 | 25 | 12
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-19 | откл
[14 empty] | Р-20 | откл
[14 empty] | Р-21 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Р-22 | 19 | 20 | 15 | 5
[14 empty] | Р-23 | 3 | 0 | 5 | 3
[14 empty] | Р-24 | 30 | 44 | 36 | 6
[14 empty] | АВ | 10 | 4 | 6 | 3
34 | ТП- 55 В | кв 55 | 630 |  |  | 34 | 45 | 60 | 13 | 36.424 | 5.7816 |  | 630 |  | 72 | 69 | 77 | 8 | 51.528 | 8.179
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 232 | [5 empty] | U | 233 | 231 | 232
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [7 empty] | Р-1 | 4 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-2 | 8 | 5 | 4 | 1
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-3 | 37 | 22 | 30 | 6
|  |  |  | Р-9 |  | 7 | 20 | 13 | 5 |  |  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | откл | [7 empty] | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-11 |  | откл | [7 empty] | Р-15 | 39 | 35 | 34 | 12
|  |  |  | Р12 |  | откл | [7 empty] | Р-16 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | 16 | 13 | 25 | 6 |  |  |  |  | Р-17 | откл
|  |  |  | АВ уч.корпус |  | 9 | 10 | 42 | 9 |  |  |  |  | АВ осв.лаб. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ лаб.корпус |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | АВ осв.уч.корп. | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП- 55 Г | кв 55 | 400 | 58247 |  | 191 | 197 | 156 | 40 | 134.02 | 33.505
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 234
|  |  |  | Р-2 |  | 21 | 29 | 29 | 6
|  |  |  | Р-3 |  | 57 | 50 | 47 | 9
|  |  |  | Р-4 |  |  | 0
|  |  |  | Р-5 |  | пуст
|  |  |  | Р-6 |  | 48 | 56 | 45 | 5
|  |  |  | Р-7 |  | пуст
|  |  |  | Р-8 |  | пуст
|  |  |  | Р-9 |  | 73 | 78 | 52 | 30
36 | ТП- 55 Д | кв 55 | 400 | 43675 |  | 122 | 97 | 150 | 32 | 83.085 | 20.7712 |  | 400 | 58208 | 175 | 154 | 134 | 16 | 93.112 | 23.278
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 225 | [5 empty] | U | 222 | 224 | 226
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 27 | 26 | 36 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [7 empty] | Р-13 | 31 | 27 | 37 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 48 | 31 | 48 | 3 |  |  |  |  | Р-14 | 30 | 13 | 19 | 9
|  |  |  | Р-7 |  | 15 | 23 | 38 | 18 |  |  |  |  | Р-15 | 29 | 41 | 12 | 26
|  |  |  | Р-8 |  | 34 | 13 | 22 | 25 |  |  |  |  | Р-16 | 23 | 15 | 24 | 11
|  |  |  | Р-9 | [9 empty] | Р-17 | 15 | 29 | 18 | 15
|  |  |  | Р-10 | [9 empty] | Р-18 | 28 | 15 | 10 | 7
37 | ТП- 59 | кв 59 | [10 empty] | 400 | 85078 | 106 | 85 | 119 |  | 77.9 | 19.475
[14 empty] | U | 228 | 232 | 228
[14 empty] | Р-4 | откл
[14 empty] | Р-5 | 16 | 13 | 11
[14 empty] | Р-6 | откл
[14 empty] | Р-7 | 5 | 2 | 11
[14 empty] | Р-8 | 9 | 14 | 13
[14 empty] | Р-9 | 38 | 22 | 38
[14 empty] | Р-10 | 3 | 9 | 7
[14 empty] | Р-11 | 19 | 9 | 11
[14 empty] | Р-12 | откл
[14 empty] | Р-13 | 8 | 16 | 14
[14 empty] | Р-14 | 13 | 0 | 0
[14 empty] | Р-15 | откл
[14 empty] | Р-17 | 23 | 10 | 5
[14 empty] | Р-18 | 0 | 0 | 1
38 | ТП- 60 | ПЛ-20 | 180 | 29872 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 180 | 8081 | 79 | 107 | 97 |  | 13.096 | 7.2756
|  |  |  | U | [9 empty] | U | 228 | 234 | 223
|  |  |  | Р-1 | [9 empty] | Р-9
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [7 empty] | Р-10 | откл
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-12 | откл
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [7 empty] | Р-13
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [7 empty] | Р-14
|  |  |  | Р-7 | [9 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 | [9 empty] | Р-16 | откл
[14 empty] | Р-17 | откл
[14 empty] | Р-18 | 16 | 7 | 26
[14 empty] | Р-19 | откл
[14 empty] | Р-20 | 1 |  | 8
39 | ТП- 60 А | Фек. № 4 | 315 | 111319 |  | 197 | 202 | 210 | 16 | 128.488 | 40.7898
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 3 | 18 | 5 | 7
|  |  |  | Р-2 |  | 70 | 62 | 55 | 12
|  |  |  | Р-3 |  | 3 | 20 | 13 | 4
|  |  |  | Р-4 |  | 39 | 20 | 30 | 7
|  |  |  | Р-5 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 14 | 10 | 2 | 5
|  |  |  | Р-8 |  | 30 | 27 | 15 | 8
|  |  |  | Р-9 |  | 18 | 8 | 16 | 9
|  |  |  | Р-10 |  | 6 | 9 | 10 | 3
|  |  |  | Р-11 |  | 15 | 20 | 29 | 10
40 | ТП- 61 | кв 61 | 630 | 1872669 |  | 334 | 293 | 302 | 25 | 196.871 | 31.2494
|  |  |  | U |  | 217 | 238 | 227
|  |  |  | Р-1 |  | 10 | 31 | 5 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 69 | 3 | 33 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | 20 | 30 | 25 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 55 | 40 | 21 | 12
|  |  |  | Р-5 |  | 54 | 23 | 14 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 45 | 49 | 45 | 12
|  |  |  | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-10 |  | 25 | 22 | 39 | 12
|  |  |  | Р-11 |  | 12 | 35 | 30 | 1
|  |  |  | Р-12 |  | 9 | 7 | 12 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | 9 | 15 | 9 | 7
|  |  |  | Р-14 |  | 32 | 20 | 12 | 10
|  |  |  | Р-15 |  | откл
|  |  |  | Р-16 |  | 5 | 3 | 1 | 0
41 | ТП- 61 А | Фек. № 1 | 100 | 50386 | [8 empty] | 100 | 803190 | 36 | 30 | 42 |  | 0 | 0
[14 empty] | U | 208 | 210 | 213
42 | ТП- 62 А | кв. 62 | 630 | 9453 |  | 63 | 62 | 38 | 25 | 41.499 | 6.5871 |  | 630 | 8920 | 97 | 87 | 129 |  | 62.549 | 9.9284
|  |  |  | U |  | 218 | 220 | 221 | [5 empty] | U | 220 | 221 | 218
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [7 empty] | Р-10 | 44 | 31 | 55 | 14
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [7 empty] | Р-11 | 7 | 4 | 15 | 9
|  |  |  | Р-3 |  | 31 | 17 | 18 | 10 |  |  |  |  | Р-12 | 6 | 9 | 8 | 7
|  |  |  | Р-4 |  | откл | [7 empty] | Р-13 | 31 | 37 | 38 | 13
|  |  |  | Р-5 |  | 4 | 14 | 3 | 6
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 13 | 28 | 10 | 18
|  |  |  | Р-8 |  | 13 | 28 | 10 | 18
43 | ТП- 63 А | мкр н/химик | 315 |  |  | 79 | 50 | 66 |  | 44.703 | 14.1914 |  | 630 | 9923 | 105 | 110 | 73 |  | 71.676 | 11.3771
|  |  |  | U |  | 231 | 235 | 237 | [5 empty] | U | 220 | 219 | 221
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [7 empty] | Р-1 | 40 | 60 | 24 | 23
|  |  |  | Р-10 |  | 33 | 23 | 25 | 7 |  |  |  |  | Р-2 | откл
|  |  |  | Р-11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Р-3 | 17 | 9 | 14 | 9
|  |  |  | Р-12 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Р-4 | откл
|  |  |  | Р-13 |  | откл | [7 empty] | Р-5 | откл
|  |  |  | Р-14 |  | 27 | 19 | 21 | 7 |  |  |  |  | Р-6 | 20 | 19 | 21 | 5
|  |  |  | Р-15 |  | откл | [7 empty] | Р-7 | 24 | 36 | 23 | 10
|  |  |  | Р-16 |  | 16 | 12 | 15 | 7 |  |  |  |  | Р-8 | 13 | 4 | 2 | 7
44 | ТП- 63 Б | мкр н/химик | 400 | 1485 |  | 43 | 53 | 36 | 13 | 35.736 | 8.934 |  | 400 | 77102 | 75 | 80 | 93 | 18 | 62.572 | 15.643
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 231 | [5 empty] | U | 230 | 229 | 231
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | Р-9 | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [7 empty] | Р-10 | 32 | 37 | 45 | 12
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [7 empty] | Р-11 | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 17 | 24 | 21 | 12 |  |  |  |  | Р-12 | 36 | 32 | 41 | 5
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [7 empty] | Р-13 | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 31 | 40 | 16 | 21 |  |  |  |  | Р-14 | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл | [7 empty] | Р-15 | откл
|  |  |  | Р-8 |  | откл | [7 empty] | Р-16 | 16 | 19 | 14 | 7
45 | ТП- С-1 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437768 |  | 70 | 55 | 86 | 35 | 52.409 | 13.1022
|  |  |  | U |  | 232 | 225 | 224
N
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 57 | 15 | 13 | 40
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 2 | 17 | 16
|  |  |  | Р-5 |  | 42 | 48 | 32 | 9
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП- С-2 | Спутник-Юлдашево | 400 | 438023 |  | 98 | 60 | 84 | 25 | 55.196 | 13.799
|  |  |  | U |  | 225 | 233 | 223
N
|  |  |  | Р-1 |  | 51 | 27 | 36 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | 16 | 38 | 76 | 44
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ТП- С-3 | Спутник-Юлдашево | 400 | 437722 |  | 201 | 70 | 125 |  | 82.705 | 20.6762
|  |  |  | U |  | 222 | 220 | 225
|  |  |  | N |  | 22
|  |  |  | Р-1 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 |  | 34 | 33 | 43
|  |  |  | Р-4 |  | 12 | 2 | 4
|  |  |  | Р-5 |  | 6 | 14 | 45
|  |  |  | Р-6 |  | 101 | 0 | 55
48 | ТП- С-4 | Спутник-Юлдашево | 400 | 27958 |  | 66 | 84 | 89 | 6 | 69.146 | 17.2865
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 228
N
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 9 | 2 | 19 | 16
|  |  |  | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 39 | 48 | 83 | 21
|  |  |  | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-10 |  | 38 | 29 | 35 | 11
49 | ТП- С-5 | Спутник-Юлдашево | 400 | 239 |  | 12 | 91 | 80 | 4 | 62.829 | 15.7073
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 228
N
|  |  |  | Р-2 |  | 5 | 1 | 5 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 9 | 1 | 7 | 8
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 81 | 89 | 78 | 13
| ТП- С-6 | Спутник-Юлдашево | 630 | 47356 |  | 50 | 36 | 32 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 222 | 222 | 222
N
АВ-4
АВ-5
50 | ТП- С-7 | Спутник-Юлдашево | 250 | 46283 |  | 60 | 69 | 47 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 231 | 225 | 228
N
АВ-1
АВ-2
АВ-3
АВ-4
51 | ТП- С-8 | Спутник-Юлдашево | 400 | 50038 |  | 45 | 20 | 38 | 12 | 28.984 | 7.246
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 227
N
|  |  |  | АВ-1 |  | 24 | 7 | 19 | 21
|  |  |  | АВ-2 |  | 0 | 0 | 5 | 4
АВ-3
|  |  |  | АВ-4 |  | 19 | 16 | 37 | 16
АВ-5
52 | ТП- С-9 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17872 |  | 15 | 6 | 3 | 10 | 8.172 | 8.172
| столбовая |  |  | U |  | 227 | 227 | 227
N
|  |  |  | АВ-1 |  | 2 | 10 | 2 | 0
|  |  |  | АВ-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 |  | 4 | 9 | 9 | 4
53 | ТП- С-10 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17878 |  | 1 | 5 | 1 |  | 1.135 | 1.135
| столбовая |  |  | U |  | 227 | 227 | 227
N
|  |  |  | АВ-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АВ-3 |  | 0 | 4 | 1
| ТП- С-11 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17800 |  | 16 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0
| столбовая |  |  | U |  | 226 | 226 | 226
N
Р-1
Р-2
54 | ТП- С-12 | Спутник-Юлдашево | 100 | 17815 |  | 155 | 134 | 187 | 23 | 131.819 | 131.819
| столбовая |  |  | U |  | 222 | 223 | 223
N
|  |  |  | АВ-1 |  | откл
|  |  |  | АВ-2 |  | 98 | 89 | 101 | 16
|  |  |  | АВ-3 |  | 55 | 65 | 65 | 12
|  |  |  | АВ-4 |  | 44 | 35 | 40 | 8
55 | ТП- С-13 | Спутник-Юлдашево | 160 | 00 4466 |  | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.935 | 3.7094
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229
N
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 8 | 6 | 5 | 4
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП- С-14 | Спутник-Юлдашево | 250 | 22937 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.043 | 0.8172
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 228
N
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 3 | 0 | 2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
57 | ТП- С-15 | Спутник-Юлдашево | 160 | 44046 |  | 56 | 52 | 73 | 21 | 51.442 | 32.1512
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230
N
|  |  |  | Р-1 |  | 72 | 59 | 63 | 18
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл
|  |  |  | Р-6 |  | 12 | 9 | 8 | 4
58 | ТП- С-16 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ585 |  | 2 | 1 | 8 | 7 | 2.521 | 1.0084
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229
N
Р-2
|  |  |  | Р-3 |  | 2 | 1 | 8 | 7
Р-4
Р-5
59 | ТП- С-17 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ568 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.146 | 0.4584
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 230
N
|  |  |  | Р-2 |  | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-7
60 | ТП- С-18 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ566 |  | 1 | 2 | 14 | 10 | 3.678 | 1.4712
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 230
N
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Р-3 |  | откл
|  |  |  | Р-4 |  | 1 | 1 | 12 | 12
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0
61 | ТП- С-19 | Спутник-Юлдашево | 250 | 1807ВГ584 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.227 | 0.0908
|  |  |  | U | 228 | 227 | 227
N
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Р-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
Р-6
Р-7
62 | ТП- С-20 | Спутник-Юлдашево | 250 | 55860 |  | 9 | 5 | 0 | 7 | 3.177 | 1.2708
|  |  |  | U |  | 228 | 225 | 226
N
|  |  |  | Р-2 |  | 9 | 5 | 0 | 2
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
р-6
63 | ТП- 3 К | МК-3 | 630 | 68407 |  | 41 | 49 | 62 | 22 | 34.237 | 5.4344 | 560 | 68434 |  | 64 | 61 | 83 | 31 | 43.358 | 7.7425
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 222 |  |  |  |  | U |  | 232 | 230 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-2 |  | откл
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-4 |  | откл
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 18 | 18 | 20 | 3 |  |  |  | Р-8 |  | откл
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-11 |  | 13 | 17 | 24 | 3 |  |  |  | Р-12 |  | 16 | 17 | 34 | 4
|  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | 24 | 23 | 20 | 7
|  |  |  | Р-15 |  | 13 | 14 | 17 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-18 |  | 19 | 13 | 22 | 5
[13 empty] | Р-20 |  | откл
[13 empty] | Р-22 |  | 0 | 0
Р-24
64 | ТП- 3 Л | МК-3 | 630 | 15712 |  | 165 | 120 | 174 |  | 177.714 | 28.2086 | 630 | 15623 |  | 275 | 225 | 250 |  | 110.943 | 17.61
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 225 |  |  |  |  | U |  | 228 | 229 | 228
|  |  |  | Р-1 |  | 35 | 56 | 36 |  |  |  |  | Р-10 |  | 26 | 27 | 33
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-11 |  | 48 | 19 | 56
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 44 | 36 | 52 |  |  |  |  | Р-13 |  | 27 | 8 | 25
|  |  |  | Р-5 |  | 48 | 68 | 71 |  |  |  |  | Р-14 |  | 2 | 5 | 2
|  |  |  | Р-6 |  | 118 | 107 | 105 |  |  |  |  | Р-15 |  | 28 | 40 | 35
|  |  |  | Р-7 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-16 |  | 27 | 36 | 35
|  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Р-18 |  | 7 | 0
65 | ТП- 3 М | МК-3 | 630 | 42283 |  | 97 | 85 | 68 | 0 | 48.945 | 7.769 | 630 | 44382 |  | 113 | 76 | 68 | 0 | 60.763 | 9.6449
|  |  |  | U |  | 210 | 212 | 211 |  |  |  |  | U |  | 227 | 227 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 44 | 27 | 24 | 19 |  |  |  | Р-11 |  | 26 | 41 | 19 | 20
|  |  |  | Р-2 |  | 3 | 4 | 8 | 3 |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 |  | 41 | 50 | 31 | 17 |  |  |  | Р-13 |  | 11 | 13 | 2 | 10
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [8 empty] | Р-15 |  | 37 | 17 | 26 | 12
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-18 |  | 35 | 15 | 26 | 8
|  |  |  | Р-9 | 0 | 0 | 0
66 | ТП- 3 Н | МК-3 | 630 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 709 |  | 231 | 254 | 223 | 27 | 48.021 | 12.0053
[13 empty] | U |  | 215 | 217 | 220
|  |  |  | Р-2 | откл | [7 empty] | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 | 22 | 40 | 14 | 4 |  |  |  |  | Р-3 |  | 29 | 26 | 23 | 10
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-5 |  | 41 | 57 | 45 | 15
|  |  |  | Р-8 | 0 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 | 16 | 21 | 12 | 4
|  |  |  | Р-12 | 12 | 1 | 5 | 6
|  |  |  | Р-14 | 70 | 65 | 77 | 3
|  |  |  | Р-16 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ТП- 3 П | МК-3 | 630 | 357060 |  | 42 | 67 | 62 | 26 | 40.312 | 6.3987 | 630 | 361924 |  | 72 | 52 | 60 | 19 | 419.515 | 66.5897
|  |  |  | U |  | 226 | 223 | 220 |  |  |  |  | U |  | 221 | 223 | 223
|  |  |  | Р-1 |  | 3 | 3 | 5 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | откл
|  |  |  | Р-2 |  | откл | [6 empty] | Р-15 |  | 21 | 23 | 25 | 5
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 4 | 8 | 3 | 6 |  |  |  | Р-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-18 |  | 17 | 38 | 26 | 8
|  |  |  | Р-6 |  | откл | [6 empty] | Р-19 |  | 1720 | 18 | 9 | 8
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-20
|  |  |  | Р-8 |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Р-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | 12 | 18 | 25 | 5 |  |  |  | Р-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-10 |  | 21 | 51 | 26 | 6 |  |  |  | Р-23
68 | ТП- 3 Т | встр в РТП-9 | 250 | 8938563 | 22 | 15 | 15 |  |  | 9.534 | 3.8136 | 250 | 8948181 |  | 170 | 196 | 140 |  | 110.854 | 44.3416
|  |  |  | U | 226 | 227 | 227 | [5 empty] | U |  | 222 | 221 | 224
|  |  |  | Р-1 | 5 | 3 | 4 | [5 empty] | Р-11 |  | 69 | 113 | 53
|  |  |  | Р-2 | 15 | 13 | 18 | [5 empty] | Р-12 |  | 75 | 63 | 57
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-13 |  | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [7 empty] | Р-14 |  | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-16 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | Р-17 |  | 21 | 17 | 21
|  |  |  | Р-8 |  |  | 0 | [5 empty] | Р-18
Р-19
69 | ТП- 5 К | МК-5 | 630 | 3568 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 400 | 6035 |  | 3 | 1 | 5 |  | 1.828 | 0.457
| колледж |  |  | U | 229 | 231 | 230\403 | [5 empty] | U |  | 228 | 231 | 229
|  |  |  | Р-1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-7 |  | откл
|  |  |  | Р-2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-8 |  | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-9 |  | откл
|  |  |  | Р-4 | откл | [7 empty] | Р-10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-11 |  | 4 | 0 | 1
70 | ТП- 5 Л | МК-5 | 160 | 3211 |  | 8 | 11 | 8 | 0 | 2.262 | 1.4138 | 160 | 3215 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.084 | 3.1775
| насосная |  |  | U |  | 226 | 226 | 227 |  |  |  |  | U |  | 221 | 221 | 222
|  |  |  | Р-1 |  | откл | [6 empty] | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | откл | [6 empty] | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-5 |  | откл | [6 empty] | Р-6 |  | откл
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-9 |  | откл | [6 empty] | Р-10 |  | откл
|  |  |  | Р-11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-12 |  |  |  | 0
|  |  |  | р-13 |  | откл | [6 empty] | Р-14 |  | откл
|  |  |  | Р-15 |  | 2 | 6 | 2 | 3 |  |  |  | Р-16 |  | 16 | 6 | 1 | 5
71 | ТП- 5 М | МК-5 | 630 | 88060 |  | 163 | 188 | 182 |  | 112.153 | 17.8021 | 630 | 68407 |  | 123 | 83 | 80 | 29 | 63.758 | 10.1203
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 221 |  |  |  |  | U |  | 224 | 226 | 230
|  |  |  | Р-1 |  | 29 | 19 | 19 | 5 |  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 15 | 17 | 8 | 10 |  |  |  | Р-11 |  | 1 | 2 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-12 |  | 1 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 |  | 87 | 92 | 92 | 18 |  |  |  | Р-13 |  | 87 | 34 | 44 | 22
|  |  |  | Р-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-14 |  | 36 | 30 | 20 | 17
|  |  |  | Р-6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-16 |  | откл
|  |  |  | Р-8 |  | 27 | 40 | 57 | 18 |  |  |  | Р-17 |  | откл
[13 empty] | Р-18 |  | откл
[13 empty] | Р-19 |  |  |  | 0
[13 empty] | Р-20 |  | откл
[13 empty] | Р-21 |  | 4 | 14 | 7 | 3
72 | ТП-94 П | МК-94-95 | 250 | 598 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.227 | 0.0908
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 227
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 1
73 | ТП-94 Р | МК-94-95 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U | 226 | 226 | 226\398
|  |  |  | Р-3 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП- КНС-1 | ул. Губкина-Ленинрадская | 100 | 8314329 |  | 27 | 36 | 40 |  | 23.128 | 23.128 | 100 | 3493 |  | 2 | 15 | 36 |  | 9.836 | 9.836
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 228 |  |  |  |  | U |  | 230 | 232 | 227
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  | Р-8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | Р-9 |  | 0 | 15 | 28
|  |  |  | Р-5 |  | 28 | 30 | 6 |  |  |  |  | Р-10 |  | 0 | 0 | 0
75 | ТП-62 |  | 630 | 0 |  | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 630 | откл
|  |  |  | U |  | 221 | 220 | 220
76 | ТП-117А |  | 250 |  |  | 6 | 23 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 217 | 220 | 218
77 | ТП- 356 А | Мебельный цех | 100 | 42358 |  | 3 | 8 | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 218 | 218 | 218
78 | ТП- 360 | УМС тр СС | 630 | 8051 |  | 1 | 3 | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 224
79 | ТП- 7964 | м-н Магнит | 630 |  |  | 57 | 60 | 40 |  | 0 | 0 | 630 |  |  | 69 | 66 | 81 |  | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226 |  |  |  |  | U |  | 229 | 228 | 230
80 | ТП-300 | УМ ВНЗМ | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 215 | 217 | 215
81 | ТП- 32 | кв 32 | 250 |  |  | 53 | 62 | 53 | 32 | 38.844 | 15.5376
|  |  |  | U |  | 236 | 232 | 230
N
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 7 | 6
|  |  |  | P-6 |  | 25 | 29 | 16 | 17
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 6 | 3 | 4 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 20 | 19 | 32 | 23
82 | ТП- 8 К | МК-8 | 630 | 16190 |  | 110 | 70 | 103 | 33 | 44.15 | 7.0079 | 630 | 3557 | откл |  |  |  |  | 69 | 10.9524
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 225
|  |  |  | Р-2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Р-6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-3 | [8 empty] | Р-7 | 4 | 5 | 8 | 2
|  |  |  | Р-4 |  | 22 | 17 | 30 | 8 |  |  |  | Р-8 | откл
|  |  |  | Р-5 |  | 51 | 35 | 39 | 13 |  |  |  | Р-9 | 10 | 18 | 24 | 17
83 | ТП- 8 Р | МК-8 | 630 |  |  | 25 | 11 | 1 |  | 7.476 | 1.1867 | 630 |  |  | 8 | 15 | 36 |  | 11.414 | 1.8117
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 228 |  |  |  |  | U |  | 227 | 229 | 227
|  |  |  | Р-1 | [8 empty] | Р-11
|  |  |  | Р-2 |  | 24 | 0 | 9 |  |  |  |  | Р-12
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р-13 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-4 | [8 empty] | Р-14
|  |  |  | Р-5 | [8 empty] | Р-15
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-16 |  | 5 | 32 | 12
|  |  |  | Р-7 | [8 empty] | Р-17
|  |  |  | Р-8 | [8 empty] | Р-18
|  |  |  | Р-9 | [8 empty] | Р-19
|  |  |  | Р-10 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Р-20
84 | ТП- 16 | Фек.№5 | 400 | 57808 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | 58147 |  | 40 | 40 | 38 |  | 0 | 0
|  |  |  | U | 220 | 220 | 219\387 | [5 empty] | U |  | 229 | 230 | 230
1 | ТП- 1 А | кв 1 | 180 | 632847 | 3 | 67 | 65 | 80 | 20 | 45.152 | 25.0844
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 224 | 391
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 7 | 5 | 3
|  |  |  | P-2 |  | 5 | 2 | 8 | 0
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 28 | 34 | 30 | 9
P-7
|  |  |  | P-8 |  | 20 | 26 | 30 | 17
|  |  |  | Р-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-1 Б | кв 1 | 315 | 56676 | 1 | 250 | 117 | 245 | 19 | 131.488 | 41.7422
|  |  |  | U |  | 227 | 230 | 226 | 395
|  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 10 | 12 | 14 | 5
P-6
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 4 | 4 | 7
|  |  |  | P-8 |  | 4 | 2 | 7 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 120 | 220 | 180 | 10
3 | ТП- 1 В | кв 1 | 320 | 875 | 2 | 68 | 60 | 82 | 5 | 49.006 | 15.3144 | 250 | 832075 | 3 | 21 | 14 | 25 | 7 | 12.669 | 5.0676
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 229 | 400 |  |  |  | U |  | 230 | 230 | 231
|  |  |  | Р-12 |  | 25 | 20 | 41 | 20 |  |  |  | Р-2 |  | 3 | 3 | 7 | 5
|  |  |  | Р-13 |  | 60 | 25 | 43 | 28 |  |  |  | Р-3 |  | 12 | 7 | 0 | 10
|  |  |  | Р-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-7 |  | 7 | 4 | 12 | 5
[13 empty] | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП- 2 | МК-2 | 315 | 67773 | 1 | 55 | 31 | 60 | 10 | 25.618 | 8.1327
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 226 | 397
|  |  |  | Р-1 |  | 6 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Р-2 |  | 40 | 17 | 40 | 15
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
НО
5 | ТП- 3 | МК-3 | 320 | 33941 | 3 | 94 | 120 | 70 | 40 | 61.87 | 19.3344
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 230 | 402
|  |  |  | Р-1 |  | 7 | 6 | 7 | 2
|  |  |  | Р-2 |  | 54 | 80 | 44 | 27
|  |  |  | Р-3 |  | 6 | 5 | 7 | 3
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 12 | 17 | 7 | 10
|  |  |  | P-7 |  | 3 | 5 | 6 | 2
|  |  |  | P-8 |  | 2 | 2 | 0 | 2
6 | ТП- 4 | кв 4 | 320 | 470 | 2 | откл. | [5 empty] | 250 | 3061212 | 3 | 58 | 67 | 88 | 23 | 73.093 | 29.2372
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 226 | 227
|  |  |  | P-1 | [10 empty] | 12 | 22 | 22 | 4
|  |  |  | P-2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 | [10 empty] | 99 | 34 | 26 | 5
|  |  |  | P-7 | [10 empty] | 9 | 5 | 12 | 8
P-9
|  |  |  | P-10 | [10 empty] | 7 | 18 | 25 | 15
|  |  |  | P-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 | [10 empty] | 12 | 10 | 10 | 7
P-13
|  |  |  | P-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
P-18
7 | ТП- 5 | кв 5 | 315 | 51369 | 1 | 100 | 72 | 41 | 57 | 47.69 | 15.1397
|  |  |  | U |  | 222 | 218 | 228 | 392
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 23 | 13 | 4
|  |  |  | P-5 |  | 60 | 40 | 23 | 36
|  |  |  | P-8 |  | 13 | 11 | 5 | 9
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 1 | 1 | 0
8 | ТП- 5 А | кв 5 | 160 | 66129 | 2 | 47 | 48 | 28 | 9 | 83.339 | 52.0869 | 160 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 57.045 | 35.6531
|  |  |  | U |  | 229 | 223 | 226 | 394 |  |  |  | U |  | 230 | 230 | 231 | 405
|  |  |  | P-17 |  | 25 | 18 | 13 | 5 |  |  |  | P-1 |  | 4 | 4 | 4 | 1
|  |  |  | P-19 |  | 14 | 14 | 5 | 4 |  |  |  | P-2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
[13 empty] | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P-9
9 | ТП- 6 | кв 6 | 160 | 58124 | 2 | 69 | 58 | 83 | 7 | 113.754 | 71.0962
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 228 | 397
|  |  |  | P-2 |  | 14 | 18 | 28 | 12
|  |  |  | P-3 |  | 56 | 36 | 47 | 7
|  |  |  | P-4 |  | 1 | 9 | 1 | 6
10 | ТП- 7 | кв 7 | 250 | 638048 | 1 | 73 | 95 | 100 | 28 | 129.728 | 51.8912
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 225 | 397
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 15 | 25 | 13
|  |  |  | P-3 |  | 20 | 30 | 20 | 13
|  |  |  | P-4 |  | 24 | 32 | 30 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 20 | 27 | 25 | 9
11 | ТП- 8 | база по ул. Колхозная | 315 | 67758 | 1 | 9 | 7 | 20 | 8 | 88.567 | 28.1165 | 400 |  | 1 | 16 | 14 | 23 | 6 | 61.997 | 15.4992
|  |  |  | U |  | 219 | 219 | 217 | 380 |  |  |  | U |  | 228 | 227 | 227
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | P-1 |  | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 20 | 20 | 20 | 2 |  |  |  | P-2 |  | 7 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | P-8 |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 5 | 35 | 20 | 16 |  |  |  | P-4 |  | 1 | 8 | 5 | 3
P-11
|  |  |  | P-14 |  | 5 | 5 | 10 | 4
|  |  |  | P-15 |  | 10 | 2 | 8 | 2
|  |  |  | Кол. 46 |  | 2 | 8 | 5 | 3
Ал
12 | ТП- 9 | кв 9 | 315 | 50897 | 2 | 180 | 158 | 140 | 20 | 229.73 | 72.9302 | 250 |  | 2 | 58 | 68 | 57 | 7 | 258.444 | 103.3776
|  |  |  | U |  | 228 | 224 | 227 |  |  |  |  | U |  | 218 | 214 | 216
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-3 |  | 28 | 44 | 24 | 25
|  |  |  | P-8 |  | 39 | 28 | 33 | 12 |  |  |  | P-4 |  | 45 | 31 | 31 | 12
|  |  |  | P-9 |  | 19 | 20 | 5 | 12 |  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 155 | 157 | 148 | 17
|  |  |  | гар |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вок. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП- 9 А | цех пластмасс | 1000 | 233617 | [5 empty] | 5 | 0.5 | 630 | 22472 | 2 | 10 | 15 | 8 | 2 | 56.988 | 9.0457
|  |  |  | U | [8 empty] | U |  | 228 | 227 | 227
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | P-2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P-16 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-3 |  | 0 | 9 | 3 | 5
[13 empty] | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП- 9 Б |  | 250 | 460852 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 63.25 | 25.3
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229 | 404
|  |  |  | P-3 |  | 1 | 11 | 8 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 10 | 1 | 4 | 2
15 | ТП- 10 | кв 10 | 180 | 11108 | 2 | 38 | 53 | 26 | 9 | 87.904 | 48.8356
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230 | 402
|  |  |  | P-1 |  | 11 | 11 | 17 | 4
P-2
|  |  |  | P-4 |  | 9 | 6 | 3 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 14 | 24 | 7 | 3
|  |  |  | P-7 |  | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | P-8 |  | 2 | 0 | 2 | 4
|  |  |  | P-9 |  | 1 | 1 | 1 | 0
16 | ТП- 10 А | кв 10 | 400 | 8081249 | 3 | 262 | 247 | 301 | 54 | 296.51 | 74.1275
|  |  |  | U |  | 229 | 235 | 224 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 21 | 22 | 40 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 6 | 12 | 9 | 3
|  |  |  | P-5 |  | 5 | 1 | 5 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 12 | 7 | 7 | 6
|  |  |  | P-8 |  | 170 | 162 | 195 | 52
|  |  |  | P-13 |  | 27 | 45 | 51 | 28
17 | ТП- 11 | кв 11 | 180 | 13812 | 2 | 95 | 80 | 80 | 15 | 125.518 | 69.7322
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 223 | 390
|  |  |  | P-3 |  | 18 | 6 | 12 | 8
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 8 | 13 | 16 | 9
|  |  |  | P-7 |  | 15 | 30 | 30 | 15
|  |  |  | P-8 |  | 28 | 20 | 15 | 9
|  |  |  | P-9 |  | 13 | 20 | 10 | 7
18 | ТП- 12 | кв 12 | 180 | 0 | 2 | 108 | 80 | 113 | 90 | 129.366 | 71.87
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 219 | 386
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 5 | 18 | 17 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 34 | 15 | 38 | 4
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 51 | 25 | 55 | 22
|  |  |  | P-9 |  | 2 | 0 | 0 | 2
19 | ТП- 13 | кв 13 | 180 | 1080 | 1 | 95 | 125 | 118 | 26 | 151.658 | 84.2544
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 220 | 382
|  |  |  | P-2 |  | 6 | 21 | 35 | 9
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 29 | 42 | 44 | 17
|  |  |  | P-8 |  | 40 | 42 | 18 | 18
|  |  |  | P-9 |  | 26 | 26 | 29 | 7
| ТП- 13 А | кв. 13 | 160 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.107 | 33.1919
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226
|  |  |  | Р-1 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП- 14 | кв 14 | 400 | 59609 | 2 | 35 | 26 | 35 | 10 | 76.835 | 19.2087 | 250 |  | 2 | 93 | 85 | 102 | 20 | 125.834 | 50.3336
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 225 | 390 |  |  |  | U |  | 223 | 224 | 220 | 393
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | P-2 |  | 10 | 8 | 2 | 8
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-3 |  | 18 | 15 | 16 | 25
|  |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-4 |  | 28 | 37 | 47 | 10
|  |  |  | P-15 |  | 25 | 21 | 20 | 8 |  |  |  | P-5 |  | 26 | 25 | 17 | 8
21 | ТП- 15 | кв 15 | 400 | 57509 | 2 | 90 | 135 | 125 | 2 | 150.491 | 37.6228 | 400 |  | 3 | 179 | 155 | 170 | 35 | 185.606 | 46.4015
|  |  |  | U |  | 225 | 220 | 223 | 382 |  |  |  | U |  | 220 | 221 | 220 | 383
|  |  |  | P-2 |  | 7 | 6 | 25 | 19 |  |  |  | P-15
|  |  |  | P-3 |  | 10 | 9 | 11 | 6 |  |  |  | P-17 |  | 35 | 40 | 37 | 8
|  |  |  | P-4 |  | 6 | 12 | 15 | 15 |  |  |  | P-18 |  | 15 | 13 | 13 | 6
|  |  |  | P-5 |  | 11 | 23 | 32 | 6 |  |  |  | P-19 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 19 | 13 | 11 | 10 |  |  |  | P-20 |  | 38 | 28 | 20 | 9
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-23 |  | 30 | 25 | 35 | 4
|  |  |  | P-11 |  | 15 | 19 | 20 | 5 |  |  |  | P-25 |  | 41 | 38 | 34 | 10
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P13 |  | 18 | 48 | 28 | 10
23 | ТП- 17 | П-ка СНМ |  |  | 2 | 23 | 28 | 25 | 1 | 66.864 | #DIV/0!
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 226 | 388
|  |  |  | P-1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 6 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | P-5 |  | 1 | 5 | 3 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 2 | 6 | 4 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 4 | 2 | 6 | 2
|  |  |  | P-12 |  | 1 | 4 | 6 | 1
24 | ТП- 17 А | П-ка СНМ | 400 | 76782 | 2 | 46 | 42 | 40 | 13 | 88.503 | 22.1258 | 630 | 16172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.287 | 8.7757
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 226 | 388 |  |  |  | U |  | 222 | 223 | 222 | 393
|  |  |  | Р-6 | [8 empty] | Р-2 |  | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | Р-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 6 | 6
|  |  |  | Р-8 |  | 18 | 10 | 17 | 5 |  |  |  | Р-4 |  | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  |  | Р-9 |  | 26 | 27 | 24 | 10 |  |  |  | Р-5 |  | 1 | 5 | 3 | 1
25 | ТП- 18 | кв 18 | 200 | 42875 | 1 | 82 | 53 | 112 | 44 | 123.244 | 61.622
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 226 | 395
|  |  |  | P-2 |  | 32 | 18 | 32 | 8
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 22 | 11 | 28 | 15
|  |  |  | P-5 |  | 15 | 10 | 22 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 10 | 11 | 20 | 11
P-8
26 | ТП- 18 А | кв 18 | 250 | 7989-3 | 3 | 35 | 55 | 10 | 24 | 93.254 | 37.3016
|  |  |  | U |  | 232 | 225 | 230 | 400
N
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 12 | 0 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 30 | 41 | 47 | 17
|  |  |  | P-8 |  | 5 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП- 19 | кв 19 | 400 | 1773 | 2 | 109 | 78 | 11 | 19 | 140.512 | 35.128
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 225 | 392
|  |  |  | P-1 |  | 6 | 7 | 1 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 27 | 6 | 18 | 9
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 32 | 56 | 23 | 11
|  |  |  | P-5 |  | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 4 | 12 | 5 | 6
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | P-13 |  | 29 | 30 | 30 | 5
28 | ТП- 20 | кв 20 | 250 | 492269 | 3 | 85 | 108 | 100 | 40 | 136.682 | 54.6728
|  |  |  | U |  | 227 | 225 | 225 | 398
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 12 | 9 | 25 | 7
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 8 | 7 | 3
|  |  |  | P-4 |  | 20 | 30 | 8 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 2 | 28 | 17
|  |  |  | P-7 |  | 37 | 40 | 23 | 15
|  |  |  | P-8 |  | 10 | 13 | 20 | 10
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП- 21 | кв 21 | 630 | 1379 | 3 | 76 | 65 | 65 | 26 | 120.129 | 19.0681
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 230 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 11 | 7 | 6 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 4 | 2 | 2 | 5
|  |  |  | P-6 |  | 23 | 30 | 25 | 7
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-12 |  | 23 | 8 | 16 | 7
|  |  |  | P-13 |  | 13 | 19 | 24 | 6
30 | ТП- 24 | кв 24 | 400 | 57271 | 3 | 155 | 142 | 95 | 5 | 79.385 | 19.8463
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 226 | 396
|  |  |  | P-2 |  | 9 | 4 | 5 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 38 | 31 | 22 | 12
|  |  |  | P-4 |  | 13 | 2 | 1 | 8
|  |  |  | P-5 |  | 13 | 20 | 23 | 7
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 3 | 2 | 12 | 7
P-8
|  |  |  | P-9 |  | 56 | 70 | 29 | 5
31 | ТП- 25 | кв 25 | 400 | 93565 | 2 | 126 | 142 | 129 | 32 | 83.093 | 20.7733
|  |  |  | U |  | 229 | 225 | 229 | 399
|  |  |  | P-2 |  | 6 | 23 | 26 | 20
|  |  |  | P-3 |  | 50 | 35 | 32 | 15
|  |  |  | P-4 |  | 18 | 20 | 17 | 15
P-5
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | P-7 |  | 16 | 12 | 6 | 6
|  |  |  | P-8 |  | 30 | 26 | 30 | 3
|  |  |  | P-9 |  | 3 | 7 | 5 | 5
32 | ТП- 26 | кв 26 | 400 |  | 2 | 65 | 63 | 90 | 26 | 46.737 | 11.6843
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 227 | 402
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 20 | 27 | 19 | 11
|  |  |  | P-4 |  | 18 | 16 | 18 | 2
|  |  |  | P-5 |  | 8 | 6 | 6 | 4
|  |  |  | P-6 |  | 7 | 10 | 8 | 5
|  |  |  | P-7 |  | 2 | 7 | 3 | 2
|  |  |  | P-8 |  | 6 | 8 | 7 | 3
|  |  |  | P-9 |  | 8 | 0 | 0 | 4
33 | ТП- 26 А | АТС-4 | 100 | 396 | 2 | 102 | 83 | 79 | 20 | 61.985 | 61.985
|  |  |  | U |  | 217 | 225 | 215
|  |  |  | р-3 |  | 39 | 48 | 42 | 7
|  |  |  | P-2 |  | 71 | 38 | 38 | 14
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 6 | 1 | 1
34 | ТП- 26 Б | АТС-4 | 160 | 38509 | 3 | 28 | 39 | 61 | 3 | 25.595 | 15.9969
|  |  |  | U |  | 235 | 228 | 227
|  |  |  | P-1 |  | 13 | 35 | 54 | 22
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 0 | 6 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1
35 | ТП- 27 | кв 27 | 250 | 1483334 | 3 | 74 | 99 | 93 | 17 | 50.229 | 20.0916
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 229 | 402
|  |  |  | P-2 |  | 25 | 8 | 17 | 8
|  |  |  | Р-10 |  | 15 | 0 | 12 | 3
|  |  |  | Р-11 |  | 28 | 32 | 28 | 5
|  |  |  | P-6 |  | 3 | 4 | 4 | 2
|  |  |  | P-7 |  | 4 | 12 | 7 | 6
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 3 | 13 | 4 | 5
36 | ТП -27 А | кв 27 | 250 | 460104 | 3 | 23 | 24 | 36 | 18 | 27.832 | 11.1328
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 220
|  |  |  | P-2 |  | 19 | 11 | 15 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 21 | 4 | 16
|  |  |  | P-4 |  | 8 | 10 | 31 | 14
37 | ТП- 28 | кв 28 | 250 | 723710 | 2 | 90 | 55 | 72 | 26 | 47.914 | 19.1656
|  |  |  | U |  | 229 | 230 | 229 | 401
|  |  |  | P-2 |  | 15 | 15 | 12 | 6
|  |  |  | P-3 |  | 17 | 17 | 9 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 23 | 21 | 27 | 9
|  |  |  | P-5 |  | 30 | 0 | 23 | 18
38 | ТП - 28 А | кв 28 | 200 | 11853 | 1 | 53 | 63 | 72 | 5 | 38.987 | 19.4935
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 227 | 400
|  |  |  | P-1 |  | 4 | 6 | 7 | 4
|  |  |  | P-2 |  | 14 | 18 | 16 | 4
|  |  |  | P-3 |  | 28 | 23 | 27 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 4 | 12 | 10 | 10
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП- 29 | кв 29 | 200 | 25475 | 2 | 59 | 56 | 92 | 22 | 45.293 | 22.6465
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 227 | 399
|  |  |  | P-2 |  | 17 | 13 | 17 | 10
|  |  |  | P-4 |  | 10 | 14 | 24 | 15
|  |  |  | P-5 |  | 15 | 3 | 1 | 11
|  |  |  | P-6 |  | 6 | 3 | 2 | 6
|  |  |  | P-7 |  | 10 | 14 | 28 | 13
|  |  |  | P-8 |  | 6 | 9 | 7 | 7
40 | ТП- 30 | кв 30 | 400 | 5750 | 1 | 122 | 130 | 97 | 45 | 58.412 | 14.603
|  |  |  | U |  | 227 | 227 | 228 | 393
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 10 | 13 | 9 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 20 | 13 | 13 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 25 | 11 | 6 | 10
|  |  |  | P-6 |  | 16 | 20 | 17 | 6
|  |  |  | P-7 |  | 9 | 17 | 14 | 10
|  |  |  | 10 |  | 16 | 14 | 14 | 1
41 | ТП- 30 В | кв 30 | 250 |  | 3 | 16 | 24 | 26 | 10 | 17.462 | 6.9848 | 250 | 780837 | 3 | 29 | 23 | 25 | 9 | 17.871 | 7.1484
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 226 | 390 |  |  |  | U |  | 228 | 230 | 229 | 400
|  |  |  | Р-2 |  | 18 | 24 | 35 | 13 |  |  |  | Р-6 |  | 22 | 31 | 25 | 7
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Р-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ТП- 30 Г | парк | 250 |  | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2.977 | 1.1908
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 229 | 401
|  |  |  | Р-2 |  | 9 | 4 | 0 | 8
43 | ТП- 31 | кв.31 | 630 | 338954 | 1 | 95 | 54 | 85 | 19 | 104.095 | 16.523
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 227 | 390
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | P-4 |  | 17 | 10 | 21 | 8
|  |  |  | P-5 |  | 13 | 13 | 8 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 32 | 2 | 20 | 16
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | P-9 |  | 16 | 22 | 30 | 13
|  |  |  | P-10 |  | 12 | 18 | 26 | 8
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 53 | 63 | 71 | 7
45 | ТП- 33 А | кв 33 | 630 | 54340 | 2 | 151 | 140 | 121 | 28 | 105.973 | 16.8211
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 227
|  |  |  | P-1 |  | 32 | 40 | 27 | 12
P-3
|  |  |  | P-4 |  | 35 | 48 | 28 | 10
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 2 | 9 | 7
|  |  |  | P-7 |  | 44 | 50 | 35 | 18
|  |  |  | P-8 |  | 44 | 40 | 35 | 3
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП- 33 Б | кв 33 | 400 | 2070 | 3 | 83 | 89 | 75 | 25 | 47.003 | 11.7508
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 227
|  |  |  | P-3 |  | 8 | 17 | 10 | 11
|  |  |  | P-4 |  | 38 | 41 | 44 | 10
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | р-2 |  | 21 | 15 | 14 | 6
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ТП- 33 В | кв 33 | 400 | 57462 | 3 | 104 | 116 | 117 | 35 | 69.023 | 17.2557
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 226
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 2 | 6 | 5
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 16 | 40 | 7 | 14
|  |  |  | P-4 |  | 47 | 40 | 60 | 25
|  |  |  | P-6 |  | 30 | 25 | 30 | 10
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ТП- Ц- 2 | МК Центральный | 400 | 58205 | 3 | 210 | 171 | 156 | 30 | 123.07 | 30.7675 | 400 | 448 | 3 | 157 | 99 | 113 | 35 | 47.069 | 11.7673
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 230 | [6 empty] | 227 | 230 | 229
|  |  |  | P-12 |  | 108 | 64 | 64 | 47 |  |  |  | Р-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 35 | 34 | 33 | 6 |  |  |  | Р-2 |  | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | P-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-3 |  | 57 | 55 | 60 | 7
|  |  |  | P-15 |  | 33 | 22 | 28 | 7 |  |  |  | Р-4 |  | 6 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 44 | 42 | 30 | 9 |  |  |  | Р-7 |  | 4 | 4 | 4 | 6
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р-9
|  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП- Ц- 3 | МК Центральный | 400 | 0 | 3 | 28 | 20 | 45 | 13 | 22.116 | 5.529 | 400 | 70531 | 3 | 99 | 91 | 107 | 13 | 64.746 | 16.1865
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228 |  |  |  |  | U |  | 228 | 229 | 227
|  |  |  | P-10 |  | 5 | 1 | 0 | 16 |  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 13 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  |  | P-4 |  | 59 | 59 | 56 | 17
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P17 |  | 21 | 16 | 28 | 9 |  |  |  | P-7 |  | 6 | 3 | 3 | 2
[13 empty] | P-8 |  | 33 | 28 | 37 | 8
50 | ТП- Ц- 4 | МК Центральный | 630 | 9339 | 3 | 120 | 114 | 92 | 10 | 79.088 | 12.5537 | 400 | 84711 | 3 | 56 | 55 | 79 | 7 | 53.59 | 13.3975
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 232 |  |  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230
|  |  |  | P-10 |  | 10 | 18 | 6 | 12 |  |  |  | P-3 |  | 7 | 9 | 15 | 4
|  |  |  | P-11 |  | 16 | 28 | 26 | 9 |  |  |  | P-4 |  | 16 | 18 | 11 | 7
|  |  |  | P-12 |  | 30 | 33 | 17 | 2 |  |  |  | P-5 |  | 8 | 9 | 16 | 5
|  |  |  | P-13 |  | 60 | 49 | 50 | 7 |  |  |  | P-6 |  | 43 | 29 | 52 | 24
51 | ТП- Ц- 5 | МК Центральный | 400 | 3011 | 3 | 97 | 145 | 155 | 48 | 56.158 | 14.0395 | 400 | 3429 | 3 | 200 | 229 | 172 | 40 | 112.228 | 28.057
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 228 |  |  |  |  | U |  | 225 | 224 | 226
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-1 |  | 36 | 29 | 46 | 14
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-2 |  | 75 | 65 | 57 | 17
|  |  |  | P-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 35 | 91 | 120 | 27 |  |  |  | P-4 |  | 41 | 56 | 18 | 15
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-6 |  | 23 | 28 | 10 | 11
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-7 |  | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | P-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП- Ц- 6 | гаражи "Пингвин" | 160 | 2333 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 229
P-1
P-2
53 | ТП- 47 Б | Рынок "Южный" | 315 | 0 | 2 | 37 | 47 | 48 | 11 | 31.922 | 10.134
|  |  |  | U |  | 231 | 233 | 230
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 4 | 8 | 5 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 15 | 16 | 18 | 10
|  |  |  | P-8 |  | 8 | 10 | 14 | 3
|  |  |  | P-9 |  | 3 | 3 | 4 | 8
|  |  |  | P-10 |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-11 |  | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | P-12 |  | 7 | 6 | 6 | 4
|  |  |  | P-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0
АГЗС
54 | ТП- 47 К | ПС" Парковая" | 250 | 1907ЕГ765 | 2 | 4 | 6 | 3 |  | 4.568 | 1.8272
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 227
|  |  |  | P-3 |  | 7 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 3 | 4 | 3 | 1
55 | ТП- 47 | ж/д вокзал | 250 | 16927 | 2 | 11 | 8 | 28 | 10 | 12.932 | 5.1728 | 250 | 16854 | откл.
|  |  |  | U |  | 218 | 222 | 210
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-3 |  | 1 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-8 |  | 10 | 3 | 13 | 9
|  |  |  | P-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-11 |  | 0 | 6 | 5 | 6
|  |  |  | P-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-14 |  | 4 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | P-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | р-18 |  | 4 | 6 | 3 | 1
|  |  |  | P-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП- 326 | Промвент | 320 | 19913 | 2 | 4 | 18 | 11 | 5 | 7.553 | 2.3603
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 229 | 0
|  |  |  | P-1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 10 | 7 | 2
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AB |  | 1 | 6 | 3 | 1
59 | ТП- 326 A |  | 630 |  | 2 | 103 | 109 | 106 | 14 | 72.167 | 11.4551
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 228
|  |  |  | р-1 |  | 98 | 100 | 99 | 5
|  |  |  | р-2 |  | 5 | 9 | 6 | 3
P-4
Р-5
|  |  |  | Р-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ТП- 316 А |  | 250 | 1809ЕГ703 | 3 | 64 | 50 | 39 | 15 | 35.689 | 14.2756
|  |  |  | U |  | 232 | 235 | 229
|  |  |  | P-2 |  | 11 | 11 | 33 | 5
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 48 | 30 | 21 | 7
61 | ТП- 316 | Фек. № 2 | 250 | 1855697 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 8.334 | 3.3336
[6 empty] | 231 | 234 | 229
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-2 |  | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | АВ-6 |  | 5 | 11 | 9 | 6
|  |  |  | P-5 |  | 2 | 2 | 1 | 1
64 | ТП- 321 А | ВНЗМ | 250 |  |  | 70 | 61 | 88 | 15 | 49.48 | 19.792
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 232
|  |  |  | P-1 |  | 64 | 51 | 98 | 10
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ТП- 334 | Якупова 1 | 250 | 45436 | 3 | 59 | 56 | 34 | 12 | 32.573 | 13.0292
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 228
|  |  |  | P-1 |  | 5 | 7 | 6 | 2
P-2
|  |  |  | P-3 |  | 20 | 15 | 15 | 6
|  |  |  | P-4 |  | 11 | 8 | 10 | 7
|  |  |  | P-5 |  | 5 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | P-6 |  | 8 | 23 | 7 | 2
AB
AB
AB
67 | ТП- 334 Б |  | 400 | 10783 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7.148 | 1.787
|  |  |  | U |  | 223 | 224 | 223
|  |  |  | P-2 |  | 10 | 12 | 10 | 1
68 | ТП- 334 В |  | 100 | 1011257 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 226
69 | ТП- 335 В | Якупова 19 | 250 | 71444
70 | ТП- 346 | м-н Садовая техника | 63 | 1488918 | 2 | 10 | 15 | 13 | 7 | 8.535 | 13.5476
|  |  |  | U |  | 225 | 224 | 225
|  |  |  | P-1 |  | 10 | 15 | 12 | 5
|  |  |  | AB |  | 0 | 0 | 1 | 0
72 | ТП- 353 |  |  |  |  | нет | доступа
73 | ТП- 330 | с/х Химик | 400 | 0 | 2 | 20 | 15 | 18 | 7 | 9.756 | 2.439
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 226
|  |  |  | P-6 |  | 5 | 7 | 6 | 2
|  |  |  | P-3 |  | 11 | 4 | 10 | 2
74 | ТП- 339 Г | Нуриманова | 100 | 1904КГ154 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2.663 | 2.663
|  |  |  | U |  | 226 | 221 | 232
|  |  |  | P-2 |  | 0 | 11 | 1 | 1
75 | ТП- 344 Б | Овчинников | 100 | 1905ГТ587 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 215 | 216 | 218
77 | РП- 3 |  |  |  |  | нет | доступа
78 | ТП- Ц- 1 | встр в РП-Ц | 630 | 20361 |  | 173 | 205 | 198 | 64 | 124.73 | 19.7984 | 400 | 58195 |  | 34 | 38 | 60 | 29 | 40.534 | 10.1335
|  |  |  | U |  | 222 | 224 | 226 |  |  |  |  | U |  | 224 | 225 | 223
|  |  |  | P-1 |  | 0 | 5 | 1 | 3 |  |  |  | P-11 |  | 6 | 28 | 37 | 20
|  |  |  | P-2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | P-13 |  | 35 | 34 | 36 | 11
|  |  |  | P-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | P-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-5 |  | 37 | 32 | 38 | 20 |  |  |  | P-21 |  | 4 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | P-6 |  | 116 | 81 | 82 | 36
|  |  |  | P-8 |  | 28 | 87 | 43 | 30
79 | ТП- Ц- 8 | ул.Губкина | 1250 |  | 2 | 189 | 193 | 189 | 51 | 132.657 | 10.6126 | 1250 |  | 2 | 141 | 159 | 191 | 41 | 113.616 | 9.0893
|  |  |  | U |  | 233 | 231 | 233 |  |  |  |  | U |  | 229 | 234 | 231
[6 empty] | 189 | 193 | 189 | [6 empty] | 141 | 159 | 191
80 | ТП- 320 А | Пекарня ЧП Борзенко | 630 |  |  | 93 | 78 | 90 | 20 | 58.645 | 9.3087
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 231
|  |  |  | Р-1 |  | 38 | 18 | 7 | 10
|  |  |  | Р-2 |  | 60 | 50 | 78 | 30
|  |  |  | Р-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Ишимбай
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 57.919 | 9.1935
1 | 148 |  | 630 | [8 empty] | 630 |  |  | 55 | 12 | 83
|  |  |  | U | [10 empty] | 220 | 219 | 222
П4
Поликлиника в.2
Бойлер в.2
[13 empty] | Полик.2эт | 10 | 17 | 11 | 4
П6
[13 empty] | Морг | 2 | 4 | 4 | 2
[13 empty] | Шлагбаум | 1 | 0 | 0 | 1
[13 empty] | Больница 5эт | 14 | 19 | 29 | 11
П-8
[13 empty] | Пищеблок в.2 | 26 | 78 | 33 | 50
УО
Хозблок в.2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 29 |  | 630 | [6 empty] | 9.536 | 1.5137 | 630
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 245 | [6 empty] | 232 | 234 | 233
П6
[5 empty] | УГ.корп в.1 | 1 | 3 | 1 | 2
П7
[5 empty] | Столовая в.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Праченая в.1 | 0 | 0 | 7 | 6
[5 empty] | Админ.корп в.1 | 1 | 3 | 3 | 2
[5 empty] | Общежитие в.1 | 4 | 7 | 5 | 4
П1
Котельная
[5 empty] | Уч.корп.в.2 | 0 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Горгаз СКЗ | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ЦТП в.2 | 2 | 0 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 41.614 | 16.6456
1 | 21 |  | 250 |  |  | 90 | 62 | 53 | 33
|  |  |  | U |  | 228 | 231 | 232
П1
[5 empty] | Тимур | 42 | 30 | 20 | 23
[5 empty] | УО | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Калинина | 40 | 20 | 29 | 8
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 38.132 | 15.2528
1 | 22 |  | 250 |  |  | 28 | 62 | 55 | 30
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 227
П2
[5 empty] | Некрасова | 14 | 12 | 16 | 4
Тон
[5 empty] | д/с 12 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | спутник | 11 | 36 | 34 | 19
[5 empty] | кан/мечеть | 14 | 7 | 6 | 5
[5 empty] | мира | 6 | 2 | 6 | 4
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.701 | 1.701
1 | 209 |  | 100 |  |  | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | U |  | 243 | 242 | 244
ав 2
[5 empty] | сев.павильон | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | офис мойка | 5 | 1 | 0 | 5
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 40.196 | 6.3803
1 | 233 |  | 630 |  |  | 45 | 90 | 50 | 33
|  |  |  | U |  | 234 | 230 | 230
[5 empty] | ав 1 | 6 | 5 | 7 | 3
[5 empty] | ав 2 | 11 | 23 | 10 | 16
[5 empty] | ав 3 | 27 | 54 | 31 | 22
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 25.376 | 15.86 | [6 empty] | 59.256 | 23.7024
1 | 53 |  | 160 |  |  | 43 | 40 | 53 | 9 |  |  | 250 |  |  | 80 | 97 | 60
|  |  |  | U |  | 228 | 232 | 232 | [6 empty] | 227 | 222 | 224
[5 empty] | П1 | [8 empty] | П2
[5 empty] | Ленина 64 | 12 | 14 | 11 | 4 |  |  |  |  | Тир | 0 | 6 | 0
[5 empty] | Администр | [8 empty] | столовая
[5 empty] | Губкина 32 п.2 | 11 | 14 | 14 | 3 |  |  |  |  | эл.плиты | 14 | 16 | 7
[5 empty] | губкина 26а | 13 | 9 | 12 | 5 |  |  |  |  | общежитие | 21 | 14 | 20
[5 empty] | П3 | [8 empty] | П6
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | уч.корпус | 17 | 20 | 15
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | мастерская | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | столовая | 40 | 28 | 20
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | мастерская | 5 | 4 | 2
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 79.231 | 31.6924
1 | 9 |  | 250 |  |  | 108 | 116 | 123
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 229
П2
уральская 36 в.1
[5 empty] | 89кв | 29 | 18 | 27 | 7
[5 empty] | уральская 36 в2 | 25 | 20 | 11 | 8
[5 empty] | магазин | 41 | 53 | 41 | 9
П3
[6 empty] | 3 | 7 | 19 | 9
[5 empty] | дс 21 | 0 | 2 | 2 | 2
жд
[5 empty] | жд | 6 | 17 | 23 | 14
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.281 | 18.9256
1 | 27 |  | 160 |  |  | 45 | 50 | 41 | 10
|  |  |  | U |  | 223 | 223 | 222
п1
[5 empty] | дет.поликлиника | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | сезого 3 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | уральская 27-25 | 9 | 11 | 14 | 5
п2
[5 empty] | мичурина 14 | 5 | 4 | 1 | 4
[5 empty] | седого | 12 | 27 | 22 | 11
[5 empty] | уральская 21 | 9 | 7 | 9 | 7
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 45.113 | 18.0452
1 | 100 |  | 250 |  |  | 70 | 83 | 5 | 3
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 229
п1
освещ
губкина 26а
[5 empty] | инст | 30 | 9 | 15 | 9
п3
альянс
[5 empty] | губкина 14 | 32 | 44 | 37 | 5
спорт.комп в2
[5 empty] | тайрук | 0 | 30 | 0 | 31
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.153 | 1.2612
1 | 222 |  | 250 |  |  | 2 | 12 | 2 | 12
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226
Р-1
Р-2
[5 empty] | кафе | 2 | 10 | 0 | 9
[5 empty] | мойка | 0 | 1 | 1 | 1
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 88.602 | 22.1505 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | 141 |  | 400 | [11 empty] | 205 | 251 | 229
|  |  |  | U |  | 232 | 229 | 233 | [6 empty] | 232 | 229 | 233
п1
[5 empty] | кат ст | 0 | 2 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 49 | 47 | 56 | 8
3
[5 empty] | 4 | 8 | 11 | 9 | 2
п3
1
[5 empty] | бойлер | 26 | 25 | 26 | 1
[5 empty] | 3 | 24 | 23 | 23 | 7
[5 empty] | 4 | 14 | 21 | 19 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 14.28 | 14.28
1 | 58 |  | 100 |  |  | 30 | 23 | 15 | 15
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 233
[5 empty] | разд | 5 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | юпитер | 22 | 15 | 8 | 12
[5 empty] | автомат р3 | 3 | 3 | 2 | 1
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 56.908 | 35.5675
1 | 186 |  | 160 |  |  | 110 | 77 | 88 | 30
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 232
[5 empty] | ишим | 30 | 20 | 29 | 5
[5 empty] | сверд пр | 44 | 28 | 33 | 12
[5 empty] | сверд лев | 30 | 18 | 17 | 12
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 254 |  | 63 |  |  | 1 | 2 | 5 | 3
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 229
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 12.506 | 1.9851 | [6 empty] | 116.067 | 18.4233
1 | 151 |  | 630 |  |  | 15 | 20 | 25 | 7 |  |  | 630 |  |  | 150 | 190 | 170
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 231 | [6 empty] | 233 | 230 | 231
[5 empty] | п5 | [8 empty] | п4
[5 empty] | стах 14 в1 | 14 | 18 | 22 | 5 |  |  |  |  | автос
[5 empty] | стах 18а в1 | [8 empty] | сбербанк | 5 | 5 | 3
[5 empty] | мария | [8 empty] | светофор | 0 | 0 | 2
[5 empty] | каток | [8 empty] | стах 16а | 22 | 37 | 15
п6
[14 empty] | стах 16 в2 | 60 | 62 | 55
п8
жэу 7
[14 empty] | стах 14в2 | 32 | 40 | 30
3
[14 empty] | стах 18а в2 | 31 | 51 | 52
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 29.494 | 18.4337
1 | 189 |  | 160 |  |  | 40 | 60 | 26 | 31
|  |  |  | U |  | 229 | 232 | 238
[5 empty] | народная | 35 | 56 | 25 | 29
[5 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 3 | 4 | 3 | 1 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 40.596 | 16.2384
1 | 192 |  | 250 |  |  | 75 | 52 | 60 | 20
|  |  |  | U |  | 221 | 228 | 229
[5 empty] | ишим | 33 | 18 | 26 | 15
[5 empty] | 50 лет баш | 22 | 25 | 26 | 5
[5 empty] | ишим вер | 17 | 5 | 7 | 10
[5 empty] | школа | 0 | 0 | 1 | 1
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 79.802 | 44.3344
1 | 139 |  | 180 |  |  | 130 | 150 | 80 | 36
|  |  |  | U |  | 230 | 222 | 237
п2
[5 empty] | советск 25 | 70 | 54 | 24 | 20
[5 empty] | советск 23 п.6 | 14 | 15 | 12 | 4
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
дс
п5
офис
[5 empty] | советская 23 п4 | 17 | 25 | 25 | 9
[5 empty] | совет 27 | 29 | 35 | 23 | 8
[5 empty] | дс | 3 | 3 | 0 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 4.879 | 4.879
1 | 208 |  | 100 |  |  | 7 | 7 | 7 | 1
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 232
[5 empty] | Р-1 | 7 | 7 | 7
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.852 | 2.9397
1 | 211 |  | 63 |  |  | 5 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 232
[5 empty] | ишимб 2/1 | 1 | 3 | 1 | 2
[5 empty] | управление | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | магазин | 1 | 0 | 0 | 1
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 93.374 | 23.3435 | [6 empty] | 39.83 | 9.9575
1 | 138 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  | 200 | 215 | 200
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 233 | [6 empty] | 230 | 232 | 233
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п4
[5 empty] | стах 35 | [8 empty] | шкаф уо | 0 | 0 | 0
[5 empty] | стах 30-32 | 30 | 15 | 29 | 6 |  |  |  |  | магнит
[5 empty] | стах 28 | 12 | 17 | 15 | 7 |  |  |  |  | уо
[5 empty] | магнит | 20 | 36 | 19 | 14 |  |  |  |  | стах 33 | 60 | 66 | 46
п5
[5 empty] | осв | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | стах 28 п4 | 20 | 15 | 24 | 3
[5 empty] | бойлер | 19 | 18 | 18 | 2
[5 empty] | стах 28 п.6 | 30 | 30 | 35 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.273 | 0.56825
1 | 214 |  | 400 |  |  | 3 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 227
п1
1
мех ГВК
корм цех
инк
п4
1
мкз
[5 empty] | инк | 3 | 4 | 3 | 2
4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 215
|  |  |  | U |  | 231 | 233
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 234
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.1 | 2.1
1 | 213 |  | 100 |  |  | 3 | 3 | 3 | 1
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 233
ав 1
ав 2
[5 empty] | ав 3 | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | ав 4 | 3 | 3 | 2 | 1
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 134.901 | 33.7253
1 | 137 |  | 400 |  |  | 232 | 229 | 235
|  |  |  | U |  | 227 | 251 | 253
п1
ктз пту
[5 empty] | 2 | 45 | 49 | 56 | 14
[5 empty] | упк пту в2 | 1 | 0 | 0 | 1
обк пту в1
[5 empty] | чкалова 30 | 21 | 9 | 36 | 5
[5 empty] | 1 | 37 | 44 | 40 | 3
[5 empty] | чкалова 9 | 10 | 8 | 11 | 3
[5 empty] | чкалова 30 | 17 | 27 | 23 | 11
[5 empty] | магазин | 34 | 22 | 21 | 10
[5 empty] | чкалова 30 | 5 | 4 | 3 | 2
[5 empty] | бульварная | 9 | 14 | 7 | 7
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 47.226 | 18.8904 | [6 empty] | 79.942 | 31.9768
1 | 146 |  | 250 |  |  | 90 | 120 | 115 | 32 |  |  | 250 |  |  | 110 | 150 | 120
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 240 | [6 empty] | 231 | 232 | 230
[5 empty] | п3 | [8 empty] | п2
[5 empty] | автост | [8 empty] | чкалова 8 | 12 | 14 | 15
[5 empty] | машин 67 | 7 | 7 | 12 | 5 |  |  |  |  | чкалова 4 | 32 | 32 | 42
[5 empty] | 3 | [8 empty] | машин 69 | 8 | 9 | 11
[5 empty] | кнс | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | машин 65 | 18 | 17 | 7
[5 empty] | п5 | [8 empty] | п6
[5 empty] | стройка | [8 empty] | ялларов
[5 empty] | чкалова 12а | 2 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | магазин
[5 empty] | машин 63 | 25 | 36 | 52 | 4 |  |  |  |  | разия | 31 | 47 | 24
[5 empty] | п7 | [8 empty] | чкалова 12б | 3 | 10 | 14
[5 empty] | чкалова 2а | 9 | 14 | 7 | 4
[5 empty] | чкалова 2а | 6 | 8 | 9 | 4
уо
[5 empty] | чкалова 2а | 28 | 47 | 42 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 261 |  | 250 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 230
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.059 | 0.51475
1 | 253 |  | 400 |  |  | 1 | 1 | 7 | 5
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 228
[5 empty] | гскз | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | произ.база | 1 | 1 | 6 | 4
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 21.894 | 13.6837
1 | 152 |  | 100 | [8 empty] | 160 |  |  | 66 | 79 | 68
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 234 | 233
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п5
[5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | зеленая | 24 | 35 | 20 | 9 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | п3 | [8 empty] | 3
[5 empty] | дс | 3 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | зеленая 5 в1 | 35 | 27 | 32
[5 empty] | бойлер в1 | 8 | 8 | 7 | 0
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 91.617 | 22.9043
1 | 95 | [10 empty] | 400 |  |  | 120 | 166 | 137
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 226 | 231
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п7
[5 empty] | 1 | [8 empty] | уральская 37 в2 | 33 | 25 | 50
[5 empty] | 2 | [8 empty] | магазин | 9 | 18 | 23
[5 empty] | 3 | [8 empty] | п2
[5 empty] | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 |  |  |  |  | школа 6 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-6 | [8 empty] | советск 42 | 42 | 67 | 57
[5 empty] | Р-7 | [8 empty] | осв тп | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Р-8 | [8 empty] | совет 40
[5 empty] | Р-9 | [8 empty] | п6
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | мира 14 | 21 | 16 | 14
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | уральская 29 | 8 | 7 | 7
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 69.301 | 27.7204 | [6 empty] | 61.733 | 24.6932
1 | 119 |  | 250 |  |  | 125 | 154 | 137 |  |  |  | 250 |  |  | 131 | 104 | 128
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 233 | [6 empty] | 219 | 221 | 219
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п2
[5 empty] | 1 | [8 empty] | гаражи
[5 empty] | 2 | [8 empty] | шафиков
[5 empty] | сады | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | п3 | [8 empty] | зеленая
[5 empty] | чкалова 26 | 35 | 22 | 30 | 11 |  |  |  |  | п4
[5 empty] | чкалова 5 | 23 | 30 | 50 | 16 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | магазин | 0 | 9 | 1 | 7 |  |  |  |  | чкалова 5а
[5 empty] | чкалова 5а | 25 | 38 | 35 | 3 |  |  |  |  | 3
[14 empty] | зеленая 41а | 15 | 28 | 21
п6
1
[14 empty] | зеленая 15 | 85 | 69 | 63
3
уо
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.139 | 1.8079
1 | 234 |  | 63 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 227
[5 empty] | вышка мтс | 1 | 1 | 1 | 1
гаражи
[5 empty] | гаражи | 0 | 1 | 1 | 2
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 244 |  | 40 |  |  | 5 | 3 | 0 | 5
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 232
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 256 |  | 160 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 233
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 58.219 | 23.2876 | [6 empty] | 128.022 | 51.2088
1 | 145 |  | 250 |  |  | 98 | 129 | 77 | 30 |  |  | 250 |  |  | 206 | 189 | 204
|  |  |  | U |  | 230 | 219 | 227 | [6 empty] | 215 | 218 | 222
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п2
[5 empty] | офис | 7 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  | магазин | 94 | 87 | 97
[5 empty] | машин 22 | 9 | 9 | 8 | 4 |  |  |  |  | машин 22
[5 empty] | магазин идель | 2 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | стройка | 1 | 1 | 15
[5 empty] | машин24 | 11 | 15 | 7 | 4 |  |  |  |  | машин 24
[5 empty] | п5 | [8 empty] | п6
[5 empty] | докуч 17 | [8 empty] | машин 20
[5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
[5 empty] | бойл | [8 empty] | машин 20 | 35 | 32 | 32
[5 empty] | стах 29 | 49 | 68 | 63 | 18 |  |  |  |  | п8
[14 empty] | бойлер | 8 | 8 | 9
2
[14 empty] | докуч 17 | 46 | 35 | 63
[14 empty] | 4 | 14 | 8 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 44.392 | 11.098
1 | 93 |  | 400 |  |  | 50 | 70 | 70 | 20
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 234
п4
[5 empty] | маш 140 | 22 | 29 | 27 | 6
п1
[5 empty] | бойл | 14 | 14 | 14 | 0
п5
[5 empty] | маш 136 | 30 | 12 | 15 | 17
п8
[5 empty] | уо | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | гастелло | 0 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | роскова | 8 | 2 | 1 | 6
[5 empty] | лысенко | 1 | 0 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 53.282 | 33.3013
1 | 190 |  | 160 |  |  | 60 | 130 | 75 | 40
|  |  |  | U |  | 242 | 228 | 232
[5 empty] | школа | 15 | 55 | 15 | 21
[5 empty] | кошевого | 14 | 14 | 20 | 6
[5 empty] | 3 | 30 | 40 | 26 | 10
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 34.998 | 13.9992
1 | 191 |  | 250 |  |  | 70 | 45 | 35 | 40
|  |  |  | U |  | 240 | 241 | 238
[5 empty] | 2 | 7 | 12 | 25 | 16
[5 empty] | 3 | 6 | 6 | 10 | 4
[5 empty] | сатурн | 40 | 30 | 10 | 26
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 151.649 | #DIV/0!
1 | 150 |  | 400 | [11 empty] | 310 | 300 | 280
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 232 | 234
[5 empty] | п2 | [8 empty] | п3
[5 empty] | докуч 2 | 20 | 11 | 16 | 2 |  |  |  |  | стах 26 п1 | 70 | 60 | 48
[5 empty] | тц | 14 | 17 | 2 | 11 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | 3 | [8 empty] | кафе | 35 | 38 | 55
[5 empty] | стах 22 п8 | 36 | 30 | 18 | 16 |  |  |  |  | п5
[5 empty] | п6 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [8 empty] | стах 18 | 33 | 41 | 65
[5 empty] | 2 | [8 empty] | докуч 4 | 37 | 26 | 23
[5 empty] | бойл | 29 | 28 | 28 | 2 |  |  |  |  | стах 22 п.2 | 40 | 14 | 25
[5 empty] | Р-10 | [8 empty] | п9
[5 empty] | Р-11 | [8 empty] | фок | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Р-12 | [8 empty] | мебель | 26 | 14 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 251 |  | 25 |  |  | 2 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 233
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 14.373 | 3.5932
1 | 197 |  | 400 |  |  | 10 | 46 | 12 | 30
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 233
п1
[5 empty] | веста | 0 | 2 | 0 | 2
2
[5 empty] | павильон | 6 | 16 | 9 | 7
[5 empty] | тск | 0 | 30 | 0 | 20
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.382 | 0.5528
1 | 230 |  | 250 |  |  | 4 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 232
[5 empty] | проходная | 4 | 1 | 0 | 4
[5 empty] | абк ангар | 0 | 0 | 1 | 1
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 69.065 | 17.2662
1 | 113 |  | 400 |  |  | 75 | 141 | 122 | 12
|  |  |  | U |  | 234 | 227 | 225
п2
[5 empty] | машин 7 | 25 | 33 | 39 | 12
п5
[5 empty] | советс 33 | 26 | 19 | 19 | 4
[5 empty] | советс 29 | 12 | 36 | 29 | 8
[5 empty] | бойл | 6 | 6 | 4 | 2
[5 empty] | машин 5 | 5 | 18 | 26 | 9
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 60.318 | 15.0795
1 | 51 |  | 400 |  |  | 90 | 88 | 94
|  |  |  | U |  | 229 | 229 | 230
п2
[5 empty] | 4 | 20 | 10 | 10 | 9
п4
[5 empty] | стах 36 | 29 | 44 | 40
[5 empty] | школа 2 | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | школа 2 | 2 | 2 | 2 | 3
п5
[5 empty] | стах 38 | 30 | 35 | 38 | 10
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 46.7 | 11.675
1 | 246 |  | 400 |  |  | 80 | 35 | 63 | 34 |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 234
п3
[5 empty] | молод 11б | 6 | 4 | 5 | 4
п6
[5 empty] | молод 11а | 14 | 9 | 8 | 5
[5 empty] | 2 | 19 | 40 | 24 | 9
п7
[5 empty] | новый дом в1 | 35 | 14 | 21 | 13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 266 |  | 630 | [8 empty] | 630 |  |  | 30 | 40 | 43
|  |  |  | U | [10 empty] | 230 | 231 | 230
п2
[5 empty] | з.валиди 28 | 7 | 7 | 7 | 2
[5 empty] | насосная | 1 | 1 | 1 | 1
п
[5 empty] | 1 | 21 | 88 | 29 | 7
[5 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 79.582 | 19.8955 | [6 empty] | 39.676 | 15.8704
1 | 97 |  | 400 |  |  | 98 | 66 | 81 | 15 |  |  | 250 |  |  | 102 | 93 | 116
|  |  |  | U |  | 231 | 237 | 235 | [6 empty] | 232 | 236 | 232
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п4
[5 empty] | ленина 66 | 30 | 16 | 13 | 9 |  |  |  |  | чкалова | 21 | 26 | 16
[5 empty] | чкалова 15 | 35 | 26 | 17 | 18 |  |  |  |  | дс | 0 | 33 | 0
[5 empty] | дс 26 | 2 | 1 | 30 | 23 |  |  |  |  | дс | 36 | 0 | 38
[5 empty] | ленина 66 п5 | 22 | 12 | 11 | 6
п2
[5 empty] | 1 | 8 | 14 | 20 | 11
[5 empty] | чкалова 17 | 27 | 19 | 22 | 10
[5 empty] | чкалова 65 | 0 | 1 | 14 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 198 |  | 250 | [8 empty] | 250 |  |  | 252 | 230 | 250
|  |  |  | U | [10 empty] | 228 | 235 | 230
п2
[5 empty] | молод 8а | 20 | 29 | 26 | 6
п3
[5 empty] | молод 10 | 8 | 6 | 22 | 7
[5 empty] | молод 12 | 28 | 18 | 25 | 8
п7
[5 empty] | молод 8а | 50 | 46 | 59 | 10
[5 empty] | магнит | 44 | 41 | 34 | 12
п8
[5 empty] | матрица | 42 | 32 | 46 | 8
[5 empty] | молод 10а | 22 | 25 | 17 | 10
[5 empty] | молод 10 | 41 | 15 | 11 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 92.336 | 36.9344
1 | 149 |  | 250 |  |  | 155 | 131 | 115 | 11
|  |  |  | U |  | 230 | 235 | 233
п4
[5 empty] | докуч | 52 | 54 | 50 | 7
2
[5 empty] | докуч 2 | 7 | 10 | 21 | 9
[5 empty] | докуч 8 | 52 | 47 | 30 | 0
п3
[5 empty] | докуч 2 | 20 | 14 | 11 | 8
[5 empty] | темле | 4 | 5 | 2 | 4
[5 empty] | докуч 2 | 8 | 2 | 8 | 6
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 135.327 | 21.4805 | [6 empty] | 209 | 33.1746
1 | 157 |  | 630 | [8 empty] | 630 |  |  | 190 | 205 | 210
|  |  |  | U |  | 235 | 235 | 236 | [6 empty] | 235 | 235 | 236
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п6
[5 empty] | з.валиди 3 | 20 | 30 | 60 | 26 |  |  |  |  | з.валиди 7
[5 empty] | з.валиди 3а | [8 empty] | з.валиди 5 | 20 | 37 | 36
[5 empty] | з.валиди 7 | 43 | 32 | 17 | 14 |  |  |  |  | п7
[5 empty] | п3 | [8 empty] | з.валиди 3а | 42 | 37 | 37
[5 empty] | з.валиди 5 | 14 | 12 | 25 | 11
[5 empty] | з.валиди 7 | 44 | 42 | 27 | 18
Р-8
Р-9
[5 empty] | Р-10 | 20 | 37 | 36 | 18
Р-11
[5 empty] | Р-12 | 42 | 37 | 37 | 7
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 94.561 | 37.8244
1 | 99 |  | 250 |  |  | 155 | 125 | 118 | 31
|  |  |  | U |  | 230 | 228 | 233
п1
[5 empty] | бойлер | 7 | 7 | 7 | 2
[5 empty] | губкина 12 | 20 | 19 | 14 | 7
[5 empty] | магнит | 25 | 34 | 30 | 3
п3
губкина 10
[5 empty] | губкина 6 | 45 | 34 | 20 | 14
[5 empty] | губкина 10 | 22 | 20 | 11 | 8
[5 empty] | губкина 8 | 26 | 35 | 25 | 8
п4
[5 empty] | сбербанк | 4 | 2 | 4 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 18.863 | 4.7157
1 | 267 |  | 400 |  |  | 25 | 33 | 30 | 9
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 233
[5 empty] | линия 1 юрм | 1 | 7 | 8 | 7
[5 empty] | линия 2 | 6 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | линия 3 | 13 | 10 | 11 | 3
[5 empty] | линия 4 | 2 | 5 | 3 | 4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 257 |  | 25 |  |  | 3 | 4 | 7 | 4
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 232
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 24.956 | 3.9613
1 | 242 |  | 630 |  |  | 48 | 47 | 30
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 230
п3
[5 empty] | 1 | 2 | 6 | 2 | 4
[5 empty] | майская | 3 | 3 | 6 | 4
[5 empty] | 2 | 3 | 16 | 2 | 12
[5 empty] | котеджи | 16 | 21 | 28 | 11
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 87.078 | 21.7695
1 | 42 |  | 400 |  |  | 140 | 14 | 125 | 22
|  |  |  | U |  | 225 | 228 | 224
п1
[5 empty] | вахитова 3,5 | 27 | 28 | 25 | 4
[5 empty] | чкалова 1 | 30 | 20 | 22 | 8
[5 empty] | чкалова 3 | 35 | 19 | 28 | 7
п3
[5 empty] | вахитова 11 | 1 | 14 | 7 | 5
[5 empty] | общеж итр | 41 | 21 | 22 | 4
п4
[5 empty] | вахитова 9 | 16 | 14 | 16 | 7
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 75.46 | 30.184
1 | 118 |  | 250 |  |  | 140 | 102 | 95 | 31
|  |  |  | U |  | 225 | 235 | 240
п1
[5 empty] | губкина | 22 | 29 | 36 | 2
[5 empty] | губкина 17 | 48 | 10 | 14 | 23
[5 empty] | уральская | 54 | 45 | 33 | 8
п3
[5 empty] | дс | 2 | 0 | 4 | 3
[5 empty] | зеленая 28б | 8 | 10 | 6 | 3
п7
дс 13
[5 empty] | дом быта | 4 | 0 | 0 | 4
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 74.612 | 18.653
1 | 32 |  | 400 |  |  | 110 | 140 | 80 | 36
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 240
[5 empty] | крылова | 32 | 28 | 23 | 8
[5 empty] | лермонтова | 32 | 55 | 22 | 24
[5 empty] | машиностр | 40 | 57 | 29 | 14
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.553 | 13.0212
1 | 86 |  | 250 |  |  | 60 | 30 | 47
|  |  |  | U |  | 235 | 232 | 230
[5 empty] | сады | 6 | 6 | 10 | 5
[5 empty] | сады | 3 | 8 | 4 | 3
[5 empty] | комарова | 48 | 20 | 35 | 20
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.729 | 32.729
1 | 117 |  | 100 |  |  | 41 | 31 | 60 | 34
|  |  |  | U |  | 227 | 248 | 225
[5 empty] | тукая | 15 | 14 | 14 | 1
[5 empty] | машин 124а | 3 | 2 | 4 | 3
[5 empty] | гайдара | 19 | 22 | 36 | 12
[5 empty] | гайдара 13 | 5 | 2 | 5 | 4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 41.021 | 6.5113 | [6 empty] | 269.961 | 42.851
1 | 250 |  | 630 |  |  | 67 | 52 | 70 | 26 |  |  | 630 |  |  | 370 | 450 | 330
|  |  |  | U |  | 218 | 223 | 218 | [6 empty] | 219 | 216 | 219
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п2
[5 empty] | ледовый дворец | 18 | 17 | 20 | 2 |  |  |  |  | фок 2
[5 empty] | п2 | [8 empty] | ледов2 | 80 | 80 | 86
[5 empty] | фок 1 | 31 | 30 | 29 | 7 |  |  |  |  | п7
[5 empty] | холод.устан | 18 | 4 | 20 | 12 |  |  |  |  | холод.устан | 288 | 380 | 325
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 118 |  | 250 |  |  | 25 | 11 | 28 | 15
|  |  |  | U |  | 233 | 234 | 232
[5 empty] | п2 | [8 empty] | п6
[5 empty] | Р-2 | [8 empty] | молодеж | 25 | 11 | 28
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.865 | 12.346
1 | 196 |  | 250 |  |  | 84 | 60 | 87 | 18
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 227
[5 empty] | п5 | [8 empty] | п4
[5 empty] | толстой | 50 | 43 | 43 | 0 |  |  |  |  | гайфуллина | 6 | 11 | 20
[5 empty] | Р-3 | [8 empty] | п6
[5 empty] | Р-4 | [8 empty] | 4 | 29 | 6 | 15
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 69.676 | 27.8704
1 | 144 |  | 250 |  |  | 125 | 103 | 95 | 30 |  |  | 250
|  |  |  | U |  | 222 | 232 | 228
п5
[5 empty] | докуч 20 | 14 | 15 | 10 | 0
[5 empty] | докуч 22 | 15 | 19 | 20 | 7
п4
[5 empty] | црп | 8 | 7 | 7 | 1
[5 empty] | прачечн | 19 | 21 | 21 | 2
п6
[5 empty] | докуч 20 | 14 | 8 | 9 | 8
[5 empty] | докуч 22 | 8 | 2 | 5 | 4
[5 empty] | з.валиди 6 | 44 | 31 | 10 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 38.718 | 15.4872
1 | 31 |  | 250 |  |  | 33 | 78 | 78 | 44 |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 235 | 234 | 232
п1
[5 empty] | маннанов | 8 | 16 | 15 | 9
[5 empty] | молодеж | 26 | 36 | 65 | 30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 226
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.135 | 1.135
1 | 79 |  | 100 |  |  | 17 | 3 | 4 | 13
|  |  |  | U |  | 224 | 227 | 229
[5 empty] | сады | 1 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | сады 2 | 1 | 0 | 1 | 1
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.682 | 2.3013
1 | 248 |  | 160 |  |  | 7 | 5 | 2 | 6
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 231
[5 empty] | ав 3 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | ав 4 | 2 | 7 | 2 | 5
Р-3
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 26.871 | 16.7944
1 | 26 |  | 160 |  |  | 69 | 22 | 30 | 20
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 225
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | гареева | 14 | 13 | 27 | 11
[5 empty] | магазин | 32 | 10 | 18 | 18
Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8
Р-9
Р-10
Р-11
Р-12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 23.235 | 5.8087
1 | 185 |  | 400
|  |  |  | U |  | 228 | 229 | 227
[5 empty] | лобачевского | 24 | 13 | 21 | 9
[5 empty] | гареева | 9 | 11 | 23 | 13
[5 empty] | новоселов | 0 | 0 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 228
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 13.117 | 3.2793
1 | 253 |  | 400 |  |  | 20 | 17 | 17 | 3
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 226
[5 empty] | 3 | 1 | 2 | 0 | 8
[5 empty] | 5 | 8 | 19 | 28 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 278
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 229
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 210
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 229
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.99 | 2.99
1 | 187 |  | 100 |  |  | 2 | 3 | 4 | 1
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 231
[5 empty] | насосная | 4 | 3 | 2 | 0
[5 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 28.081 | 11.2324
1 | 83 |  | 250 |  |  | 48 | 34 | 44 | 16
|  |  |  | U |  | 236 | 237 | 235
[5 empty] | красная | 8 | 1 | 1 | 5
[5 empty] | оранж | 30 | 38 | 41 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 29.3 | 18.3125
1 | 195 |  | 160
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 240
[5 empty] | тихая | 36 | 37 | 50 | 15
малинов
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 37.161 | 9.2903
1 | 183 |  | 400 |  |  | 68 | 56 | 37 |  |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 228 | 232 | 233
п4
[5 empty] | школа | 1 | 0 | 1 | 2
п6
[5 empty] | красная | 32 | 30 | 19 | 4
п5
[5 empty] | ч.дома | 1 | 2 | 0 | 2
п3
[5 empty] | радужная | 18 | 25 | 25 | 8
[5 empty] | школа | 7 | 0 | 0 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 50.794 | 12.6985
1 | 140 |  | 400 |  |  | 59 | 80 | 82 | 33
|  |  |  | U |  | 240 | 237 | 239
[5 empty] | 1 | 4 | 6 | 11 | 6
[5 empty] | 2 | 17 | 47 | 26 | 22
[5 empty] | цветочн | 14 | 13 | 40 | 18
[5 empty] | ж.дома | 10 | 13 | 12 | 6
зорге
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 89 |  | 160 |  |  | 3 | 1 | 5 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 230
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 41.744 | 16.6976
1 | 159 |  | 250 |  |  | 78 | 40 | 64 | 26
|  |  |  | U |  | 230 | 234 | 226
[5 empty] | мельнич | 11 | 11 | 27 | 14
[5 empty] | кооперат | 41 | 19 | 28 | 16
[5 empty] | почтовая | 19 | 11 | 15 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 110.645 | 17.5627 | [6 empty] | 62.234 | 9.8784
1 | 106 |  | 630 |  |  | 152 | 152 | 167 |  |  |  | 630 |  |  | 160 | 179 | 115
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 229 | [6 empty] | 230 | 230 | 229
[5 empty] | магнит | 176 | 155 | 140 | 23 |  |  |  |  | магнит | 70 | 71 | 68
[5 empty] | киоск | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | военк | 4 | 11 | 10
[14 empty] | п5 гр2 | 4 | 15 | 18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 4.527 | 1.1318
1 | 184 |  | 400 |  |  | 7 | 6 | 22 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 226
[5 empty] | блох 42б | 1 | 8 | 1 | 5
[5 empty] | блох 42а | 2 | 3 | 0 | 1
[5 empty] | блох 42в | 1 | 0 | 4 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.992 | 7.748
1 | 114 |  | 400 |  |  | 54 | 42 | 66 | 14
|  |  |  | U |  | 228 | 233 | 229
п6
[5 empty] | баштур | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | магазин | 7 | 4 | 6 | 1
п5
[5 empty] | пром 38 | 24 | 18 | 21 | 6
[5 empty] | уралсиб | 7 | 7 | 10 | 1
[5 empty] | пром 7 | 16 | 3 | 9 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 45.1 | 11.275 | [6 empty] | 114.914 | 28.7285
1 | 47 |  | 400 |  |  | 60 | 58 | 80 | 17 |  |  | 400 |  |  | 157 | 184 | 166
|  |  |  | U |  | 228 | 230 | 226 | [6 empty] | 228 | 227 | 225
[6 empty] | 60 | 58 | 80 | [6 empty] | 157 | 184 | 166
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 51.498 | 20.5992
1 | 107 |  | 250 |  |  | 78 | 70 | 36
|  |  |  | U |  | 224 | 227 | 227
[5 empty] | магазин | 11 | 31 | 14 | 18
[5 empty] | телеграфная | 75 | 61 | 36 | 23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 18.068 | 11.2925
1 | 216 |  | 160 |  |  | 26 | 28 | 37 | 10
|  |  |  | U |  | 227 | 233 | 226
[5 empty] | партиз пр | 23 | 23 | 22 | 3
[5 empty] | партиз лев | 2 | 4 | 5 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.781 | 4.4525
1 | 193 |  | 40 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 223
[6 empty] | 3 | 2 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 6.9 | 6.9
1 | 84 |  | 100
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230
[5 empty] | гаражи | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | аг.хим.лаб | 2 | 4 | 2 | 3
[5 empty] | аг.хим.лаб | 8 | 7 | 6 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 73.265 | 29.306
1 | 12 |  | 250 |  |  | 90 | 148 | 109
|  |  |  | U |  | 237 | 228 | 230
п1
[5 empty] | 1 | 39 | 43 | 24 | 22
[5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | стоматол | 6 | 13 | 15 | 8
[5 empty] | зеленая | 15 | 21 | 13 | 8
п2
[5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
[5 empty] | стахан | 16 | 37 | 28 | 12
[5 empty] | мир суд | 7 | 7 | 19 | 8
[5 empty] | дс | 3 | 3 | 4 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 50.294 | 20.1176
1 | 55 |  | 250 |  |  | 87 | 82 | 65
|  |  |  | U |  | 229 | 232 | 232
п6
[5 empty] | пром 11 | 32 | 10 | 7 | 22
п3
[5 empty] | пром 9 | 25 | 16 | 15 | 8
[5 empty] | пром 13 | 14 | 27 | 14 | 6
[5 empty] | дс | 1 | 0 | 4 | 5
п 5
[5 empty] | пром 15 | 22 | 11 | 14 | 9
[5 empty] | киоск | 0 | 6 | 0 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 0 | 0
1 | 123 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  | 184 | 218 | 201
|  |  |  | U | [10 empty] | 225 | 222 | 228
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 44.013 | 17.6052
1 | 28 |  | 250 |  |  | 51 | 60 | 62 | 5
|  |  |  | U |  | 237 | 234 | 235
п 1
[5 empty] | нгду | 26 | 23 | 19 | 7
[5 empty] | гараж нгду | 9 | 6 | 5 | 6
[5 empty] | убр | 22 | 22 | 28 | 6
[5 empty] | мфц | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | бульв 25 | 7 | 9 | 11 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 11.418 | 7.1363
1 | 156 |  | 160 |  |  | 20 | 26 | 12 | 10
|  |  |  | U |  | 224 | 222 | 228
[5 empty] | жуковского | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 2 | 12 | 25 | 11 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 06.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 116.405 | 29.1013
1 | 33 |  | 400 |  |  | 179 | 197 | 193
|  |  |  | U |  | 240 | 236 | 237
п2
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 7 | 4
[5 empty] | белинского | 38 | 30 | 58 | 19
п3
[5 empty] | пугачева | 27 | 46 | 23 | 26
[5 empty] | заводская | 65 | 64 | 73 | 17
[5 empty] | куйбышева | 14 | 27 | 8 | 13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 229 |  | 250 |  |  | 26 | 25 | 37 | 19
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 225
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.304 | 2.065
1 | 259 |  | 160 |  |  | 3 | 6 | 9 | 2
|  |  |  | U |  | 236 | 236 | 236
[5 empty] | 65 лет победы | 0 | 10 | 1 | 6
[5 empty] | 65 лет победы | 1 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | тепличная | 0 | 0 | 2 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 60.718 | 15.1795
1 | 7 |  | 400 |  |  | 67 | 72 | 60 | 12
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 224
п1
[5 empty] | сервис | 1 | 4 | 1 | 1
[5 empty] | лаборат | 45 | 27 | 45 | 23
[5 empty] | автосер | 11 | 1 | 4 | 8
п3
[5 empty] | кирова | 5 | 24 | 17 | 13
[5 empty] | 2 | 4 | 4 | 4 | 1
[5 empty] | 3 | 1 | 4 | 0 | 3
[5 empty] | пожарк | 17 | 2 | 11 | 10
[5 empty] | башнефть | 3 | 11 | 1 | 4
п6
[5 empty] | урал недр | 4 | 4 | 1 | 3
[5 empty] | 2 | 8 | 4 | 3 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.67 | 2.2938
1 | 68 |  | 160 |  |  | 21 | 19 | 11 | 12
|  |  |  | U |  | 229 | 231 | 229
муз.школа
[5 empty] | муз.школа | 7 | 3 | 6 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 85.083 | 34.0332
1 | 5 |  | 250 |  |  | 114 | 127 | 111 | 41
|  |  |  | U |  | 237 | 236 | 236 | 412
п3
[5 empty] | жд | 43 | 48 | 70 | 20
[5 empty] | админ | 80 | 73 | 45 | 34
[5 empty] | пекар | 0 | 1 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.136 | 7.534
1 | 50 |  | 400 |  |  | 30 | 46 | 58
|  |  |  | U |  | 223 | 230 | 233
п4
[5 empty] | береговая | 20 | 28 | 43 | 18
п3
[5 empty] | школа | 1 | 2 | 0 | 5
[5 empty] | первомай | 3 | 19 | 15 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 4.891 | 7.7635
1 | 23 |  | 63 |  |  | 4 | 18 | 1 | 10
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 233
[5 empty] | сборка | 1 | 16 | 0 | 15
[5 empty] | лин 3 | 1 | 1 | 2 | 1
[5 empty] | камер | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 146.026 | 36.5065 | [6 empty] | 61.459 | 24.5836
1 | 122 |  | 400 |  |  | 170 | 270 | 240 | 92 |  |  | 250 |  |  | 80 | 139 | 78
|  |  |  | U |  | 238 | 229 | 225 | [6 empty] | 231 | 229 | 228
[5 empty] | п3 | [8 empty] | п6
[5 empty] | б.хмельн 21 | 23 | 40 | 29 | 14 |  |  |  |  | б.хмел 23 | 25 | 46 | 13
[5 empty] | бул 11 | 6 | 13 | 8 | 5 |  |  |  |  | п2
[5 empty] | дс | 3 | 1 | 12 | 0 |  |  |  |  | болер | 14 | 16 | 19
[5 empty] | бул 7 | 23 | 33 | 47 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0 | 10 | 2
[5 empty] | п5 | [8 empty] | бул 13 | 34 | 33 | 24
[5 empty] | бул 14 | 35 | 69 | 51 | 0 |  |  |  |  | бул 11 | 6 | 13 | 13
[5 empty] | б.хмельн 23 | 19 | 28 | 22 | 21
[5 empty] | дом.тех | 8 | 21 | 5 | 12
п7
[5 empty] | уфанет | 10 | 14 | 19 | 0
[5 empty] | бул 11а | 19 | 38 | 40 | 21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 39.145 | 9.7863
1 | 126 |  | 400 |  |  | 43 | 46 | 47 | 30 |  |  | 160
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 231
п6
[5 empty] | тд | 6 | 1 | 0 | 6
п5
[5 empty] | губкина 17 | 19 | 19 | 26 | 11
[5 empty] | кафе | 0 | 0 | 9 | 9
п2
[5 empty] | школа | 0 | 1 | 4 | 2
[5 empty] | 2 | 20 | 40 | 24 | 30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 41.86 | 10.465 | [6 empty] | 207 | 51.75
1 | 136 |  | 400 |  |  | 64 | 68 | 55 | 14 |  |  | 400 |  |  | 59 | 81 | 91 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 230 | [6 empty] | 235 | 228 | 229
[5 empty] | п3 | [8 empty] | п6
[5 empty] | ленина 42 | 12 | 19 | 27 | 10 |  |  |  |  | банк | 19 | 46 | 29
[5 empty] | геолог 57 | 22 | 32 | 17 | 1 |  |  |  |  | магнит | 9 | 13 | 8
[5 empty] | гост двор | 19 | 21 | 13 | 5 |  |  |  |  | п2
[14 empty] | атс | 21 | 19 | 40
[14 empty] | дс | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 59.693 | 23.8772
1 | 10 |  | 250 |  |  | 74 | 72 | 169 | 18
|  |  |  | U |  | 234 | 227 | 215
[5 empty] | уральская | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | стройка | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | пром.магазин | 29 | 30 | 54 | 13
[5 empty] | прод.маг | 33 | 41 | 77 | 40
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 23.998 | 14.9987 | [6 empty] | 25.625 | 16.0156
1 | 16 |  | 160 |  |  | 19 | 40 | 32 | 4 |  |  | 160 |  |  | 46 | 33 | 30
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 230 | [6 empty] | 227 | 231 | 235
[5 empty] | п3 | [8 empty] | п4
[5 empty] | гаражи | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | блох 50 | 13 | 19 | 22
[5 empty] | магазин | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | блох 52 | 11 | 5 | 6
[5 empty] | болер | 7 | 7 | 8 | 1 |  |  |  |  | катод.защ | 1 | 0 | 0
[5 empty] | блох 52 | 3 | 8 | 19 | 6 |  |  |  |  | блох 50 | 15 | 11 | 8
[5 empty] | пром 5 | 9 | 17 | 18 | 9 |  |  |  |  | болер | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 81.61 | 32.644
1 | 109 |  | 250 |  |  | 107 | 118 | 101 | 33
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 228
п1
[5 empty] | гаражи | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | зеленая 3 | 6 | 5 | 10 | 5
[5 empty] | советск 62 | 27 | 28 | 30 | 8
[5 empty] | советск 62 | 0 | 0 | 0 | 2
п2
[5 empty] | советск 62 | 24 | 21 | 24 | 5
[5 empty] | зеленая 16а | 10 | 0 | 0 | 10
п3
[5 empty] | зеленая 1 | 15 | 22 | 31 | 7
[5 empty] | советск 64 | 24 | 28 | 28 | 5
[5 empty] | бюро | 6 | 7 | 4 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 0 | 0
1 | 57 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  | 48 | 35 | 60
|  |  |  | U | [10 empty] | 232 | 232 | 230
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 115 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  | 87 | 76 | 50
|  |  |  | U | [10 empty] | 226 | 232 | 232
п1
[5 empty] | 4 | 31 | 13 | 6 | 17
п3
[5 empty] | блох 48 | 8 | 12 | 5 | 6
[5 empty] | магнит | 29 | 16 | 14 | 9
п6
[5 empty] | креп.молот | 1 | 7 | 8 | 7
п2
[5 empty] | амерханов | 1 | 9 | 7 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.642 | 8.1605
1 | 88 |  | 400
|  |  |  | U |  | 229 | 228 | 228
п3
[5 empty] | ленин 13 | 19 | 30 | 27 | 15
[5 empty] | ленин 13а | 15 | 19 | 14 | 8
[5 empty] | речной | 3 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | подгорная | 1 | 1 | 10 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 88.972 | 35.5888 | [6 empty] | 51.944 | 32.465
1 | 111 |  | 250 |  |  | 111 | 133 | 112 |  |  |  | 160 |  |  | 92 | 49 | 89
|  |  |  | U |  | 228 | 232 | 229 | [6 empty] | 225 | 236 | 240
[5 empty] | п5 | [8 empty] | п8
[5 empty] | геолог 39 | 19 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  | налоговая | 59 | 30 | 73
[5 empty] | трест ижс | 21 | 33 | 21 | 19 |  |  |  |  | гороно | 33 | 19 | 9
[5 empty] | стах 63 | 7 | 23 | 7 | 17
[5 empty] | гагар 10 | 42 | 48 | 31 | 5
п3
[5 empty] | бойлер | 15 | 15 | 16 | 1
[5 empty] | геолог 41 | 11 | 23 | 11 | 4
[5 empty] | гагар 8 | 4 | 5 | 7 | 3
п1
[5 empty] | гагар 10 | 9 | 0 | 0 | 3
налог
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 25.997 | 6.4992
1 | 110 |  | 400 |  |  | 63 | 54 | 40 | 18
|  |  |  | U |  | 223 | 226 | 223
п1
[5 empty] | 1 | 2 | 20 | 9 | 12
[5 empty] | гагар 17 | 5 | 1 | 2 | 4
[5 empty] | гагар 13 | 11 | 8 | 12 | 6
п3
[5 empty] | стадион | 11 | 8 | 9 | 6
[5 empty] | гагар 15 | 3 | 5 | 4 | 6
п4
[5 empty] | павлова | 2 | 1 | 3 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 22.306 | 8.9224
1 | 101 |  | 250 |  |  | 36 | 40 | 27 | 13
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 228
п1
[5 empty] | лен 14 | 2 | 6 | 2 | 5
[5 empty] | школа | 3 | 2 | 2 | 4
[5 empty] | магазин | 11 | 2 | 9 | 1
п3
[5 empty] | лен 16а | 11 | 18 | 11 | 10
п4
[5 empty] | лен 16 гараж | 5 | 10 | 4 | 7
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 33.321 | 13.3284
1 | 130 |  | 250 |  |  | 59 | 52 | 60 | 17
|  |  |  | U |  | 234 | 235 | 235
п2
[5 empty] | оранж | 0 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | произв.ком | 7 | 1 | 1 | 3
п3
[5 empty] | столов | 40 | 35 | 35 | 12
[5 empty] | абк рсуд | 1 | 1 | 10 | 10
[5 empty] | бухта | 1 | 1 | 3 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 154 |  | 630 |  |  | 250 | 220 | 240 | 15 |  |  | 630 |  |  | 22 | 44 | 40
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 222 | [6 empty] | 228 | 229 | 228
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 10.521 | 6.5756
1 | 147 |  | 160 |  |  | 20 | 17 | 10 | 13
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 223
[6 empty] | 20 | 17 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 48.431 | 12.1077
1 | 98 |  | 400 |  |  | 97 | 70 | 73 | 35
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 237
[5 empty] | полиц | 15 | 8 | 8 | 7
п1
[5 empty] | магаз | 17 | 15 | 13 | 2
[5 empty] | жд | 45 | 45 | 39 | 20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 24.838 | 9.9352
1 | 91 |  | 250 |  |  | 28 | 22 | 36 | 16
|  |  |  | U |  | 236 | 238 | 236
п3
[5 empty] | пролет 28б | 11 | 12 | 30 | 12
п1
[5 empty] | бойлер | 2 | 2 | 2 | 2
стахан
[5 empty] | поликл | 8 | 10 | 6 | 3
[5 empty] | дет.бол | 4 | 5 | 13 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 241
|  |  |  | U |  | 240 | 239 | 235
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 181.46 | 45.365
1 | 134 |  | 400 |  |  | 240 | 310 | 230 | 58
|  |  |  | U |  | 238 | 226 | 236
[6 empty] | 240 | 310 | 230
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 46.04 | 18.416 | [6 empty] | 25.222 | 10.0888
1 | 34 |  | 250 | [8 empty] | 250
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 237 | [6 empty] | 235 | 236 | 236
[5 empty] | п1 | [8 empty] | гаражи | 12 | 0 | 1
[5 empty] | 4 | 10 | 13 | 33 | 8 |  |  |  |  | бульв 36 | 5 | 24 | 15
[5 empty] | бульв 24/2 | 8 | 15 | 12 | 5 |  |  |  |  | 4 | 7 | 2 | 12
[5 empty] | бульв 24/3 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | бульв 24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бульв 32 лев | 2 | 17 | 3 | 14 |  |  |  |  | катод.защ | 0 | 0 | 1
[5 empty] | бульв 24 | 8 | 13 | 18 | 6 |  |  |  |  | бульв 24/2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | стройка | 0 | 14 | 15 | 13 |  |  |  |  | бульв 32 пр | 1 | 3 | 5
[14 empty] | бульв 26/1 | 5 | 11 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 79.274 | 31.7096 | [6 empty] | 67.417 | 26.9668
1 | 135 |  | 250 |  |  | 108 | 135 | 103 | 41 |  |  | 250 |  |  | 100 | 112 | 88
|  |  |  | U |  | 236 | 237 | 237 | [6 empty] | 234 | 240 | 241
[5 empty] | п3 | [8 empty] | п7
[5 empty] | бульв 37п2 | 25 | 38 | 21 | 11 |  |  |  |  | геолог 42 | 33 | 45 | 24
[5 empty] | бульв 37п3 | 21 | 13 | 15 | 6 |  |  |  |  | п6
[5 empty] | бульв 37 п5 | 20 | 19 | 22 | 9 |  |  |  |  | геолог 51 | 26 | 36 | 28
[5 empty] | п1 | [8 empty] | сов 75 | 38 | 26 | 27
[5 empty] | бульв 35 | 40 | 24 | 24 | 10
[5 empty] | геолог 38 | 15 | 21 | 16 | 11
[5 empty] | светоф | 0 | 0 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 27.022 | 27.022
1 | 258 |  | 100
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 230
[5 empty] | вавилова | 60 | 26 | 35 | 23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.637 | 1.6481
1 | 153 |  | 160
|  |  |  | U |  | 239 | 240 | 240
п1
[5 empty] | адм.здание | 2 | 3 | 4 | 4
[5 empty] | стол | 1 | 1 | 0 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 25.15 | 10.06 | [6 empty] | 36.145 | 9.0363
1 | 20 |  | 250 | [8 empty] | 400
|  |  |  | U |  | 236 | 233 | 231 | [6 empty] | 232 | 231 | 232
[5 empty] | п3 | [8 empty] | кат.защ | 2 | 0 | 0
[5 empty] | б.хмел 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | п4
[5 empty] | лен 18б | 10 | 14 | 28 | 10 |  |  |  |  | стол спту | 0 | 4 | 0
[5 empty] | сбер 81 | 10 | 6 | 13 | 7 |  |  |  |  | жд | 31 | 29 | 55
[5 empty] | п5 | [8 empty] | сбер | 1 | 0 | 3
[5 empty] | дк кирова | 4 | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  | д.кирова
[5 empty] | дк кирова | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | б.хмельн 82 | 9 | 14 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 100.514 | 31.4106
1 | 37 |  | 320 |  |  | 154 | 123 | 150 | 42
|  |  |  | U |  | 220 | 223 | 219
[5 empty] | гагар 18 | 63 | 26 | 36 | 2
[5 empty] | а.пав 14 | 36 | 35 | 58 | 18
[5 empty] | дс | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | баня | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | гагар 20 | 36 | 30 | 27 | 7
[5 empty] | баня | 5 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | а.пав 12 | 37 | 25 | 36 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 167 |  | 160 |  |  | 15 | 14 | 11 | 6
|  |  |  | U |  | 220 | 228 | 229
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 127 |  | 160 |  |  | 21 | 0 | 13 | 12
|  |  |  | U |  | 225 | 231 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 200 |  | 630 |  |  | 70 | 66 | 55 | 37
|  |  |  | U |  | 240 | 230 | 229
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 61.488 | 24.5952
1 | 2 |  | 250 |  |  | 97 | 108 | 94 | 18
|  |  |  | U |  | 221 | 220 | 225
п2
[5 empty] | Светофор |  |  | 3 | 3
[5 empty] | СЭС | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Глаз. Отделение | 17 | 26 | 21 | 9
Глаз. Отделение
п3
резерв
[5 empty] | Больничный городок | 18 | 24 | 17 | 9
[5 empty] | Эл.плиты ЦРБ | 53 | 47 | 51 | 25
[5 empty] | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 44.678 | 17.8712
1 | 3 |  | 250 |  |  | 57 | 71 | 80 | 37
|  |  |  | U |  | 223 | 231 | 232
п2
резерв
[5 empty] | ф.Якутова | 45 | 30 | 39 | 27
[5 empty] | ф.Школа | 0 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | ф.Гагарина | 11 | 27 | 41 | 23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 110.254 | 27.5635
1 | 4 |  | 400 |  |  | 198 | 144 | 178 | 52
|  |  |  | U |  | 224 | 233 | 232
п1
[5 empty] | Светофор |  |  | 4 | 2
[5 empty] | Сбербанк | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф.Жилых домов | 46 | 39 | 37 | 17
п2
[5 empty] | м-н Блиц | 2 | 0 | 8 | 2
[5 empty] | кафе Колос | 0 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | кафе Колос | 0 | 10 | 0 | 8
[5 empty] | ф.Колхозный рынок | 136 | 92 | 103 | 29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 6 |  | 100 |  |  | 10 | 11 | 10 | 1
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 232
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 54.619 | 21.8476
1 | 11 |  | 250 |  |  | 65 | 88 | 89 | 38
|  |  |  | U |  | 232 | 227 | 228
п1
[5 empty] | ф.Чапаева | 27 | 40 | 33 | 17
[5 empty] | ФМС Губкина 106 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | ф.Революционной | 11 | 18 | 26 | 13
[5 empty] | ф.Транспортной | 18 | 39 | 27 | 17
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 20.358 | 11.31
1 | 13 |  | 180 |  |  | 29 | 29 | 35 | 10
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 230
п1
резерв
[5 empty] | Стройка | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф.11 квартала | 0 | 18 | 9 | 14
[5 empty] | ф.10 квартала | 27 | 10 | 25 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 82.273 | 32.9092
1 | 15 |  | 250 |  |  | 121 | 100 | 139 | 14
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 235
п2
[5 empty] | Революционная 8Б, 8А | 70 | 74 | 85 | 20
[5 empty] | Революционная 8, 10 | 19 | 11 | 11 | 10
Д/сад №16 кухня
[5 empty] | Революционная 6 | 18 | 14 | 29 | 15
п3
[5 empty] | Д/сад №16 кухня | 4 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Революционная 14А | 4 | 3 | 7 | 3
[5 empty] | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Д/сад №16 | 0 | 0 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 52.384 | 20.9536
1 | 17 |  | 250 |  |  | 81 | 99 | 56 | 19
|  |  |  | U |  | 235 | 229 | 232
п2
освещение ТП
[5 empty] | Революционная 14 | 12 | 7 | 16 | 5
[5 empty] | Революционная 12 | 27 | 16 | 11 | 9
резерв
п3
школа №7 ввод 1
[5 empty] | Гагарина 86, 88 | 39 | 70 | 27 | 24
[5 empty] | школа №7 ввод 2 | 0 | 1 | 0 | 1
резерв
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 65.221 | 26.0884
1 | 18 |  | 250 |  |  | 107 | 91 | 77 | 29
|  |  |  | U |  | 242 | 240 | 243
п1
[5 empty] | ф.ГРС | 15 | 14 | 15 | 4
[5 empty] | Д/сад №23 | 0 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | ф.Северной | 17 | 20 | 12 | 6
[5 empty] | ДРСУ | 11 | 7 | 9 | 8
п3
[5 empty] | ф.Худайбердина | 18 | 11 | 5 | 9
[5 empty] | Северная 27 | 3 | 6 | 3 | 5
[5 empty] | ф.Ишбулдина | 17 | 11 | 14 | 7
[5 empty] | Северная 25 | 2 | 2 | 4 | 3
п4
[5 empty] | Северная 23 | 18 | 24 | 10 | 10
[5 empty] | Северная 21 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 70.64 | 28.256
1 | 24 |  | 250 |  |  | 136 | 110 | 83 | 50
|  |  |  | U |  | 227 | 219 | 230
п1
[5 empty] | Бойлерная | 6 | 5 | 6 | 1
[5 empty] | Гагарина 94 | 10 | 12 | 8 | 5
[5 empty] | м-н Новый век | 36 | 24 | 25 | 6
[5 empty] | Губкина52 | 20 | 15 | 13 | 11
п3
[5 empty] | Городской суд | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Губкина 48 | 27 | 15 | 16 | 0
[5 empty] | м-н Пятёрочка | 17 | 26 | 18 | 0
[5 empty] | пристрой Губкина 48А | 0 | 15 | 0 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 71.634 | 22.3856
1 | 25 |  | 320 |  |  | 112 | 86 | 117 | 49
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 225
п2
резерв
[5 empty] | ф.Гузель | 41 | 49 | 53 | 9
[5 empty] | ф.Типографии | 34 | 39 | 50 | 20
[5 empty] | ф.Администрации | 11 | 16 | 19 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 71.195 | 17.7987
1 | 35 |  | 400 |  |  | 97 | 105 | 111 | 12
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 229
п2
[5 empty] | ф.Нуриманова | 58 | 70 | 61 | 21
[5 empty] | ф.Революционная | 36 | 40 | 42 | 11
[5 empty] | РБГИ | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБГИ | 0 | 0 | 2 | 2
п3
[5 empty] | пристрой РБГИ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБГИ столовая | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБГИ столовая | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 63.174 | 15.7935
1 | 36 |  | 400 |  |  | 90 | 85 | 100
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 227
п1
[5 empty] | ф.Неврологии | 45 | 33 | 40 | 9
[5 empty] | ф.Маяковского правая | 27 | 20 | 30 | 11
Ул. Освещение
[5 empty] | УПК | 0 | 0 | 1 | 1
п2
ввод Т
[5 empty] | ф.Маяковского правая | 18 | 30 | 21 | 9
[5 empty] | Жиляев | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Чайкина 30 | 0 | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 112.459 | 28.1148
1 | 41 |  | 400 |  |  | 157 | 129 | 202 | 42
|  |  |  | U |  | 233 | 231 | 225
п1
[5 empty] | ф.16 квартала | 49 | 53 | 94 | 26
[5 empty] | ф.Магазина | 47 | 55 | 92 | 33
[5 empty] | ф.Советской | 47 | 26 | 17 | 30
[5 empty] | Советская 105 | 3 | 2 | 4 | 8
[5 empty] | Д/сад | 0 | 0 | 2 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 16.989 | 6.7956
1 | 43 |  | 250 |  |  | 29 | 22 | 20 | 7
|  |  |  | U |  | 235 | 238 | 235
п1
[5 empty] | ф.Красноармейской | 7 | 9 | 11 | 5
ввод Т
[5 empty] | ф.Шаймуратова | 5 | 5 | 7 | 6
резерв
п2
[5 empty] | Цюрупа 27А | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф.Цюрупа | 16 | 9 | 3 | 10
резерв
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 14.185 | 14.185
1 | 82 |  | 100 |  |  | 16 | 20 | 28 | 9
|  |  |  | U |  | 229 | 226 | 233
[5 empty] | коннов | 7 | 8 | 7 | 3
[5 empty] | дерев | 0 | 9 | 1 | 4
[5 empty] | башнефть | 11 | 10 | 9 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 43.432 | 27.145
1 | 143 |  | 160 |  |  | 56 | 63 | 59 | 18
|  |  |  | U |  | 230 | 235 | 224
[5 empty] | окна | 45 | 50 | 54 | 7
[5 empty] | звез | 8 | 11 | 9 | 3
[5 empty] | звез офис | 5 | 7 | 0 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.509 | 19.0681
1 | 142 |  | 160 |  |  | 39 | 35 | 57
|  |  |  | U |  | 235 | 232 | 232
[5 empty] | башнефть | 11 | 0 | 3 | 6
[5 empty] | гск | 28 | 35 | 54 | 19
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 28.172 | 11.2688
1 | 92 |  | 250 |  |  | 44 | 30 | 51 | 18
|  |  |  | U |  | 220 | 224 | 218
[5 empty] | киоск | 3 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | а.вокзал | 3 | 4 | 1 | 3
[5 empty] | столярка | 35 | 27 | 55 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 74 |  | 315 |  |  | 54 | 51 | 47 |  |  |  | 400 |  |  | 42 | 47 | 50
|  |  |  | U |  | 225 | 223 | 231 | [6 empty] | 222 | 224 | 222
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 71.195 | 17.7987
1 | 35 |  | 400 |  |  | 97 | 105 | 111
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 229
[5 empty] | нурим | 58 | 70 | 61 | 21
[5 empty] | револ | 36 | 40 | 42 | 11
[5 empty] | школа 10 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | дс | 0 | 0 | 2 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 83.701 | 20.9252
1 | 72 |  | 400 |  |  | 136 | 152 | 134 | 31
[6 empty] | 227 | 222 | 226
[5 empty] | губк | 21 | 10 | 10 | 6
[5 empty] | губк 43а | 34 | 44 | 32 | 16
[5 empty] | губк 45 | 44 | 43 | 38 | 1
[5 empty] | магнит | 14 | 16 | 20 | 5
[5 empty] | губк 43а | 16 | 12 | 18 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 85.351 | 34.1404
1 | 75 |  | 250 |  |  | 123 | 155 | 99 | 43
|  |  |  | U |  | 238 | 226 | 233
п1
[5 empty] | уо | 1 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | губк 36 | 35 | 51 | 20 | 15
[5 empty] | ленина 55 | 31 | 28 | 14 | 25
п2
[5 empty] | зоп.лес | 8 | 12 | 32 | 20
[5 empty] | губк 38 | 35 | 39 | 28 | 15
[5 empty] | лен 57 | 13 | 13 | 6 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 70.294 | 28.1176
1 | 73 |  | 250 |  |  | 85 | 112 | 110 | 22
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 234
п1
[5 empty] | школа | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | болер | 13 | 38 | 55 | 30
п3
[5 empty] | тайрук | 40 | 45 | 25 | 7
школа
[5 empty] | ленин 63 | 30 | 26 | 28 | 8
сауна
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 61.714 | 15.4285
1 | 87 |  | 400 |  |  | 124 | 96 | 91 | 20
|  |  |  | U |  | 231 | 236 | 236
п1
[5 empty] | бнпо | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | гаг 96 | 24 | 20 | 18 | 12
[5 empty] | чк 33 | 57 | 20 | 18 | 12
п3
[5 empty] | чк 29 | 14 | 11 | 18 | 4
[6 empty] | 1 | 2 | 6 | 2
[5 empty] | чк 31 | 21 | 25 | 8 | 18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 53.251 | 21.3004
1 | 69 |  | 250 |  |  | 62 | 80 | 96 | 24
|  |  |  | U |  | 234 | 231 | 230
п1
[5 empty] | почта | 4 | 1 | 1 | 1
п2
[5 empty] | ленина 53 | 21 | 25 | 25 | 5
[5 empty] | сбер | 2 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | ленина 51 | 9 | 8 | 12 | 10
п3
[5 empty] | памятник | 0 | 0 | 12 | 0
[5 empty] | гостин | 0 | 3 | 7 | 4
[5 empty] | рестор | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | общеж | 33 | 34 | 25 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 33.958 | 21.2237
1 | 70 |  | 160 |  |  | 92 | 82 | 99 | 17
|  |  |  | U |  | 227 | 231 | 230
п2
[5 empty] | револ 4а | 28 | 32 | 32 | 6
[5 empty] | школа 12 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | полушка | 16 | 21 | 15 | 6
[5 empty] | мясо | 0 | 0 | 3 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 85.989 | 21.4973 | [6 empty] | 237 | 59.25
1 | 102 |  | 400 |  |  | 208 | 192 | 229 | 30 |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 226 | 229 | 228
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п10
[5 empty] | мира 4 | 18 | 13 | 13 | 4 |  |  |  |  | катод.стан | 2 | 0 | 0
[5 empty] | болер | 8 | 5 | 10 | 2 |  |  |  |  | совет 41 | 72 | 68 | 95
[5 empty] | мира 2 | 30 | 24 | 19 | 7
п2
[5 empty] | стах 42 | 7 | 18 | 22 | 15
[5 empty] | стах 40 | 59 | 15 | 17 | 36
[5 empty] | мичер | 16 | 13 | 19 | 4
п6
[5 empty] | дс | 0 | 2 | 0 | 1
[5 empty] | мира 6 | 14 | 19 | 17 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 63.32 | 15.83 | [6 empty] | 46.459 | 11.6148
1 | 180 |  | 400 |  |  | 103 | 85 | 108 | 22 |  |  | 400 |  |  | 50 | 77 | 72
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 229 | [6 empty] | 232 | 227 | 232
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п4
[5 empty] | япаров | 4 | 1 | 9 | 6 |  |  |  |  | свобода | 29 | 29 | 43
[5 empty] | п5 | [8 empty] | казначей | 12 | 12 | 13
[5 empty] | чкалов 61 | 33 | 12 | 13 | 9 |  |  |  |  | маг | 3 | 10 | 2
[5 empty] | губ 106а | 20 | 9 | 16 | 8 |  |  |  |  | губ 106 | 11 | 30 | 8
п7
[5 empty] | губ 102 | 17 | 29 | 19 | 3
[5 empty] | болер | 6 | 6 | 6 | 2
[5 empty] | губ 104 | 15 | 15 | 18 | 5
[5 empty] | губ 106 | 10 | 8 | 9 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 38.492 | 9.623
1 | 221 |  | 400 |  |  | 81 | 82 | 79 | 20
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 228
[5 empty] | емилов | 14 | 35 | 27 | 19
[5 empty] | щербаков | 8 | 1 | 1 | 7
уют
шван
[5 empty] | краснова | 0 | 2 | 0 | 2
[5 empty] | ахметов | 32 | 12 | 35 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 124 |  | 400 |  |  | 126 | 111 | 132 | 29
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 194 |  | 630 |  |  | 82 | 50 | 95 | 27 |  |  | 630
|  |  |  | U |  | 232 | 231 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 45 |  | 250 |  |  | 74 | 65 | 71 | 8
|  |  |  | U |  | 231 | 230 | 237
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 0 | 0
1 | 105 |  | 250 | [8 empty] | 100 |  |  | 5 | 12 | 12
|  |  |  | U | [10 empty] | 223 | 223 | 230
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 7.224 | 2.8896
1 | 1 |  | 250 |  |  | 21 | 8 | 5 | 15
|  |  |  | U |  | 225 | 227 | 227
[5 empty] | хоз.корп | 3 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | гл.корп | 17 | 6 | 4 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 20.143 | 5.0358
1 | 103 |  | 400 |  |  | 42 | 31 | 46 | 12 |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 240 | 241 | 239
[5 empty] | 1 | 14 | 11 | 16 | 5
[5 empty] | блюх | 9 | 11 | 23 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 50.665 | 31.6656
1 | 128 |  | 160 |  |  | 78 | 75 | 67 | 11
|  |  |  | U |  | 232 | 227 | 232
[6 empty] | 78 | 75 | 67
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 270 |  | 160 |  |  | 3 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 235 | 234
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 77 |  | 400 |  |  | 173 | 163 | 177 | 34
|  |  |  | U |  | 227 | 229 | 224
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 13.346 | 2.1184
1 | 263 |  | 630 |  |  | 27 | 23 | 11 | 9
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 227
[5 empty] | 1 | 13 | 7 | 2 | 11
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | 3 | 10 | 13 | 7 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 21.344 | 3.3879
1 | 262 |  | 630 |  |  | 30 | 40 | 24 | 12
|  |  |  | U |  | 224 | 225 | 225
[5 empty] | надежды | 11 | 16 | 7 | 9
[5 empty] | ясный | 17 | 11 | 9 | 7
[5 empty] | интузиас | 3 | 12 | 9 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 47.731 | 29.8319
1 | 155 |  | 160 |  |  | 78 | 56 | 73 | 14
|  |  |  | U |  | 225 | 235 | 233
[5 empty] | 1 береговая | 38 | 17 | 41 | 18
[5 empty] | красноарм | 38 | 37 | 36 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 94.436 | 23.609
1 | 104 |  | 400 |  |  | 137 | 122 | 150 | 29
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 230
[6 empty] | 137 | 122 | 150
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 147 |  | 160 |  |  | 84 | 77 | 64 | 21
|  |  |  | U |  | 227 | 228 | 234
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 14.657 | 3.6643
1 | 236 |  | 400 |  |  | 21 | 17 | 27
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 224
[6 empty] | 21 | 17 | 27
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 6.538 | 1.6345
1 | 235 |  | 400 |  |  | 14 | 7 | 8 | 7
|  |  |  | U |  | 226 | 226 | 224
[6 empty] | 14 | 7 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 50.542 | 20.2168
1 | 56 |  | 250 |  |  | 75 | 80 | 75 | 8
|  |  |  | U |  | 222 | 223 | 226
[5 empty] | маршак | 23 | 15 | 40 | 18
[5 empty] | титов | 27 | 40 | 18 | 14
[5 empty] | фадеев | 8 | 6 | 9 | 3
[5 empty] | магазин | 16 | 16 | 5 | 14
[5 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 16.991 | 10.6194
1 | 203 |  | 160 |  |  | 31 | 27 | 21 | 7
|  |  |  | U |  | 217 | 223 | 223
[5 empty] | мухам | 10 | 8 | 4 | 5
[5 empty] | бахов | 17 | 15 | 13 | 4
[5 empty] | титов | 3 | 2 | 5 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 10.206 | 2.5515
1 | 269 |  | 400 |  |  | 17 | 5 | 24 | 18
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 226
[5 empty] | лазурный | 13 | 2 | 2 | 11
[5 empty] | надежды | 4 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | неизв | 1 | 1 | 20 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 16.401 | 4.1002
1 | 238 |  | 400 |  |  | 26 | 21 | 28 | 4
|  |  |  | U |  | 231 | 231 | 231
[5 empty] | малый | 1 | 2 | 12 | 10
[5 empty] | летний | 19 | 10 | 12 | 9
[5 empty] | урожайный | 2 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | дуслык | 2 | 6 | 2 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 8.3 | 2.075
1 | 237 |  | 400 |  |  | 18 | 19 | 8 | 9
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 230
[5 empty] | дуслык | 10 | 5 | 2 | 10
[5 empty] | мунасып | 6 | 3 | 5 | 4
[5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | звездный | 0 | 1 | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 26.701 | 10.6804
1 | 239 |  | 250 |  |  | 44 | 40 | 32 | 10
|  |  |  | U |  | 223 | 235 | 234
[5 empty] | родниковая | 11 | 18 | 7 | 11
[5 empty] | ягодная | 22 | 16 | 18 | 7
[5 empty] | тукмак | 11 | 7 | 6 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 240 |  | 400 |  |  | 14 | 10 | 7 | 8
|  |  |  | U |  | 233 | 230 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 1.164 | 0.4656
1 | 121 |  | 250 |  |  | 2 | 3 | 0 | 2
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 232
[6 empty] | 2 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 120
|  |  |  | U |  | 234 | 233 | 235
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 44.678 | 17.8712
1 | 3 |  | 250 |  |  | 57 | 71 | 80 | 37
|  |  |  | U |  | 223 | 231 | 232
[5 empty] | школа | 0 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | якутова | 45 | 30 | 39 | 27
[5 empty] | гагарина | 11 | 27 | 41 | 23
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 30.644 | 19.1525
1 | 199 |  | 160 |  |  | 51 | 35 | 59 | 20
|  |  |  | U |  | 233 | 227 | 230
[5 empty] | флот | 18 | 14 | 27 | 15
[5 empty] | красноарм | 29 | 15 | 30 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 55.062 | 22.0248
1 | 201 |  | 250 |  |  | 63 | 71 | 97 | 18
|  |  |  | U |  | 234 | 240 | 240
[6 empty] | 63 | 71 | 97
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 12.716 | 3.179
1 | 96 |  | 400 |  |  | 26 | 20 | 11 | 8
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 234
[5 empty] | школа | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | лесн | 11 | 1 | 2 | 9
[5 empty] | север | 11 | 20 | 9 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 92.479 | 36.9916
1 | 76 |  | 250 |  |  | 155 | 114 | 121 | 17
|  |  |  | U |  | 239 | 240 | 240
[5 empty] | 2021-11-07 | 57 | 40 | 29 | 18
[5 empty] | социал | 40 | 39 | 18 | 17
[5 empty] | коммун | 61 | 18 | 47 | 22
[5 empty] | уо | 3 | 13 | 21
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 6.255 | 3.9094
1 | 247 |  | 160 |  |  | 11 | 7 | 9 | 5
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 231
[6 empty] | 11 | 7 | 9
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.626 | 20.3912
1 | 249 |  | 160 |  |  | 30 | 54 | 59 | 18
|  |  |  | U |  | 233 | 232 | 234
[5 empty] | блюх | 18 | 21 | 20 | 14
[5 empty] | худ | 3 | 12 | 16 | 11
[5 empty] | ишб | 11 | 18 | 21 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 56.842 | 14.2105
1 | 94 |  | 400 |  |  | 94 | 64 | 87 | 19
|  |  |  | U |  | 229 | 231 | 236
[6 empty] | 94 | 64 | 87
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 85.005 | 34.002
1 | 78 |  | 250
|  |  |  | U |  | 227 | 222 | 222
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 4 | 2
[5 empty] | 2 | 30 | 67 | 21 | 27
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 11 | 6 | 8 | 0
[5 empty] | 5 | 21 | 17 | 30 | 9
[5 empty] | 6 | 16 | 29 | 21 | 7
[5 empty] | 7 | 37 | 29 | 19 | 11
[5 empty] | 8 | 11 | 0 | 0 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.781 | 0.94525
1 | 125 |  | 400 |  |  | 7 | 5 | 5 | 2
|  |  |  | U |  | 223 | 222 | 222
[6 empty] | 7 | 5 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 10.928 | 4.3712
1 | 129 |  | 250 |  |  | 15 | 20 | 14 | 5
|  |  |  | U |  | 224 | 223 | 222
[6 empty] | 15 | 20 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 7.254 | 7.254
1 | 85 |  | 100 |  |  | 16 | 9 | 6 | 4
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 227
[5 empty] | л.база | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | сады | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | мтс | 5 | 5 | 5 | 1
[5 empty] | баня | 7 | 3 | 1 | 1
[5 empty] | патрин | 5 | 0 | 0 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 112.155 | 17.8024
1 | 228 |  | 630 |  |  | 147 | 195 | 145 | 29
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 231
[6 empty] | 147 | 195 | 145
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 23.436 | 3.72
1 | 273 |  | 630 |  |  | 44 | 27 | 30 | 11
|  |  |  | U |  | 234 | 230 | 231
[6 empty] | 44 | 27 | 30
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 13.96 | 8.725
1 | 90 |  | 160
|  |  |  | U |  | 19 | 17 | 20 | 5
[6 empty] | 230 | 229 | 227
[5 empty] | миникотельн | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | трактовая | 12 | 20 | 20 | 9
[5 empty] | школа | 8 | 1 | 1 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 31.235 | 31.235
1 | 132 |  | 100 |  |  | 81 | 32 | 29 | 31
|  |  |  | U |  | 215 | 218 | 236
[6 empty] | 81 | 32 | 29
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 17.816 | 8.908
1 | 268 |  | 200 |  |  | 24 | 25 | 26 | 6
|  |  |  | U |  | 230 | 233 | 231
[5 empty] | яналов | 19 | 10 | 8 | 5
[5 empty] | ворошилов | 8 | 18 | 14 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 18.246 | 11.4038
1 | 38 |  | 160 |  |  | 31 | 21 | 32 | 8
|  |  |  | U |  | 226 | 228 | 230
[5 empty] | нефтепр | 12 | 15 | 17 | 12
[5 empty] | гоголя | 12 | 14 | 10 | 6
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 120.612 | 38.2895
1 | 165 |  | 315 |  |  | 190 | 168 | 171 |  |  |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 228 | 228 | 228 | [6 empty] | 219 | 220 | 219
[6 empty] | 190 | 168 | 171
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 164
|  |  |  | U |  | 225 | 230 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 176
|  |  |  | U |  | 224 | 224 | 224
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0.699 | 1.1095
1 | 272 |  | 63 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | U |  | 233 | 233 | 234
[6 empty] | 2 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0.696 | 0.2784
1 | 1 |  | 250 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 232
[6 empty] | 2 | 1 | 0
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.58 | 10.1813
1 | 71 |  | 320 |  |  | 31 | 71 | 40
|  |  |  | U |  | 231 | 229 | 229
[6 empty] | 31 | 71 | 40
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.77 | 0.6925
1 | 49 |  | 400 |  |  | 3 | 8 | 1 | 5 |  |  | 400
|  |  |  | U |  | 230 | 231 | 232
[6 empty] | 3 | 8 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 277
|  |  |  | U |  | 219 | 218 | 219
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 9.107 | 5.6919
1 | 177 |  | 160 |  |  | 11 | 18 | 13
|  |  |  | U |  | 218 | 216 | 217
[6 empty] | 11 | 18 | 13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 98.586 | 98.586
1 | 84 |  | 100 |  |  | 143 | 122 | 164 | 33 | [5 empty] | 92 | 87 | 122
|  |  |  | U |  | 230 | 232 | 228 | [6 empty] | 232 | 233 | 230
[6 empty] | 143 | 122 | 164
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 7.804 | 4.8775
1 | 30 |  | 160 |  |  | 10 | 13 | 11 | 5
|  |  |  | U |  | 231 | 228 | 230
[6 empty] | 10 | 13 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 64.396 | 64.396
1 | 131 |  | 100 |  |  | 95 | 87 | 100 | 28
|  |  |  | U |  | 220 | 222 | 222
[5 empty] | стах 2/1 | 21 | 10 | 8 | 10
[5 empty] | бойл | 22 | 21 | 22 | 2
[5 empty] | стах 6 | 8 | 10 | 24 | 13
[5 empty] | база | 15 | 15 | 15 | 1
[5 empty] | стах 2/1 | 11 | 7 | 8 | 3
[5 empty] | стах 4 | 26 | 15 | 33 | 13
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 5.02 | 5.02
1 | 271 |  | 100 |  |  | 6 | 7 | 8 | 2
|  |  |  | U |  | 238 | 240 | 239
[6 empty] | 6 | 7 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 22.976 | #DIV/0!
1 | ждс
|  |  |  | U |  | 230 | 226 | 227
[5 empty] | ф.Быта | 28 | 35 | 38 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0.463 | 0.28937 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 162 |  | 160 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 160 |  |  | 231 | 232 | 231
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 232 | [6 empty] | 231 | 232 | 231
[6 empty] | 1 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 23.509 | 5.8773
1 | 59 |  | 250 | [8 empty] | 400 |  |  | 33 | 54 | 14
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 233 | 236
[15 empty] | 33 | 54 | 14
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 9.518 | 3.8072
1 | 163 |  | 250 |  |  | 10 | 15 | 16 | 5
|  |  |  | U |  | 231 | 232 | 233
[6 empty] | 10 | 15 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | 204 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 244 | 244 | 245
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 5.027 | 2.0108
1 | 261 |  | 250 |  |  | 14 | 6 | 1 | 10
|  |  |  | U |  | 239 | 240 | 241
[6 empty] | 14 | 6 | 1
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 54.187 | 21.6748
1 | 54 |  | 250 |  |  | 57 | 91 | 91 | 24
|  |  |  | U |  | 243 | 236 | 239
п1
[5 empty] | столов | 0 | 1 | 7 | 2
[5 empty] | апракин | 1 | 1 | 0 | 1
п2
[5 empty] | глинки | 28 | 60 | 21 | 13
[5 empty] | клуба | 25 | 32 | 51 | 18
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[18 empty] | 114.721 | 28.6803
1 | 8 |  | 315 | [8 empty] | 400 |  |  | 181 | 184 | 137
|  |  |  | U | [10 empty] | 231 | 225 | 230
[15 empty] | 181 | 184 | 137
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 5.504 | 5.504
1 | 131 |  | 100 |  |  | 6 | 6 | 11 | 5
|  |  |  | U |  | 241 | 240 | 238
[6 empty] | 6 | 6 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 9.081 | 5.6756
1 | 133 |  | 160 |  |  | 13 | 17 | 8 | 9
|  |  |  | U |  | 239 | 238 | 241
[6 empty] | 13 | 17 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 244 | 243 | 244
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 24.446 | 12.223
1 | 67 |  | 200 |  |  | 34 | 34 | 34 | 1
|  |  |  | U |  | 239 | 240 | 240
[6 empty] | 34 | 34 | 34
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 128.204 | 20.3498 | [6 empty] | 4.419 | 0.70143
1 | 60 |  | 630 |  |  | 179 | 187 | 185 | 3 |  |  | 630 |  |  | 8 | 1 | 10
|  |  |  | U |  | 232 | 233 | 233 | [6 empty] | 232 | 233 | 233
[6 empty] | 179 | 187 | 185 | [6 empty] | 8 | 1 | 10
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0.936 | 0.936
1 | 40 |  | 100 |  |  | 0 | 4 | 0 | 3
|  |  |  | U |  | 232 | 234 | 232
[6 empty] | 0 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 32.872 | 13.1488
1 | 206 |  | 250 |  |  | 44 | 58 | 42 | 12
|  |  |  | U |  | 230 | 225 | 231
[6 empty] | 44 | 58 | 42
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 86.324 | 13.7022
1 | 276 |  | 630 |  |  | 138 | 112 | 120 | 31
|  |  |  | U |  | 234 | 236 | 230
[6 empty] | 138 | 112 | 120
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 7.232 | 4.52
1 | 274 |  | 160 |  |  | 14 | 8 | 8 | 4
|  |  |  | U |  | 240 | 242 | 242
[6 empty] | 14 | 8 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 21.684 | 5.421
1 | 168 |  | 400 |  |  | 16 | 46 | 32 | 25
|  |  |  | U |  | 232 | 230 | 231
[6 empty] | 16 | 46 | 32
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 227 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 221 | 220
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 11.315 | 11.315
1 | 207 |  | 100 |  |  | 20 | 15 | 15 | 2
|  |  |  | U |  | 226 | 227 | 226
[6 empty] | 20 | 15 | 15
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 218
|  |  |  | U |  | 238 | 236 | 237
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 5.326 | 21.304
1 | 255 |  | 25 |  |  | 14 | 7 | 2 | 12
|  |  |  | U |  | 230 | 234 | 234
[6 empty] | 14 | 7 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 33.636 | 5.339
1 | 223 |  | 630 |  |  | 48 | 52 | 44 | 12
|  |  |  | U |  | 234 | 232 | 235
[6 empty] | 48 | 52 | 44
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 136.869 | 34.2172
1 | 217 |  | 400 |  |  | 198 | 210 | 189 | 22
|  |  |  | U |  | 230 | 227 | 231
[6 empty] | 198 | 210 | 189
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 83.725 | 13.2897
1 | 158 |  | 630 |  |  | 123 | 121 | 127 | 1
|  |  |  | U |  | 226 | 225 | 226
[6 empty] | 123 | 121 | 127
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 2.696 | 0.8425
1 | 172 |  | 320 |  |  | 2 | 7 | 3 | 7
|  |  |  | U |  | 223 | 225 | 225
[6 empty] | 2 | 7 | 3
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 78.728 | 31.4912
1 | 169 |  | 250 |  |  | 130 | 120 | 104 | 1
|  |  |  | U |  | 224 | 221 | 222
[6 empty] | 130 | 120 | 104
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 34.128 | 13.6512
1 | 171 |  | 250 |  |  | 38 | 55 | 60 | 3
|  |  |  | U |  | 226 | 220 | 224
[6 empty] | 38 | 55 | 60
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0.676 | 0.4225
1 | 220 |  | 160 |  |  | 1 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | U |  | 224 | 226 | 226
[6 empty] | 1 | 0 | 2
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 9.762 | 2.4405
1 | 179 |  | 400 |  |  | 12 | 20 | 11 | 6
|  |  |  | U |  | 228 | 227 | 226
[6 empty] | 12 | 20 | 11
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | 166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 230 | 229 | 231
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
1 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 239 | 240 | 239
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 3.763 | 3.763
1 | 243 |  | 100 |  |  | 7 | 1 | 8 | 6
|  |  |  | U |  | 235 | 238 | 235
[6 empty] | 7 | 1 | 8
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | 0
1 | 61 |  | 63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 225 | 226 | 225
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 47.62 | 29.7625
1 | 44 |  | 160 |  |  | 80 | 72 | 58 | 20
|  |  |  | U |  | 228 | 226 | 226
[6 empty] | 80 | 72 | 58
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 21.582 | 10.791
1 | 64 |  | 200 |  |  | 33 | 33 | 33 | 0
|  |  |  | U |  | 220 | 215 | 219
[6 empty] | 33 | 33 | 33
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 47.077 | 26.1539
1 | 62 |  | 180 |  |  | 69 | 69 | 70 | 0
|  |  |  | U |  | 227 | 226 | 226
[6 empty] | 69 | 69 | 70
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 48.308 | 30.1925
1 | 66 |  | 160 |  |  | 67 | 66 | 68 | 1
|  |  |  | U |  | 240 | 240 | 241
[6 empty] | 67 | 66 | 68
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 24.574 | 15.3588 | [6 empty] | 23.426 | 14.6412
1 | 112 |  | 160 |  |  | 36 | 35 | 36 | 1 |  |  | 160 |  |  | 34 | 34 | 34
|  |  |  | U |  | 230 | 230 | 229 | [6 empty] | 230 | 230 | 229
[6 empty] | 36 | 35 | 36 | [6 empty] | 34 | 34 | 34
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | 173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U |  | 232 | 232 | 233
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 23.562 | 11.781
1 | 39 |  | 200 |  |  | 29 | 57 | 14 | 26
|  |  |  | U |  | 231 | 224 | 227
[5 empty] | гоголя лев | 14 | 23 | 11 | 8
[5 empty] | гоголя прав | 18 | 35 | 3 | 28
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 78.245 | 31.298
1 | 46 |  | 250 |  |  | 92 | 81 | 169 | 44
|  |  |  | U |  | 242 | 233 | 227
[5 empty] | трудовая | 24 | 29 | 66 | 28
трудовая 15
[5 empty] | нефтепров | 23 | 25 | 23 | 6
[5 empty] | шир.пер | 32 | 29 | 57 | 18
[5 empty] | тобух | 3 | 3 | 23 | 20
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [5 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С
[10 empty] | 50.471 | 12.6177
1 | 48 |  | 400
|  |  |  | U |  | 225 | 225 | 226
[5 empty] | пром.база | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | трактовая | 20 | 41 | 28 | 14
[5 empty] | заливная | 18 | 22 | 16 | 8
[5 empty] | почта | 31 | 21 | 26 | 5
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 630 | [6 empty] | 262.379 | 41.6475 | 630 | [6 empty] | 190.455 | 30.231
1 | РП-6 |  |  |  |  | 390 | 420 | 360 | 53 | [5 empty] | 260 | 280 | 240 | 45
|  |  |  | U |  | 229 | 227 | 228 | [6 empty] | 232 | 229 | 230
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п6
[5 empty] | 1 | 151 | 166 | 135 | 35 |  |  |  |  | 2 | 27 | 20 | 15 | 24
[5 empty] | 2 | 168 | 217 | 179 | 71 |  |  |  |  | тц | 56 | 79 | 59 | 20
[5 empty] | п2 | [8 empty] | тц в1 | 190 | 202 | 179 | 31
[5 empty] | павильон | 60 | 45 | 30 | 16
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 250 | [6 empty] | 56.283 | 22.5132 | 400 | [6 empty] | 49.097 | 12.2743
1 | РП-5 |  |  |  |  | 100 | 65 | 100 | 50 | [5 empty] | 62 | 75 | 60 | 16
|  |  |  | U |  | 235 | 237 | 228 | [6 empty] | 232 | 231 | 232
[5 empty] | п1 | [8 empty] | п2
[5 empty] | докуч 12 | 24 | 7 | 21 | 9 |  |  |  |  | докуч 12
[5 empty] | докуч 14 | 24 | 14 | 21 | 11 |  |  |  |  | докуч 12 | 31 | 43 | 32 | 8
[5 empty] | п5 | [8 empty] | маргарита | 10 | 19 | 2 | 12
[5 empty] | дс 31 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | п4
[5 empty] | докуч 14 | 27 | 24 | 23 | 6 |  |  |  |  | докуч | 20 | 15 | 25 | 8
[5 empty] | з.валиди 8 | 7 | 6 | 32 | 14 |  |  |  |  | п8
[5 empty] | серова | 7 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | уо грп | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | з.валиди | 3 | 10 | 1 | 4
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
|  |  | 400 | [6 empty] | 98.71 | 24.6775
1 | РП-1 |  |  |  |  | 110 | 127 | 187
|  |  |  | U |  | 228 | 232 | 229
[5 empty] | аст | 9 | 15 | 10 | 4
[5 empty] | баня | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | умр | 15 | 9 | 5 | 7
п3
[5 empty] | умр | 16 | 3 | 8 | 5
[5 empty] | цмрс | 3 | 2 | 10 | 0
[5 empty] | ибпк | 107 | 101 | 117 | 12
№ п/п | № ТП | Место расположения | Тр-тор № 1 | [6 empty] | S,кВа |  | Тр-тор № 2 | [6 empty] | S,кВА | Загрузка%
|  |  | S кВА | № тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г. |  |  |  |  | Загрузка % | S кВА | №тр-ра | полож.перекл.анцапфа | Нагрузка(А) 07.2021г.
[6 empty] | А | В | С | 0 | [5 empty] | А | В | С | 0
[12 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 0
1 | РП-3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 17 | 6 | 7
|  |  |  | U |  | 242 | 242 | 242 | [6 empty] | 234 | 232 | 235